РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Нижний Тагил 13 июля 2020 года

Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области 

в составе председательствующего судьи Луценко В.В.,

при секретаре Халтуриной Е.Д.,

с участием прокурора Пешехонова О.А.,

представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела № 2-649/2020 по иску прокурора Ленинского района г. Нижнего Тагила Свердловской области в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Нижнетагильский театр кукол» о возложении обязанности в сфере соблюдения требований пожарной безопасности,

установил:

Прокурор Ленинского района г. Нижнего Тагила Свердловской области обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском к Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Нижнетагильский театр кукол» (далее МБУК «Нижнетагильский театр кукол») о возложении обязанности в сфере соблюдения требований пожарной безопасности, указав, что в прокуратуру района поступило обращение начальника ОНД и ПР города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО2 о не устранении МБУК «Нижнетагильский театр кукол» нарушений требований пожарной безопасности.

Установлено, что в период с 26.12.2018 по 28.12.2018 старшим инспектором ОНД ОНДиПР г. Нижний Тагил и ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО3 была проведена внеплановая проверка здания помещений и прилегающей территории МБУК «Нижнетагильский театр кукол» расположенного по адресу: 

<

...>.

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, 28.12.2018 старшим инспектором ОНД ОНДиПР г. Нижний Тагил и ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО3 выдано предписание № 369/1/248 об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

В период с 05.12.2019 по 06.12.2019 старшим инспектором ОНД ОНДиПР г. Нижний Тагил и ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО3 с целью контроля за исполнением юридическим лицом ранее выданного предписания № 369/1/248, проведена проверка, по результатам которой установлено, что юридическим лицом – МБУК «Нижнетагильский театр кукол» не в полном объеме выполнено в срок до 01.12.2019 указанное выше предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно в установленный срок не устранены нарушения, изложенные в п.п. №№ 1, 2 указанного предписания: п. 1 – д ля сидений в зальном помещении применены обивочные, набивочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности по воспламеняемости и токсичности продуктов горения в нарушение ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.13 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям.; п. 2 – в зальном помещении не соблюдаются требования пожарной безопасности по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, а именно: при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности: применены декоративно-отделочные материалы для пола (деревянная доска) и ковровые дорожки с неизвестными показателями пожарной опасности (не предоставлены показатели пожарной опасности панелей: группа распространения пламени, группа воспламеняемости, группа по дымообразующей способности, группа по токсичности продуктов горения) в нарушение ст. 5, ст. 6, п. 2 ст. 52, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53, ст. 58, ч. 1 ст. 89, ч. 2, 3, 6 ст. 134, таб. 27, 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п. 6.25 СНиП 21-01-97.

Длительное не устранение нарушений требований пожарной безопасности, может в случае возникновения пожара привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан – сотрудников и посетителей МБУК «Нижнетагильский театр кукол», в том числе несовершеннолетних детей.

Ссылаясь на положения ст.ст. 51, 52, 53, 58, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прокурор просит возложить на МБУК «Нижнетагильский театр кукол» обязанность в срок до 01.12.2020 устранить нарушения требований пожарной безопасности в помещении структурного подразделения, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

- для сидений в зальном помещении применить обивочные, набивочные материалы с показателями пожарной опасности по воспламеняемости В1, В2 и группой по токсичности продуктов горения не выше чем Т3;

- в зальном помещении для отделки пола применить декоративно-отделочные материалы (напольное покрытие) с показателями пожарной опасности не выше чем КМ2.

В судебном заседании помощник прокурора Пешехонов О.А. поддержал заявленные требования, основания и предмет иска, а также доводы, изложенные в исковом заявлении, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании исковые требования признала, указала, что 02.07.2020 начальником ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО2 был подписан ответ на ходатайство о переносе сроков исполнения п.п. 7,8 предписания от 06.12.2019 № 541/1/268 об устранении нарушений требований пожарной безопасности в здании МБУК «Нижнетагильский театр кукол», согласно которого срок исполнения предписания от 06.12.2019 перенесен до 01.12.2021. Также пояснила, что театр с марта 2020 года не работает, в связи с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем, не может получать доход. В театре имеется краска, которой будет покрыт пол, также ведется подготовка по закупке кресельной группы. Считает, что все нарушения вероятно будут устранены в срок.

16.03.2020 произведена замена третьего лица ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области на Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области.

Представитель третьего лица – Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области в судебное заседание не явился.

Выслушав процессуального истца - прокурора, представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В преамбуле к Федеральному закону от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности» законодатель закрепляет обеспечение пожарной безопасности в качестве одной из важнейших функций государства, определяя общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулируя в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

Статьей 1 Федерального закона № 69-ФЗ определено, что требования пожарной безопасности представляют собой специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 и содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Данные Правила обязательны для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ предусмотрено, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Судом установлено, что 28.12.2018 по результатам проверки здания и помещений по адресу: 

<

...>, МБУК «Нижнетагильский театр кукол» было выдано предписание № 369/1/248 об устранении нарушений пожарной безопасности, состоящее из 4 пунктов.

В период с 05.12.2019 по 06.12.2019 ОНД ОНДиПР г. Нижний Тагил и ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена контрольная проверка исполнения ранее выданного предписания № 369/1/248 от 28.12.2018, в ходе которой было установлено, что предписание выполнено не в полном объеме, поскольку в указанный в предписании срок не устранены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанные в пунктах №№ 1, 2.

После проведения указанной проверки МБУК «Нижнетагильский театр кукол» было выдано новое предписание № 541/1/268 от 06.12.2019 об устранении нарушений пожарной безопасности.

Из ответа МБУК «Нижнетагильский театр кукол» № 3 от 20.01.2020 следует, что по состоянию на 15.01.2020 нарушения требований пожарной безопасности по предписанию № 369/1/248 от 28.12.2018 не устранены по следующей причине: в октябре 2019 обязательство по устранению этих нарушений взяла на себя организация ООО «ПожЗащита-НТ», на основании имеющейся лицензии на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 66-Б/00785 от 17.07.2006. Копия для выполнения работ в рамках требований, указанных в предписании ОНД была предоставлена ООО «ПожЗащита-НТ», в связи с чем, не было сомнений в соблюдении требований нормативных документов по пожарной безопасности при проведенных работах по огнезащите кресел, дорожек, панелей. Такое устранение нарушений оказалось недостаточным для органа по надзорной деятельности. На данный момент ведется работа по планированию выделения финансовых средств из местного и областного бюджетов для замены кресел, деревянного пола и декоративных панелей на стенах в зрительном зале. На устранение данных замечаний необходимо 2 500 000 рублей. Также параллельно ведется подготовка проектной документации по реконструкции здания театра кукол к государственной экспертизе в рамках 300-летия города Нижний Тагил, и все указанные нарушения ликвидируются при реализации вышеупомянутого проекта реконструкции здания театра кукол. Данные пункты предписания были также перенесены в предписание № 541/1/268 от 06.12.2019, срок устранения по которому – 01.12.2020. МБУК «Нижнетагильский театр кукол» обязуется в срок устранить все замечания по нарушению требований пожарной безопасности.

13.02.2020 между Управлением культуры Администрации города Нижний Тагил и МБУК «Нижнетагильский театр кукол» заключено соглашение № 22 о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров в 2020 году.

Из письма МБУК «Нижнетагильский театр кукол» от 12.02.2020 следует, что в настоящее время учреждением культуры при согласовании с учредителем в первом полугодии 2020 года предусмотрено проведение конкурентной процедуры по приобретению кресельной группы в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Для замены покрытия пола МБУК «Нижнетагильский театр кукол» требуется дополнительное финансирование в размере 390 000 рублей на приобретение отделочных материалов. 

Согласно письму Управления культуры Администрации города Нижний Тагил от 16.03.2020, необходимые финансовые средства в размере 390 000 рублей запланированы и будут выделены МБУК «Нижнетагильский театр кукол» после очередной корректировки бюджета в апреле 2020 года.

Как следует из письма ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 02.07.2020, перенесен срок исполнения предписания об устранении нарушения требований пожарной безопасности от 06.12.2019 № 541/1/268 до 01.12.2021.

Невыполнение противопожарных мероприятий создает опасность для жизни и здоровья людей и влечет нарушение их прав. Несоблюдение правил пожарной безопасности может повлечь гибель людей, возникновение пожара и явиться угрозой для жизни и здоровья граждан.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Как видно из исследованных материалов дела в помещении МБУК «Нижнетагильский театр кукол» были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, содержащихся в п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 6.25 СНиП 21-01-97, п. 5.4.13 СП 4.13130.2013 Системы защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, а также ст. 5, ст. 6, п. 2 ст. 52, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53, ст. 58, ч. 1 ст. 89, ч. 2, 3, 6 ст. 134, таб. 27, 28 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации). Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования пожарной безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (ст. 51 закона).

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре (п. 2 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов (ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону (ст. 58 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения (ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону (ч.ч. 2,3,6 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Согласно п. 6.25 СНиП 21-01-97 в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2,Д3,Т3 или Г2, В3,Д2,Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2,Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3,Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А.Б. и В1, в которых производятся, применятся или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

Из п. 5.4.13 свода правил Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям следует, что для сидений на трибунах спортивных сооружений любой вместимости не допускается применение горючих лекговоспламеняемых материалов и группы Т4 по токсичности продуктов горения. Для сидений в зальных помещениях зрелищных объектов не допускается применение легковоспламенямых материалов, а применяемые обивочные, набивочные и прокладочные материалы не должны относиться к группе Т4 по токсичности продуктов горения.

В соответствии с п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Согласно статье 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если суд устанавливает определенные порядок и срок исполнения решения суда, на это указывается в резолютивной части решения суда. При принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В исковом заявлении прокурором предложен срок исполнения обязанностей до 01.12.2020.

Учитывая, что срок исполнения предписания об устранении нарушения требований пожарной безопасности ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области продлен до 01.12.2021, и то, что ответчику для устранения нарушений требований пожарной безопасности требуются затраты времени и средств, суд полагает возможным установить срок для исполнения решения суда до 01.12.2021.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Прокурор по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц от уплаты государственной пошлины освобожден в силу подпункта 9 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями ст.ст. 194-199, 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

Исковые требования прокурора Ленинского района г. Нижнего Тагила Свердловской области в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Возложить на Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский театр кукол» обязанность в срок до 01.12.2021 устранить нарушения требований пожарной безопасности в помещениях учреждения по адресу: 

<

...>, а именно:

для сидений в зальном помещении применить обивочные, набивочные материалы с показателями пожарной опасности по воспламеняемости Bl, В2 и группой по токсичности продуктов горения не выше, чем ТЗ;

в зальном помещении для отделки пола применить декоративно отделочные материалы (напольное покрытие) с показателями пожарной опасности не выше, чем КМ2.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение месяца со дня его вынесения с подачей апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области.

Решение в окончательной форме принято 20 июля 2020 года.

<

...>

<

...>

Судья Луценко В.В.