Дело № 5-610/17 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гор.Махачкала 17 июля 2017 года

Судья Ленинского районного суда г.Махачкала Республики Дагестан – ФИО1 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица - заведующей МБДОУ Детский сад № ФИО2 ФИО4, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, проживающую по адресу: 

<

адрес> 

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протокола об административном правонарушении (далее АП) №296 от 19 мая 2017 года, в 11 ч. 00 мин. «19» мая 2017г. на территории, в здании(-ях), помещении(-ях), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № «Горяночка», расположенных по адресу: 

<

адрес>, выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора от 29.04.2016г. № «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности», срок устранения нарушений требований пожарной безопасности, в указанном предписании был установлен ДД.ММ.ГГГГ.Не выполнены следующие пункты предписания:

-Приборы приемно-контрольные и приборы управления автоматической пожарной сигнализации установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием людей, а в фойе зданий сада (СП 5.13130.2009 п.13.14.5); 

-Стены музыкального зала обшиты горючим материалом с неизвестными физико-химическими свойствами. Не предоставлен сертификат пожарной безопасности на данный обшивочный материал(п.21 ППР №; СНиП 21.01.-97 п.6..25);

-Не представлен акт проведения проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений здания д/сада (п. 21 ППР №);

-Из помещения музыкального зала и с помещений групп не предусмотрены запасные эвакуационные выходы (п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009);

-На путях эвакуации дет.сада, на полу, допускается использование линолеума с неизвестными физико-химическими свойствами (ППР № п.21; СНиП 2.01.02=85 п.1.6; ФЗ № Тех. регламент таб. 28); 

-На объекте не предусмотрен вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны (ПАК «Стрелец – Мониторинг» (ст.83 ФЗ № Тех. регламент);

-Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (Правила противопожарного режима в РФ (п.61 ППР РФ ППРФ ));

-Возле блока автоматической пожарной сигнализации отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта ( Правила противопожарного режима в РФ (п.64 ППр РФ ППРФ №));

-Не проводятся эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний не реже 1 раза в 5 лет (Правила противопожарного режима в РФ (п.24 ППР РФ ППРФ №));

-С организаций имеющую соответствующую лицензию не заключен договор на обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации ( Правила противопожарного режима в РФ (п.61 ППР РФ №390)) за что предусмотрена административная ответственность по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ. 

В судебное заседание ФИО2, надлежаще извещенная о месте и времени рассмотрения протокола, не явилась. 

Вина ФИО2 в совершении административного правонарушения подтверждается также:

- Протоколом об АП №296 от 19 мая 2017 года; 

- Актом проверки №158 от 19 мая 2017 года; 

- предписанием №87/1/1 от 29 апреля 2016 года из которого усматривается, что заведующая ФИО2, получила его 29 апреля 2016 года. 

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ. 

При назначении ФИО2 наказания суд учитывает характер совершенного ею административного правонарушения, личность виновного, отсутствие отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств.. 

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об АП, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать должностное лицо - заведующей МБДОУ Детский сад № ФИО2 ФИО5, родившуюся ДД.ММ.ГГГГ, проживающую по адресу: 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять) тысяч рублей, который подлежит перечислению на счет получателя УФК по РД ( ГУ МЧС России по РД; Р/сч - 40№; Банк - ГРКЦ НБ РД БАНКА РОССИИ; КПП - 057201001; БИК - 048209001; КБК - 17№; ОКМТО - 82701000; Л/сч.-04031783860.)

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Наименование взыскателя: ГУ МЧС России по РД, расположенное по адресу, 

<

адрес>-д.

Наименование должника: заведующая МБДОУ Детский сад № ФИО2 ФИО6, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, проживающая по адресу: 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Судья С.И. Магомедов