№ 2-3592/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

09 июня 2017 года город Саратов

Волжский районный суд города Саратова в составе председательствующего судьи Чванова О.А., при секретаре Берловой А.М., с участием представителя Прокуратуры города Саратова Горина И.А., действующего на основании доверенности и удостоверения, представителей ответчика ПАО «Т Плюс» ФИО1, ФИО2, действующих на основании доверенностей, представителя третьего лица - Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО3, действующего на основании доверенности, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора города Саратова в интересах неопределенного круга лиц к Публичному акционерному обществу «Т Плюс», третье лицо - Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, о признании бездействия незаконным и понуждении к устранению нарушений,

у с т а н о в и л:

В результате проверки Прокуратуры города Саратова с участием представителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, о признании бездействия незаконным и понуждении к устранению нарушений, проведенной по поручению Прокурора Саратовской области в период с 20 декабря 2016 года по 30 января 2017 года, были выявлены следующие нарушения правил эксплуатации магистральных и внутриквартальных тепловых сетей объектов теплоснабжения филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»:

№ 

п/п

Конкретное описание (существо) выявленного нарушения

Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены

(не соблюдены)

1

2

3

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 20.10.2016г. внутриквартальных сетей от тепломагистрали №1 от ГРЭС рег. №662.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 10.10.2016г. внутриквартальных сетей от тепломагистрали №2 от ГРЭС рег. №659

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 21.10.2016г. внутриквартальных сетей от тепломагистрали №3 от (ГРЭС) рег. №656

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 09.10.2016г. внутриквартальных сетей от тепломагистрали №4 от ГРЭС рег. №653

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 24.10.2016г. внутриквартальных сетей от тепломагистрали №5 от ТЭЦ-5 рег. №650

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 06.09.2016г. внутриквартальных сетей от тепломагистрали №8 от ТЭЦ-5 рег. №666

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 15.10.2016г. тепломагистрали №8 от П-5 ТК-5306; ТК 5812; от ТЭЦ-5 рег. №532

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 24.10.2016г. тепломагистрали №1 от 102 до ТК-124/8; ТК 5812; от ГРЭС рег. №527

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 02.06.2016г. тепломагистрали №2 от ТК 202 до ТК-225, ТК 626, ТК225/5-8, ТК 611 от ГРЭС рег. №528

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 03.10.2016г. тепломагистрали №3 от ТК 303 от ГРЭС рег. №529

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 01.10.2016г. тепломагистрали №4 от ТК 402 до ТК908/8; до ТК426/10; до ТК 5401А; до ТК 649; от ГРЭС рег. №530

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 25.09.2016г. тепломагистрали №5 от НС №3 до ТК124/8; до ТК 5401/15; до ТК 907; от ТЭЦ-5 рег. №531

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 29.09.2016г. тепломагистрали №1 от ТЭЦ-2 рег. №521

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 01.05.2016г. тепломагистрали №1а от ТЭЦ-1рег. №524

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 11.08.2016г. тепломагистрали №2 от ТЭЦ-2 рег. №512 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 15.05.2016г. тепломагистрали №2а от ТЭЦ-1 рег. №525

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 09.10.2016г. тепломагистрали №3 от ТЭЦ-2 рег. №514

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 05.06.2015г. тепломагистрали №3а от ТЭЦ-1 рег. №526

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 21.08.2015г. тепломагистрали №4 от ТЭЦ-2 рег. №515

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 26.04.2016г. тепломагистрали №5 от ТЭЦ-2 рег. №516

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 10.06.2016г. тепломагистрали №7 от ТЭЦ-2 рег. №518

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 25.05.2016г. тепломагистрали №10 от ТЭЦ-2 рег. №522

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 27.09.2016г. тепломагистрали №1 от ТЭЦ-5 рег. №533

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 11.11.2016г. тепломагистрали №2 от ТЭЦ-5 рег. №534

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 12.07.2016г. тепломагистрали №4 от ТЭЦ-5 рег. №536

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 12.07.2015г. тепломагистрали №5 от ТЭЦ-5 рег. №537

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 06.10.2016г. тепломагистрали №8 от ТЭЦ-5 рег. №539

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 21.09.2016г. тепломагистрали №3 от ТЭЦ-5 рег. №535

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 05.08.2016г. тепломагистрали №7 от ТЭЦ-5 рег. №538

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 02.09.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №1 рег. №661

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 03.11.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №3 рег. 655

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 04.08.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №4 рег. №651

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 09.11.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №5 рег. №670

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 03.10.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №7 рег. №668

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 15.11.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №8 рег. №665

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 30.09.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №11 от ТЭЦ-2 рег. №663

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 21.10.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №10 от ТЭЦ-2 рег. №664

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 26.10.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №5 от ТЭЦ-2 рег. №649

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 22.10.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №2а (от ТЭЦ-1) рег. №657

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 15.10.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №1а (от ТЭЦ-1) рег. №660

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 22.09.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №3а (от ТЭЦ-1) рег. №654

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 03.10.2016г. тепловые сети от котельной Мира, 7б

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 22.07.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №1 от ТЭЦ-2

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

Отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 07.10.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №2 от ТЭЦ-2 рег. №658

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

В паспорте тепловой магистрали №1 от ТК-150 до УТ-160 от ТЭЦ-2 рег. №511 отсутствуют сведения о проведении первичного технического освидетельствования. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 207 б), 218 и), 398 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности тепловой магистрали ТМ №8 от ТЭЦ-5 зоны НС-8; НС-6, после проведения восстановительного ремонта после инцидента на ОПО (21.12.2016г; 12.01.2017г.), в результате которого было повреждено оборудование под давлением.

Ст. 7, 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подпункта н) п. 218; подпункта г) п.411 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации от 19 мая 2014 года, регистрационный № 32326.

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности тепловой магистрали ТМ №5 от ТЭЦ-5 зона НС-3, после проведения восстановительного ремонта после инцидента на ОПО (12.12.2016г.), в результате которого было повреждено оборудование под давлением.

Ст. 7, 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подпункта н) п. 218; подпункта г) п. 411 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации от 19 мая 2014 года, регистрационный № 32326.

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности тепловой магистрали ТМ №3 от ГРЭС рег. 529, после проведения восстановительного ремонта после инцидента на ОПО (27.11.2016г.), в результате которого было повреждено оборудование под давлением.

Ст. 7, 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подпункта н) п. 218; подпункта г) п.411 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации от 19 мая 2014 года, регистрационный № 32326.

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №1 от ГРЭС рег. №662 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальных сетей от тепломагистрали №2 от ГРЭС рег. №659 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальных сетей от тепломагистрали №3 от (ГРЭС) рег. №656 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальных сетей от тепломагистрали №4 от ГРЭС рег. №653 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальных сетей от тепломагистрали №5 от ТЭЦ-5 рег. №650 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальных сетей от тепломагистрали №8 от ТЭЦ-5 рег. №666 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №8 от П-5 ТК-5306; ТК 5812; от ТЭЦ-5 рег. №532 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №1 от 102 до ТК-124/8; ТК 5812; от ГРЭС рег. №527 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №2 от ТК 202 до ТК-225, ТК 626, ТК225/5-8, ТК 611 от ГРЭС рег. №528 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №3 от ТК 303 от ГРЭС рег. №529 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №4 от ТК 402 до ТК908/8; до ТК426/10; до ТК 5401А; до ТК 649; от ГРЭС рег. №530 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №5 от НС №3 до ТК124/8; до ТК 5401/15; до ТК 907; от ТЭЦ-5 рег. №531 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №1 от ТЭЦ-2 рег. №521 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №1а от ТЭЦ-1рег. №524 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №2 от ТЭЦ-2 рег. №512 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №2а от ТЭЦ-1 рег. №525 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №3 от ТЭЦ-2 рег. №514 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №3а от ТЭЦ-1 рег. №526 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №4 от ТЭЦ-2 рег. №515 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №5 от ТЭЦ-2 рег. №516 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №7 от ТЭЦ-2 рег. №518 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №10 от ТЭЦ-2 рег. №522 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №1 от ТЭЦ-5 рег. №533 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №2 от ТЭЦ-5 рег. №534 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №4 от ТЭЦ-5 рег. №536 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №5 от ТЭЦ-5 рег. №537 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №8 от ТЭЦ-5 рег. №539 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №3 от ТЭЦ-5 рег. №535 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепломагистрали №7 от ТЭЦ-5 рег. №538 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №1 рег. №661 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №3 рег. 655 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №4 рег. №651 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №5 рег. №670 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №7 рег. №668 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №8 рег. №665 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №11 от ТЭЦ-2 рег. №663 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №10 от ТЭЦ-2 рег. №664 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №5 от ТЭЦ-2 рег. №649 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №2а (от ТЭЦ-1) рег. №657 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №1а (от ТЭЦ-1) рег. №660 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №3а (от ТЭЦ-1) рег. №654 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №1 от ТЭЦ-2 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №2 от ТЭЦ-2 рег. №658 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте тепловой сети от котельной Мира, 7б отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №7 от ТЭЦ-2 рег. №667 отсутствует дата проведения периодического технического освидетельствования, максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) и сроков следующего освидетельствования. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункт и) п. 218; п. 360 б); п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116

В паспорте внутриквартальные тепловые сети от ТМ №7 от ТЭЦ-2 рег. №667 отсутствует запись об ответственном за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования работающего под давлением.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подпункт о) п. 218 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует тепловая изоляция на участке тепловой магистрали ТМ №1 от ТЭЦ-2 рег. №521 от шахты опуска №112

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует тепловая изоляция на узле 416 и задвижках 1, 2 участка тепловой магистрали ТМ №4 от ТЭЦ-2 рег. №515 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует тепловая изоляция на участке тепловой магистрали ТМ №11 от ТЭЦ-2 рег. №523 на участке У-1102 – У-1103 по улице Хомякова

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует обозначение арматуры внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №11 от ТЭЦ-2 рег. 663 на участке ответвления от тепловой магистрали ТМ №11 от ТЭЦ-2 рег. №523 по улице Хомякова

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 213, п. 5 приложения №2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует тепловая изоляция на участке тепловой магистрали ТМ №11 от ТЭЦ-2 рег. №523 на участке У-11 – У-14 по улице Хомякова

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствуют обозначения трубопроводов на ответвлении от тепловой магистрали ТМ №11 от ТЭЦ-2 рег. №523 по улице Хомякова

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 213; п. 2 приложения №2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует тепловая изоляция на участке внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №11 от ТЭЦ-2 рег. 663 на ответвлении от ТМ №11 от ТЭЦ-2 рег. №523 по улице Хомякова

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует тепловая изоляция на участке тепловой магистрали ТМ №6 от ТЭЦ-2 рег. №517 на участке У-608 – У-609 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует тепловая изоляция на участке внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №6 от ТЭЦ-2 рег. 669 на ответвлении от ТМ №6 от ТЭЦ-2 рег. №517 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует тепловая изоляция на участке тепловой магистрали ТМ №2 от ТЭЦ-2 рег. №512: на узле 263; на участке 249-250У; от шахты подъема 245; на участке У-205-У-206

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует тепловая изоляция гибов компенсаторов на участке тепловой магистрали ТМ №1 от ТЭЦ-5 рег. №533 по улице Топольчанская между ул. Тархова и ул. Антонова

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует тепловая изоляция на участке тепловой магистрали ТМ №7 от ТЭЦ-5 рег. №538: на участке УТ-705 – УТ-706; на узле 705; на участке УТ-701 – ТК-704 по улице Чехова

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует тепловая изоляция на внутриквартальной тепловой сети от ТМ №1 рег. №661: на участке ТК-115 – ЦТП-микрорайон 3а

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует тепловая изоляция на внутриквартальной тепловой сети от ТМ №7 рег. №668: на участке УТ-706 – ЦТП №20 ул. Днепропетровская 12а; УТ-706 – ЦТП-11 ул. Чехова 2а; УТ-702 – ЦТП №21 Днепропетровская 14а; УТ-707 – ЦТП №28 ул. Бардина 6а

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Отсутствует обозначение арматуры внутриквартальной тепловой сети от ТМ №7 рег. №668 на участке ответвления от тепловой магистрали ТМ №7 от ТЭЦ-5 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 213, п. 5 приложения №2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

Не обеспечена исправность арматуры задвижки на участке ответвления внутриквартальной тепловой сети от ТМ №7 рег. №668 от тепловой магистрали ТМ №7 от ТЭЦ-5

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 218 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №1 от ГРЭС рег. №527 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) и сроков следующего освидетельствования лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №1 рег. №662 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №2 от ГРЭС рег. №528 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) и сроков следующего освидетельствования лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №2 рег. №659 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №3 от ГРЭС рег. №529 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) и сроков следующего освидетельствования лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №3 рег. №656 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №4 от ГРЭС рег. №530 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) и сроков следующего освидетельствования лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №4 рег. №653 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №5 от ТЭЦ-5 рег. №531 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) и сроков следующего освидетельствования лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №5 рег. №650 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №8 от ТЭЦ-5 рег. №532 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №8 рег. №666 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №1 от ТЭЦ-2 рег. №521 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №2 от ТЭЦ-2 рег. №512 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №3 от ТЭЦ-2 рег. №514 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №4 от ТЭЦ-2 рег. №515 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №5 от ТЭЦ-2 рег. №516 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №6 от ТЭЦ-2 рег. №517 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №7 от ТЭЦ-2 рег. №518 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №8 от ТЭЦ-2 рег. №519 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №9 от ТЭЦ-2 рег. №520 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №10 от ТЭЦ-2 рег. №522 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №11 от ТЭЦ-2 рег. №523 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №1а от ТЭЦ-1 рег. №524 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №2а от ТЭЦ-1 рег. №525 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №3а от ТЭЦ-1 рег. №526 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №1а рег. №660 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №2а рег. №657 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №3а рег. №654 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №4 от ТЭЦ-2 рег. №652 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №5 от ТЭЦ-2 рег. №649 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №10 от ТЭЦ-2 рег. №664 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №11 от ТЭЦ-2 рег. №663 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №1 от ТЭЦ-5 рег. №533 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №2 от ТЭЦ-5 рег. №534 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №3 от ТЭЦ-5 рег. №535 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №4 от ТЭЦ-5 рег. №536 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №5 от ТЭЦ-5 рег. №537 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №7 от ТЭЦ-5 рег. №538 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали ТМ №8 от ТЭЦ-5 рег. №539 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №1 рег. №661 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №3 рег. №655 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №4 рег. №651 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №5 рег. №670 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №7 рег. №668 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №8 рег. №665 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой магистрали №1 от ТК-150 до УТ-160 от ТЭЦ-2 рег. №511 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте тепловой сети от котельной Мира, 7б отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №6 от ТЭЦ-2 рег. №669 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №1 от ТЭЦ-2 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В паспорте внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №2 от ТЭЦ-2 рег. 658 отсутствуют сведения о результатах технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) лицами, проводившими техническое освидетельствование

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116

В сведениях, характеризующих опасный производственный объект «Участок трубопроводов теплосети Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов» рег. № А02-91244-0174 характеристика следующих технических устройств не соответствует паспортным данным (год ввода в эксплуатацию):

Тепловые сети от котельной Мира, 7б; Тепловая магистраль ТМ № 1 от ГРЭС Рег.№ 527; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 1 Рег.№ 662; Тепловая магистраль ТМ № 2 от ГРЭС 53700030113 Рег.№ 528; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 2 Рег.№ 659; Тепловая магистраль ТМ № 3 от ГРЭС Рег.№ 529; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 3 Рег.№ 656; Тепловая магистраль ТМ № 4 от ГРЭС Рег.№ 530; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 4 Рег.№ 653; Тепловая магистраль ТМ № 5 от ТЭЦ-5; Рег.№ 531; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 5 Рег.№ 650; Тепловая магистраль ТМ № 8 от ТЭЦ-5 Рег.№ 532; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 8 Рег.№ 666; Тепловая магистраль ТМ № 1 от ТЭЦ-2 Рег.№ 521; Тепловая магистраль ТМ № 2 от ТЭЦ-2 Рег.№ 512; Тепловая магистраль ТМ № 3 от ТЭЦ-2 Рег.№ 514; Тепловая магистраль ТМ № 4 от ТЭЦ-2; Рег.№ 515; Тепловая магистраль ТМ № 5 от ТЭЦ-2 Рег.№ 516; Тепловая магистраль ТМ № 6 от ТЭЦ-2 Рег.№ 517; Тепловая магистраль ТМ № 7 от ТЭЦ-2 Рег.№518; Тепловая магистраль ТМ № 8 от ТЭЦ-2 Рег.№ 519; Тепловая магистраль ТМ № 9 от ТЭЦ-2 Рег.№ 520; Тепловая магистраль ТМ № 10 от ТЭЦ-2 Рег.№ 522; Тепловая магистраль ТМ № 11 от ТЭЦ-2 Рег.№ 523; Тепловая магистраль ТМ № 1А от ТЭЦ-1 Рег.№ 524; Тепловая магистраль ТМ № 2А от ТЭЦ-1 Рег.№ 525; Тепловая магистраль ТМ № 3А от ТЭЦ-1 Рег.№ 526; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 1; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 1а Рег.№ 660; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 2а Рег.№ 657; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 3а Рег.№ 654; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 1 от ТЭЦ-2; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 2 от ТЭЦ-2 Рег.№ 658; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 4 от ТЭЦ-2 Рег.№ 652; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 5 от ТЭЦ-2 Рег.№ 649; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 6 от ТЭЦ-2 Рег.№ 669; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 7 от ТЭЦ-2 Рег.№ 667; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 10 от ТЭЦ-2 Рег.№ 664; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 11 от ТЭЦ-2 Рег.№ 663; Тепловая магистраль ТМ № 1 от ТЭЦ-5 Рег.№ 533; Тепловая магистраль ТМ № 2 от ТЭЦ-5 Рег.№ 534; Тепловая магистраль ТМ № 3 от ТЭЦ-5 Рег.№ 535; Тепловая магистраль ТМ № 4 от ТЭЦ-5 Рег.№ 536; Тепловая магистраль ТМ № 5 от ТЭЦ-5 Рег.№ 537; Тепловая магистраль ТМ № 8 от ТЭЦ-5 Рег.№ 539.

Части 2, 5 статьи 2, Федерального закона № 116-ФЗ; ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пункт 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»,

пункт 14 Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов» утвержденного приказом Ростехнадзора № 606 от 04.09.2007

Не обеспечено соблюдение порядка расследования причин инцидентов, произошедших 21.12.2016г; 12.01.2017г. на участках тепловой магистрали ТМ №8 от ТЭЦ-5 уч. ТК-5802-ТК-5803; ТК-5804-ТК-5803 зона НС-6 рег. №532 при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО «Участок трубопроводов теплосети Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов» рег. № А02-91244-0174, а именно в актах расследования причин инцидентов №6 от 21.12.2016г.; №1.17 от 12.01.2017г. отсутствуют сведения о выявленных нарушениях требований промышленной безопасности, при этом установлено: в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116, отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 15.10.2016г. тепломагистрали №8 от П-5 ТК-5306; ТК 5812; от ТЭЦ-5 рег. №532;

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116, В паспорте тепломагистрали №8 от П-5 ТК-5306; ТК 5812; от ТЭЦ-5 рег. №532 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116; п. 34 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»

164

Не обеспечено соблюдение порядка расследования причин инцидентов, произошедших 24.11.2016г.; 27.11.2016 на участке тепловой магистрали ТМ № 3 от ГРЭС рег.№ 529 при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО «Участок трубопроводов теплосети Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов» рег. № А02-91244-0174, а именно в актах расследования причин инцидента №3 от 24.11.2016г.; №4 от 27..11.2016 отсутствуют сведения о выявленных нарушениях требований промышленной безопасности, при этом установлено: в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116,

отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 03.10.2016г. тепломагистрали №3 от ТК 303 от ГРЭС рег. №529; ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116, в паспорте тепломагистрали №3 от ТК 303 от ГРЭС рег. №529 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116; п. 34 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»

165.

Не обеспечено соблюдение порядка расследования причин инцидента, произошедшего 12.12.2016г. на участке тепловой магистрали ТМ № 5 от ТЭЦ-5 уч. ТК-5204 – ТК-5206 зона НС-3 рег.№ 531 при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО «Участок трубопроводов теплосети Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов» рег. № А02-91244-0174, а именно в акте расследования причин инцидента №5 от 12.12.2016г. отсутствуют сведения о выявленных нарушениях требований промышленной безопасности, при этом установлено: в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116, 

отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 29.09.2016г. тепломагистрали №1 от ТЭЦ-2 рег. №521; ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116, в паспорте тепломагистрали №5 от НС №3 до ТК124/8; до ТК 5401/15; до ТК 907; от ТЭЦ-5 рег. №531 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116; п. 34 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»

166.

В составе опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов» рег. № А02-91244-0174 отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности внесенное в реестр в установленном порядке, в связи с окончанием срока службы, а именно: 

-тепловая магистраль ТМ №8 от ТЭЦ-5 рег. №532

ч. 1 ст. 9 ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подпункта в) п. 411 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

167.

В составе опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов» рег. № А02-91244-0174 отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр в установленном порядке, в связи с окончанием срока службы, а именно: 

-тепловая магистраль ТМ №5 от ТЭЦ-5 рег. №537

ч. 1 ст. 9 ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подпункта в) п. 411 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

168.

В составе опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов» рег. № А02-91244-0174 отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр в установленном порядке, в связи с окончанием срока службы, а именно: 

-внутриквартальные тепловые сети ТМ №1 рег. №661

ч. 1 ст. 9 ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подпункта в) п. 411 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

169.

В составе опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов» рег. № А02-91244-0174 отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр в установленном порядке, в связи с окончанием срока службы, а именно: внутриквартальные тепловые сети ТМ №7 рег. №668 

ч. 1 ст. 9 ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подпункта в) п. 411 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116.

По результатам проверки в адрес руководителя ПАО «Т Плюс» было вынесено представление с требованием устранить нарушения норм действующего законодательства, которое до настоящего времени не исполнено. 

В связи с чем, учитывая наличие нарушений прав и законных интересов неопределенного круга лиц, являющихся потребителями коммунальных услуг, а также необходимость соблюдения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, прокурор просил суд признать незаконным бездействие ответчика по ненадлежащему содержанию, своевременной замене трубопроводов и обеспечению безаварийной работы объектов теплоснабжения, обязать ПАО «Т Плюс» устранить вышеуказанные нарушения в месячный срок с момента вступления решения суда в законную. 

В судебном заседании представитель Прокуратуры город Саратова Горин И.А., действующий на основании доверенности и удостоверения, поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Представители ответчика ПАО «Т Плюс» ФИО1, ФИО2, действующие на основании доверенностей, высказались за необоснованность предъявленного иска, в связи с наличием следующих обстоятельств:

Из разъяснений, содержащихся в п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" следует, что в соответствии со статьей 45 ГПК РФ, статьями 44, 45 и 46 Закона о защите прав потребителей дела по искам прокуроров к изготовителю (продавцу, исполнителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру), поданным в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей подведомственны суду общей юрисдикции. При этом в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей прокурором могут быть заявлены лишь требования, целью которых является признание действий ответчика противоправными или прекращение противоправных действий ответчика (статья 1065 ГК РФ.

Деятельность по поставке тепловой энергии и эксплуатации системы теплоснабжения наряду с ГК РФ регулируется различными нормативно-правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Однако, ни один из данных законов не предусматривает возможность признания в судебном порядке бездействия юридического лица (коммерческой организации) незаконными. 

В качестве обоснования нарушаемых интересов и прав неопределенного круга лиц прокурор со ссылкой на Закон РФ «О защите прав потребителей» указывает на нарушение прав граждан как потребителей на получение коммунальных услуг по отоплению надлежащего качества, квалифицируя Общество как исполнителя коммунальной услуги, допускающего в свой деятельности нарушения Закона РФ «О защите прав потребителей». Вместе с тем, согласно указанному закону, под исполнителем понимается организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору; под потребителем - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (преамбула к закону).

В соответствии с п. 13 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организацией, товариществом или кооперативом либо организацией, указанной в подпункте "б" пункта 10 настоящих Правил, посредством заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям, в том числе путем их использования при производстве отдельных видов коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение) с применением оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и надлежащего исполнения таких договоров.

Исходя из действующего законодательства РФ, ПАО «Т Плюс» является ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей продажу коммунального ресурса (тепловой энергии и /или горячей воды) управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, которые в свою очередь посредством использования общедомового имущества оказывают коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение) потребителям, то есть собственникам помещений в многоквартирных домах.

Уполномоченным органом в области промышленной безопасности является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющая деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.

Согласно пунктам 1 и 5.3.1. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 указанная служба осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. 

Требование, содержащееся в представлении прокуратуры г. Саратова от 30.01.2017 г., направленном в адрес Общества, а также исковые требования прокурора г. Саратова мотивированы неисполнением ПАО «Т Плюс» требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116, то есть требований подзаконного нормативного акта, не являющегося предметом прокурорского надзора, контроль исполнения которого относится к компетенции иного государственного органа.

В связи с чем, представители ответчика просили суд отказать в иске в полном объеме.

Представитель третьего лица - Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО3, в судебном заседании высказался за обоснованность предъявленного прокурором иска и необходимость его удовлетворения судом.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам:

Судом установлено, что Прокуратурой г. Саратова на основании поручения прокурора Саратовской области с участием главного государственного инспектора отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора по Саратовской области ФИО3 государственного инспектора отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями котлонадзора по Саратовской области ФИО4 проведена проверка в отношении Публичного акционерного общества «Т Плюс» при эксплуатации опасных производственных объектов филиала «Саратовский», в части соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля. 

Выявленные нарушения зафиксированы акте проверки, проведенной в период с 20 декабря 2016 года по 30 января 2017 года (т. 1 л.д. 71-137).

Установлено, что Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» на территории г. Саратова эксплуатирует магистральные и внутриквартальные тепловые сети для поставки коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению потребителям – жителям г. Саратова. 

Согласно ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, среди прочего, обязаны: обеспечивать качество теплоносителей, безаварийную работу объектов теплоснабжения, надежное теплоснабжение потребителей.

В соответствии с п. 68 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", при исполнении договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, теплоснабжающая организация обязана, в том числе, поддерживать в надлежащем техническом состоянии устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества теплоснабжения.

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 утверждены Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, которые устанавливают требования по технической эксплуатации паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений.

Согласно п. 6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", при текущей эксплуатации тепловых сетей необходимо, в том числе, поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт.

По результатам проведенной проверки в адрес руководителя Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» прокурором г. Саратова 30 января 201ё7 года было вынесено представление о незамедлительном принятии исчерпывающих мер к устранению нарушений законодательства (т. 1 л.д. 138-169).

ПАО «Т Плюс» на территории г. Саратова является исполнителем коммунальных услуг, осуществляя продажу коммунального ресурса - тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения и отопления жителям многоквартирных домов на территории г. Саратова.

В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 исполнитель обязан оказать услугу потребителю, качество которой соответствует договору. Если законами или в установленном ими порядке, в частности, стандартом предусмотрены обязательные требования к качеству услуги, исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую этим требованиям.

На основании п.п. «е» п. 4 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее Правила), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, одним из видов предоставляемых потребителю коммунальных услуг является отопление, то есть подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилом доме, в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, температуры воздуха, указанной в пункте 15 приложения № 1 к Правилам.

В соответствии с Правилами исполнитель должен обеспечить потребителю бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальных услуг по отоплению.

Непроведение своевременных осмотров сетей теплоснабжения, в том числе на предмет утонения стенок трубопроводов выше допустимых нормативов, влечет за собой непроведение своевременного ремонта и, как результат, порывы на тепловых сетях в период прохождения отопительного сезона, ограничение подачи отопления в многоквартирные дома города, а также нарушение прав граждан, как потребителей, на получение коммунальных услуг по отоплению надлежащего качества. 

Доказательств отсутствия нарушений, указанный в акте проверки, ответчиком суду представлено не было.

Учитывая вышеприведенные положения закона, оценив имеющиеся доказательства в их совокупности, суд находит исковые требования прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Поскольку законом на ответчика возложена обязанность надлежащей текущей эксплуатации тепловых сетей, подержания в исправном состоянии оборудования и конструкций тепловых сетей, возражения представителей ПАО «Т Плюс» на иск суд находит несостоятельными.

Позицию ответчика об отсутствии у прокурора права на обращение в суд с требованиями, рассмотренными в настоящем гражданском деле, суд находит противоречащей требованиям действующего законодательства.

Частью 1 ст. 45 ГПК РПФ предусматривается: прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

В силу ст. 150 ГК РФ, жизнь и здоровье граждан – неотъемлемые материальные блага. Несоблюдение права граждан на благоприятную окружающую среду влечет вред их здоровью.

Поэтому в силу п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного количества граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

Прокурор просил суд обязать устранить вышеуказанные нарушения в течение одного месяца с даты вступления в законную силу решения суда.

В судебном заседании представители ответчика пояснили, что для выполнения решения суда необходимо будет разработка документации, проведение закупочных процедур, ожидание окончания отопительного сезона, привлечение специализированных организаций. Данные мероприятия проводится в течение длительного периода времени.

Учитывая данные обстоятельства, важность своевременной судебной защиты прав и законных интересов неопределенного круга лица, необходимость установления реального срока для исполнения судебного акта, суд считает необходимым установить срок для исполнения решения суда ответчиком – в течение одного года с даты вступления решения суда в законную силу.

На основании положений ст. 103 ГПК РФ, суд взыскивает с ответчика госпошлину в доход государства в сумме 300 рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 12, 56, 67, 103, 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Признать незаконным бездействие Публичного акционерного общества «Т Плюс» по ненадлежащему содержанию, своевременной замене трубопроводов и обеспечению безаварийной работы объектов теплоснабжения филиала «Саратовский».

Обязать Публичное акционерное общества «Т Плюс» в течение одного года с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 20.10.2016г. внутриквартальных сетей от тепломагистрали №1 от ГРЭС рег. №662;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 10.10.2016г. внутриквартальных сетей от тепломагистрали №2 от ГРЭС рег. №659;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 21.10.2016г. внутриквартальных сетей от тепломагистрали №3 от (ГРЭС) рег. №656;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 09.10.2016г. внутриквартальных сетей от тепломагистрали №4 от ГРЭС рег. №653;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 24.10.2016г. внутриквартальных сетей от тепломагистрали №5 от ТЭЦ-5 рег. №650;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 06.09.2016г. внутриквартальных сетей от тепломагистрали №8 от ТЭЦ-5 рег. № 666;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 15.10.2016г. тепломагистрали №8 от П-5 ТК-5306; ТК 5812; от ТЭЦ-5 рег. № 532;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 24.10.2016г. тепломагистрали №1 от 102 до ТК-124/8; ТК 5812; от ГРЭС рег. № 527;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 02.06.2016г. тепломагистрали №2 от ТК 202 до ТК-225, ТК 626, ТК225/5-8, ТК 611 от ГРЭС рег. № 528;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 03.10.2016г. тепломагистрали №3 от ТК 303 от ГРЭС рег. № 529;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 01.10.2016г. тепломагистрали №4 от ТК 402 до ТК908/8; до ТК426/10; до ТК 5401А; до ТК 649; от ГРЭС рег. № 530;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 25.09.2016г. тепломагистрали №5 от НС №3 до ТК124/8; до ТК 5401/15; до ТК 907; от ТЭЦ-5 рег. № 531;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 29.09.2016г. тепломагистрали №1 от ТЭЦ-2 рег. № 521;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 01.05.2016г. тепломагистрали №1а от ТЭЦ-1рег. № 524;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 11.08.2016г. тепломагистрали №2 от ТЭЦ-2 рег. № 512;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 15.05.2016г. тепломагистрали №2а от ТЭЦ-1 рег. № 525;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 09.10.2016г. тепломагистрали №3 от ТЭЦ-2 рег. № 514;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 05.06.2015г. тепломагистрали №3а от ТЭЦ-1 рег. № 526;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 21.08.2015г. тепломагистрали №4 от ТЭЦ-2 рег. № 515;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 26.04.2016г. тепломагистрали №5 от ТЭЦ-2 рег. № 516;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 10.06.2016г. тепломагистрали №7 от ТЭЦ-2 рег. № 518; 

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 25.05.2016г. тепломагистрали №10 от ТЭЦ-2 рег. № 522;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 27.09.2016г. тепломагистрали №1 от ТЭЦ-5 рег. № 533;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 11.11.2016г. тепломагистрали №2 от ТЭЦ-5 рег. № 534;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 12.07.2016г. тепломагистрали №4 от ТЭЦ-5 рег. № 536;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 12.07.2015г. тепломагистрали №5 от ТЭЦ-5 рег. № 537;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 06.10.2016г. тепломагистрали №8 от ТЭЦ-5 рег. № 539;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 21.09.2016г. тепломагистрали №3 от ТЭЦ-5 рег. № 535;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 05.08.2016г. тепломагистрали №7 от ТЭЦ-5 рег. № 538;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 02.09.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №1 рег. № 661;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 03.11.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №3 рег. № 655;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 04.08.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №4 рег. № 651;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 09.11.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №5 рег. № 670;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 03.10.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №7 рег. № 668;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 15.11.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №8 рег. № 665;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 30.09.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №11 от ТЭЦ-2 рег. № 663;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 21.10.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №10 от ТЭЦ-2 рег. № 664;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 26.10.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №5 от ТЭЦ-2 рег. № 649;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 22.10.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №2а (от ТЭЦ-1) рег. № 657;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 15.10.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №1а (от ТЭЦ-1) рег. № 660;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 22.09.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №3а (от ТЭЦ-1) рег. № 654;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 03.10.2016г. тепловые сети от котельной Мира, 7б;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 22.07.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №1 от ТЭЦ-2;

Обеспечить проведение уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 07.10.2016г. внутриквартальные тепловые сети от ТМ №2 от ТЭЦ-2 рег. № 658; 

Обеспечить проведение первичного технического освидетельствования тепловой магистрали №1 от ТК-150 до УТ-160 от ТЭЦ-2 рег. № 511;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №1 от ГРЭС рег. №662 сведений о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальных сетей от тепломагистрали №2 от ГРЭС рег. №659 сведений о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальных сетей от тепломагистрали №3 от (ГРЭС) рег. №656 сведений о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальных сетей от тепломагистрали №4 от ГРЭС рег. №653 сведений о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорте внутриквартальных сетей от тепломагистрали №5 от ТЭЦ-5 рег. №650 сведений о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальных сетей от тепломагистрали №8 от ТЭЦ-5 рег. №666 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №8 от П-5 ТК-5306; ТК 5812; от ТЭЦ-5 рег. №532 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №1 от 102 до ТК-124/8; ТК 5812; от ГРЭС рег. №527 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №2 от ТК 202 до ТК-225, ТК 626, ТК225/5-8, ТК 611 от ГРЭС рег. №528 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №3 от ТК 303 от ГРЭС рег. №529 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №4 от ТК 402 до ТК908/8; до ТК426/10; до ТК 5401А; до ТК 649; от ГРЭС рег. №530 ведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №5 от НС №3 до ТК124/8; до ТК 5401/15; до ТК 907; от ТЭЦ-5 рег. №531 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №1 от ТЭЦ-2 рег. №521 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки; 

Обеспечить внесение в паспорт паспорте тепломагистрали №1а от ТЭЦ-1рег. №524 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №2 от ТЭЦ-2 рег. №512 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №2а от ТЭЦ-1 рег. №525 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №3 от ТЭЦ-2 рег. №514 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №3а от ТЭЦ-1 рег. №526 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №4 от ТЭЦ-2 рег. №515 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №5 от ТЭЦ-2 рег. №516 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №7 от ТЭЦ-2 рег. №518 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №10 от ТЭЦ-2 рег. №522 вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №1 от ТЭЦ-5 рег. №533 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №2 от ТЭЦ-5 рег. №534 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки; 

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №4 от ТЭЦ-5 рег. №536 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №5 от ТЭЦ-5 рег. №537 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №8 от ТЭЦ-5 рег. №539 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №3 от ТЭЦ-5 рег. №535 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепломагистрали №7 от ТЭЦ-5 рег. №538 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальные тепловые сети от ТМ №1 рег. №661 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальных тепловых сетей от ТМ №3 рег. 655 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальные тепловые сети от ТМ №4 рег. №651 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальные тепловые сети от ТМ №5 рег. №670 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепловые сети от ТМ №7 рег. №668 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальные тепловые сети от ТМ №8 рег. №665 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальные тепловые сети от ТМ №11 от ТЭЦ-2 рег. №663 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальные тепловые сети от ТМ №10 от ТЭЦ-2 рег. №664 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальные тепловые сети от ТМ №5 от ТЭЦ-2 рег. №649 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальные тепловые сети от ТМ №2а (от ТЭЦ-1) рег. №657 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальные тепловые сети от ТМ №1а (от ТЭЦ-1) рег. №660 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальные тепловые сети от ТМ №3а (от ТЭЦ-1) рег. №654 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепловые сети от ТМ №1 от ТЭЦ-2 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт внутриквартальные тепловые сети от ТМ №2 от ТЭЦ-2 рег. №658 сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки;

Обеспечить внесение в паспорт тепловой сети от котельной Мира, 7б сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки; 

Обеспечить внесение сведений, характеризующих опасный производственный объект «Участок трубопроводов теплосети Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов» рег. № А02-91244-0174 характеристика следующих технических устройств не соответствует паспортным данным (год ввода в эксплуатацию): тепловые сети от котельной Мира, 7б; тепловая магистраль ТМ № 1 от ГРЭС Рег.№ 527; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 1 Рег.№ 662; тепловая магистраль ТМ № 2 от ГРЭС 53700030113 Рег.№ 528; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 2 Рег.№ 659; тТепловая магистраль ТМ № 3 от ГРЭС Рег.№ 529; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 3 Рег.№ 656; Тепловая магистраль ТМ № 4 от ГРЭС Рег.№ 530; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 4 Рег.№ 653; тепловая магистраль ТМ № 5 от ТЭЦ-5; Рег.№ 531 внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 5 Рег.№ 650; тепловая магистраль ТМ № 8 от ТЭЦ-5 Рег.№ 532; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 8 Рег.№ 666; Тепловая магистраль ТМ № 1 от ТЭЦ-2 Рег.№ 521; тепловая магистраль ТМ № 2 от ТЭЦ-2 Рег.№ 512; тепловая магистраль ТМ № 3 от ТЭЦ-2 Рег.№ 514; тепловая магистраль ТМ № 4 от ТЭЦ-2; Рег.№ 515; тепловая магистраль ТМ № 5 от ТЭЦ-2 Рег.№ 516; тепловая магистраль ТМ № 6 от ТЭЦ-2 Рег.№ 517; тепловая магистраль ТМ № 7 от ТЭЦ-2 Рег.№518; тепловая магистраль ТМ № 8 от ТЭЦ-2 Рег.№ 519; тепловая магистраль ТМ № 9 от ТЭЦ-2 Рег.№ 520; тепловая магистраль ТМ № 10 от ТЭЦ-2 Рег.№ 522; тепловая магистраль ТМ № 11 от ТЭЦ-2 Рег.№ 523; тепловая магистраль ТМ № 1А от ТЭЦ-1 Рег.№ 524; тепловая магистраль ТМ № 2А от ТЭЦ-1 Рег.№ 525; тепловая магистраль ТМ № 3А от ТЭЦ-1 Рег.№ 526; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 1; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 1а Рег.№ 660; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 2а Рег.№ 657; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 3а Рег.№ 654; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 1 от ТЭЦ-2; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 2 от ТЭЦ-2 Рег.№ 658; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 4 от ТЭЦ-2 Рег.№ 652; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 5 от ТЭЦ-2 Рег.№ 649; Внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 6 от ТЭЦ-2 Рег.№ 669; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 7 от ТЭЦ-2 Рег.№ 667; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 10 от ТЭЦ-2 Рег.№ 664; внутриквартальные тепловые сети от ТМ № 11 от ТЭЦ-2 Рег.№ 663; тТепловая магистраль ТМ № 1 от ТЭЦ-5 Рег.№ 533; тепловая магистраль ТМ № 2 от ТЭЦ-5 Рег.№ 534; тепловая магистраль ТМ № 3 от ТЭЦ-5 Рег.№ 535; Тепловая магистраль ТМ № 4 от ТЭЦ-5 Рег.№ 536; тепловая магистраль ТМ № 5 от ТЭЦ-5 Рег.№ 537; тепловая магистраль ТМ № 8 от ТЭЦ-5 Рег.№ 539; 

Обеспечить соблюдение порядка расследования причин инцидентов, произошедших 21.12.2016г; 12.01.2017г. на участках тепловой магистрали ТМ №8 от ТЭЦ-5 уч. ТК-5802-ТК-5803; ТК-5804-ТК-5803 зона НС-6 рег. №532 при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО «Участок трубопроводов теплосети Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов» рег. № А02-91244-0174, а именно в актах расследования причин инцидентов №6 от 21.12.2016г.; №1.17 от 12.01.2017г. отсутствуют сведения о выявленных нарушениях требований промышленной безопасности, при этом установлено: в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116, отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 15.10.2016г. тепломагистрали №8 от П-5 ТК-5306; ТК 5812; от ТЭЦ-5 рег. №532; ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116, В паспорте тепломагистрали №8 от П-5 ТК-5306; ТК 5812; от ТЭЦ-5 рег. №532 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки 

Обеспечить соблюдение порядка расследования причин инцидентов, произошедших 24.11.2016г.; 27.11.2016 на участке тепловой магистрали ТМ № 3 от ГРЭС рег.№ 529 при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО «Участок трубопроводов теплосети Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов» рег. № А02-91244-0174, а именно в актах расследования причин инцидента №3 от 24.11.2016г.; №4 от 27..11.2016 отсутствуют сведения о выявленных нарушениях требований промышленной безопасности, при этом установлено: в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116, отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 03.10.2016г. тепломагистрали №3 от ТК 303 от ГРЭС рег. №529; ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116, в паспорте тепломагистрали №3 от ТК 303 от ГРЭС рег. №529 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки; 

Обеспечить соблюдение порядка расследования причин инцидента, произошедшего 12.12.2016г. на участке тепловой магистрали ТМ № 5 от ТЭЦ-5 уч. ТК-5204 – ТК-5206 зона НС-3 рег.№ 531 при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды в составе ОПО «Участок трубопроводов теплосети Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов» рег. № А02-91244-0174, а именно в акте расследования причин инцидента №5 от 12.12.2016г. отсутствуют сведения о выявленных нарушениях требований промышленной безопасности, при этом установлено: в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 363 в) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014; N 116, отсутствуют сведения о проведении уполномоченной специализированной организацией, внеочередного технического освидетельствования после проведения ремонта с применением сварки 29.09.2016г. тепломагистрали №1 от ТЭЦ-2 рег. №521; ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года N 116, в паспорте тепломагистрали №5 от НС №3 до ТК124/8; до ТК 5401/15; до ТК 907; от ТЭЦ-5 рег. №531 отсутствуют сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования, а именно сведения о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Т Плюс» госпошлину в доход государства в сумме 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Саратовский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Волжский районный суд города Саратова в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья (подпись)