Дело № 5-175/17 (марка обезличена) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Нижний Новгород (дата)

Судья Советского районного суда г. Нижнего Новгорода Колягина О.Н., рассмотрев протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ и приложенные к нему материалы, в отношении ОАО "Д." (далее - ОАО "Д."), зарегистрированного по адресу: г... 

УСТАНОВИЛ:

В Советский районный суд г. Н.Новгорода поступило протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении ОАО "Д.".

Согласно протоколу об административном правонарушении от (дата) №... ОАО "Д." совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах.

Как следует из материалов дела, в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного инспектора г. Нижнего Новгорода по пожарному надзору №... от (дата) о проведении внеплановой выездной проверки в отношении ОАО "Д." осуществлялись мероприятия по контролю. 

В ходе указанной проверки в деятельности ОАО "Д." повторно были выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности: 

- В жилом доме ... не проводится техническое обслуживание и регулярные проверки работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода и пожарных насосов с привлечением организации, имеющей лицензию; п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от (дата) № 99-ФЗ ст. 12 ч. 1 п. 15), Постановление Правительства РФ от (дата) №... (п. 3 приложения к Положению); 

- Электроснабжение автоматических установок пожарной сигнализации и систем противодымной защиты не выполнено по 1-ой категории надежности в жилом доме по ..., Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 83, ст. 85; СП 7.13130.2013 п. 7.22; СНиП 41-01-2003 п. 12.2, СП 5.13130.2009 п. 15.1; (ранее действовало требование НПБ 88-2001* п. 14.1); 

- Светильники в лифтовых холлах, внеквартирных коридорах и на незадымляемых лестничных клетках эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников в жилом доме по ...;, п. 42 в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»;

- Отсутствует эвакуационное освещение в проходах, лифтовых холлах, на незадымляемых лестничных клетках в жилом доме по ..., п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 82 ч. 9; СП 52.13130.2011 п. 7.104, 7.105; (ранее действовало требование СНиП 23-05-95 п. 7.62)

- Освещение незадымляемой лестничной клетки не оборудовано автоматическим или дистанционным управлением в жилом доме по ..., п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 82; СП 52.13130.2011 п. 7.25; (ранее действовало требование СНиП 23-05-95 п. 7.27);

- Прихожие квартир в жилом доме по ... не оборудованы тепловыми пожарными извещателями, а внеквартирные коридоры в жилом дома по ... не оборудованы дымовыми пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации, Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 83; СП 5.13130.2009 табл. А. 1 (п. 6.2); (ранее действовало требование НПБ 110-03 табл.1 п. 6.2);

- В доме приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении жилого дома (электрощитовой) без круглосуточного пребывания дежурного персонала. Не осуществляется раздельная передача извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство ...; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 83; СП 5.13130.2009 п.13.14.5; (ранее действовало требование НПБ 88-2001* п. 12.48*);

- Дымовые клапаны и вентиляторы, предназначенные для противодымной защиты, в жилом доме по ... ни автоматическим, ни дистанционным управлением не оборудованы, п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 85 ч. 1, 7, 8; СП 7.13130.2013 п. 7.20; (ранее действовало требование СНиП 41-01-2003 п. 12.4);

- Подача наружного воздуха при пожаре в нижнюю часть лифтовой шахты при закрытых дверях лифтов не выполнена давлением 20 Па в жилом доме по ...; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 85 ч. 1; СП 7.13130.2013 п. 7.16 б); (ранее действовало требование СНиП 41-01-2003 п. 8.13, 8.14);

- В жилом доме по ... не проводятся периодические испытания систем противодымной защиты с привлечением сотрудников СЭУ ФПС ИПЛ по ... (не реже 1 раза в 2 года), п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»; НПБ 240-97 п. 3.5, 4.2;

- В мусорокамерах жилых домов по ... отсутствуют спринклерные оросители; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 83, ст. 86; СП 54.13130.2011 п.(дата); (ранее действовало требование СНиП 31-01-2003 п.(дата);СНиП (дата)-85* п.10.11);

- Двери незадымляемых лестничных клеток не выполнены глухими или с армированным остеклением, частично не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах в жилом доме по ...; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и З, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование СНиП 21-01-97* п. 6.18*);

- В жилом доме по .... 22 частично в коридорах произведены изменения объемно - планировочных решений (установлены перегородки), тем самым уменьшена зона действия систем вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре; п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»;

- в жилом доме по ..., при срабатывании приточной противодымной вентиляции кабины лифтов не останавливаются на 1-м этаже с открытыми дверями; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и З, ст. 85; СП 7.13130.2013 п. 7.14, 7.16; (ранее действовало требование СНиП 41-01-2003 п. 8.13, 8.15. 

Ранее за нарушение требований пожарной безопасности ОАО "Д." привлекалось к административной ответственности по постановлению Советского районного суда г.Н.Новгорода от (дата) в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток. 

По итогам проведённой проверки предложено привлечь ОАО "Д." к административной ответственности по ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности.

Дело рассматривается с участием представителя ОАО "Д." Н.А.В. (по доверенности) и представителя ГУ МЧС России по ... - старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Н.Новгороду управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ... Ш.Д.А., которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные гл.25 КоАП РФ, ст.51 Конституции РФ. Права и обязанности понятны, отводов и ходатайств не заявлено.

Представитель ОАО "Д." Н.А.В. вину не признала, сославшись на тяжелое финансовое положение. Указала, что ОАО "Д." предпринимает все возможные меры к устранению выявленных нарушений с учетом своего материального положения.

Представитель ГУ МЧС России по ... - старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Н.Новгороду управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ... Ш.Д.А., выводы, изложенные в протоколе об административном правонарушении, заключении о необходимости привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности поддержал и пояснил, что несоблюдение указанных требований пожарной безопасности создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив имеющиеся материалы, суд приходит к следующему.

Вина ОАО "Д." в совершении изложенного выше правонарушения установлена совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так из акта проверки №... от (дата), проведенной на основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Нижнего Новгорода по пожарному надзору З.А.Д. №... от (дата), установлено, что ОАО "Д." в ... г. Нижнего Новгорода допущены нарушения требований противопожарной безопасности, а именно: 

- В жилом доме ... не проводится техническое обслуживание и регулярные проверки работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода и пожарных насосов с привлечением организации, имеющей лицензию; п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от (дата) № 99-ФЗ ст. 12 ч. 1 п. 15), Постановление Правительства РФ от (дата) №... (п. 3 приложения к Положению); 

- Электроснабжение автоматических установок пожарной сигнализации и систем противодымной защиты не выполнено по 1 -ой категории надежности в жилом доме по ..., Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 83, ст. 85; СП 7.13130.2013 п. 7.22; СНиП 41-01-2003 п. 12.2, СП 5.13130.2009 п. 15.1; (ранее действовало требование НПБ 88-2001* п. 14.1); 

- Светильники в лифтовых холлах, внеквартирных коридорах и на незадымляемых лестничных клетках эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников в жилом доме по ...; п. 42 в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»;

- Отсутствует эвакуационное освещение в проходах, лифтовых холлах, на незадымляемых лестничных клетках в жилом доме по ..., п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 82 ч. 9; СП 52.13130.2011 п. 7.104, 7.105; (ранее действовало требование СНиП 23-05-95 п. 7.62)

- Освещение незадымляемой лестничной клетки не оборудовано автоматическим или дистанционным управлением в жилом доме по ..., п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 82; СП 52.13130.2011 п. 7.25; (ранее действовало требование СНиП 23-05-95 п. 7.27);

- Прихожие квартир в жилом доме по ... не оборудованы тепловыми пожарными извещателями, а внеквартирные коридоры в жилом дома по ... не оборудованы дымовыми пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации, Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 83; СП 5.13130.2009 табл. А. 1 (п. 6.2); (ранее действовало требование НПБ 110-03 табл.1 п. 6.2);

- В доме приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении жилого дома (электрощитовой) без круглосуточного пребывания дежурного персонала. Не осуществляется раздельная передача извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство ...; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 83; СП 5.13130.2009 п.13.14.5; (ранее действовало требование НПБ 88-2001* п. 12.48*);

- Дымовые клапаны и вентиляторы, предназначенные для противодымной защиты, в жилом доме по ... ни автоматическим, ни дистанционным управлением не оборудованы, п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 85 ч. 1, 7, 8; СП 7.13130.2013 п. 7.20; (ранее действовало требование СНиП 41-01-2003 п. 12.4);

- Подача наружного воздуха при пожаре в нижнюю часть лифтовой шахты при закрытых дверях лифтов не выполнена давлением 20 Па в жилом доме по ...; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 85 ч. 1; СП 7.13130.2013 п. 7.16 б); (ранее действовало требование СНиП 41-01-2003 п. 8.13, 8.14);

- В жилом доме по ... не проводятся периодические испытания систем противодымной защиты с привлечением сотрудников СЭУ ФПС ИПЛ по ... (не реже 1 раза в 2 года), п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»; НПБ 240-97 п. 3.5, 4.2;

- В мусорокамерах жилых домов по ... отсутствуют спринклерные оросители; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и 3, ст. 83, ст. 86; СП 54.13130.2011 п.(дата); (ранее действовало требование СНиП 31-01-2003 п.(дата);СНиП (дата)-85* п.10.11);

- Двери незадымляемых лестничных клеток не выполнены глухими или с армированным остеклением, частично не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах в жилом доме по ...; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и З, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование СНиП 21-01-97* п. 6.18*);

- В жилом доме по .... 22 частично в коридорах произведены изменения объемно - планировочных решений (установлены перегородки), тем самым уменьшена зона действия систем вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре; п. 23е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... «О противопожарном режиме»;

- в жилом доме по ..., при срабатывании приточной противодымной вентиляции кабины лифтов не останавливаются на 1-м этаже с открытыми дверями; Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч.1 и З, ст. 85; СП 7.13130.2013 п. 7.14, 7.16; (ранее действовало требование СНиП 41-01-2003 п. 8.13, 8.15. 

Представитель ОАО "Д." количество и характер допущенных правонарушений в судебном заседании не оспаривала.

Факт совершения ОАО "Д." изложенного выше правонарушения подтвержден протоколом об административном правонарушении №... от (дата), актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности №... от (дата), распоряжением №... от (дата), заключением специалиста от (дата) и другими письменными доказательствами, которым дана оценка на предмет относимости, допустимости, достоверности, достаточности в соответствии с требованиями ст.26.11 КоАП РФ.

Давая правовую квалификацию действиям ОАО "Д.", суд руководствуется следующим.

В соответствии с частью 3 и частью 4 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений; нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения, влечет административное наказание.

В соответствии с частью 5 статьи 20.4 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, влечет административное наказание.

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от (дата) № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон от (дата) № 69-ФЗ) законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от (дата) № 69-ФЗ техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения установлены Федеральным законом от (дата) № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон от (дата) № 123-ФЗ).

Постановлением Правительства РФ от (дата) №... "О противопожарном режиме" утверждены Правила противопожарного режима в РФ, содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности (далее - ППР РФ).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от (дата) № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (ст. 38 Федерального закона "О пожарной безопасности").

Судом установлено, что постановлением Советского районного суда г. Нижнего Новгорода от (дата) ОАО "Д." признано виновным по ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток.

Оценивая приведенные данные в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу о виновности ОАО "Д." и квалифицирует его действия по ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ - повторное нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, в зданиях, сооружениях и строениях.

ОАО "Д." подлежит наказанию за содеянное.

В силу ч. 1 ст.3.1 КоАПадминистративное наказание как мера административной ответственности применяется в целях предупреждения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Обстоятельств, позволяющих применить положения ст. 2.9 КоАП РФ судом не установлено.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину ОАО "Д.", не установлено, поскольку повторное совершение правонарушения в силу положений части 2 статьи 4.3 КоАП РФ не должны учитываться при назначении наказания, так как наступившие последствия в данном случае охватываются диспозицией части 5 статьи 20.4 КоАП РФ, являются квалифицирующим признаком административного правонарушения и образуют его объективную сторону.

Определяя вид и размер наказания, суд руководствуется следующим.

Санкция ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ предусматривает наказание для юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Обсуждая необходимость назначения Обществу самого строгого наказания в виде административного приостановления деятельности, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 3.1 КоАП РФ - административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В силу ст. 3.12 КоАП РФ - административное приостановление деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Представитель ОАО "Д." в судебном заседании заявила об отсутствии финансовой возможности устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки. Указала, что ОАО "Д." предпринимает все возможные меры к устранению выявленных нарушений с учетом своего материального положения.

Вместе с тем, согласно выводам специалиста, изложенным в заключение от (дата), нарушения правил пожарной безопасности, допущенные ОАО "Д.", представляют угрозу жизни и здоровью людей. Наиболее целесообразной мерой наказания в данном случае является административное приостановление деятельности данного многоквартирного жилого дома, в котором располагается ОАО "Д.", по адресу: ... Новгород, .... Административное приостановление деятельности предлагается привести в исполнение путем опечатывания входных дверей чердачного и технического помещений данного многоквартирного жилого дома.

Приведенное заключение суд находит обоснованным, мотивированным и не вызывающим сомнений.

Принимая во внимание характер допущенных нарушений, приведенные выводы специалиста, конкретные обстоятельства дела, в том числе, ранее допущенные нарушения правил пожарной безопасности, установленные постановлением от (дата), суд приходит к выводу о том, что только применение наказания в виде административного приостановления деятельности позволит предупредить новые правонарушения, а также устранить угрозу жизни и здоровью жителей ... г. Нижнего Новгорода.

Применение иного вида наказания окажется неэффективным и не выполнит своего предназначения.

Срок действия административного приостановления деятельности суд определяет исходя из конкретных обстоятельств дела, финансового положения ОАО "Д.", характера деятельности кооператива.

На основании разъяснений п. 23.3 Постановления Пленума Верховного суда РФ за №... от (дата) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» суд не указывает конкретные меры, направленные на исполнение названных мероприятий (например, наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, в случае запрета эксплуатации зданий), поскольку в соответствии с частями 1 и 2 статьи 32.12 КоАП РФ и частью 2 статьи 109 Федерального закона от (дата) № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" меры по обеспечению исполнения указанных в постановлении мероприятий применяются судебными приставами-исполнителями и выбираются ими самостоятельно. 

Срок административного приостановления деятельности исчислять со дня фактического приостановления деятельности.

Вещественных доказательств по делу не имеется.

Разъяснить ОАО "Д.", что в силу ч. 3 ст. 32.12 КоАП РФ судья на основании ходатайства юридического лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.7-29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

ОАО "Д." (№...), зарегистрированного по адресу: г.... ... осуществляющего деятельность по адресу ..., признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности ОАО "Д." по адресу: ... на срок 90 суток.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического прекращения деятельности.

Разъяснить ОАО "Д." что в силу ч. 3 ст. 32.12 КоАП РФ судья на основании ходатайства юридического лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10 дней со дня получения копии.

Судья /подпись/ О.Н. Колягина

(марка обезличена)