Дело №

УИД - 05RS0№-71 

РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения жалобы на постановление

по делу об административном правонарушении

02 июня 2023 года 

<

адрес> 

Судья городского суда 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу директора ГБПОУ РД «Аграрный колледж» ФИО2 на постановление государственного инспектора 

<

адрес> и 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, которым в отношении должностного лица - директора ГБПОУ РД «Аграрный колледж» ФИО2 назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного государственным инспектором 

<

адрес> и Табасаранского надзора по пожарному надзору ФИО1, должностное лицо – директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан «Аграрный колледж» (далее по тексту - ГБПОУ РД «Аграрный колледж») ФИО2 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Директор ГБПОУ РД «Аграрный колледж» ФИО2, не согласившись с указанным постановлением подала жалобу, в которой указывает, что большинство нарушений, образовавшиеся вследствие недостаточного финансирования, устранены, а для устранения остальных нарушений необходимы более длительные сроки и дополнительное финансирование, в связи с чем, просит обжалуемое постановление № от ДД.ММ.ГГГГ отменить, производство по делу прекратить, одновременно заявителем подано ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы.

В судебное заседание, заявитель жалобы директор ГБПОУ РД «Аграрный колледж» ФИО2 и её представитель адвокат ФИО3, а также представители Отделения надзорной деятельности и профилактической работы № по 

<

адрес> и 

<

адрес> по пожарному надзору надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения настоящего дела, не явились и причину своей неявки суду не сообщили. 

Суд, изучив и исследовав материалы настоящего дела, приходит к следующему.

В силу части 1 статьи 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 названной статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу (часть 2 статьи 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Судом установлено, что копия постановления государственного инспектора 

<

адрес> и 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, получено ГБПОУ РД «Аграрный колледж» согласно штампа на письме начальника Отделения надзорной деятельности и профилактической работы № по 

<

адрес> и 

<

адрес> - ДД.ММ.ГГГГ. 

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ директор ГБПОУ РД «Аграрный колледж» обратилась с жалобой на постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, но данная жалоба была возращена, поскольку была подана с пропуском срока обжалования, а ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока не содержалось.

ДД.ММ.ГГГГ директором ГБПОУ РД «Аграрный колледж» ФИО2 вновь подана жалоба на указанное постановление с ходатайством о восстановлении пропущенного процессуального срока.

Таким образом, суд приходит к выводу о необходимости восстановления пропущенного процессуального срока на подачу настоящей жалобы, поскольку заявителем первоначальная жалоба подана в городской суд 

<

адрес> в законом установленный срок.

В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делу об административном правонарушении являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно статье 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении, помимо иных обстоятельств, подлежат выяснению: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее действия (бездействие), за которые Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения.

Частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 названного Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 данной статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1479 «О противопожарном режиме» (далее - Правила), содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Из положений статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ) следует, что нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу статьи 38 Федерального закона N 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, помимо прочего, собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций. Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" первичные меры пожарной безопасности включают в себя: реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

Как следует из материалов настоящего дела, ДД.ММ.ГГГГ начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы № по 

<

адрес> и 

<

адрес> управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

<

адрес> принято решение №рс о проведении выездной проверки в отношении ГБПОУ РД «Аграрный колледж».

По результатам проведенной проверки, по факту выявленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности составлен акт выездной плановой проверки №ак от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого выявлены нижеследующие нарушения: 

- Не обеспечен вывод сигналов о срабатывании сигнала автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи(ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83);

- Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты(не заключен договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре).(ППР РФ № п.54 );

- Не разработан и не вывешен план эвакуации на случай пожара и ЧС в соответствии с ГОСТ (ППР РФ № п. 5; ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ 3-2009);

- Пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением, с автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (ППР РФ № пп. 23;36; СП 1.13130.2020 п.ДД.ММ.ГГГГ);

- Полы на путях эвакуации (коридор) покрыты материалом с неизвестными показателями пожарной опасности (дерево) (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134, п 6);

- Стены на путях эвакуации покрыты материалом (ДСП) с неизвестными показателями пожарной опасности (пластик) (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134, п 6); 

- Полы и стены на путях эвакуации в спортивном зале покрыты материалом с неизвестными показателями пожарной опасности (дерево) (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134, п 6);

- Не проведена огнезащитная обработка (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений зданий объекта защиты(ППР РФ № п.13);

- Руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (ППР РФ № п.36);

- Ширина второго эвакуационного выхода из здания менее 1,2 метра (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134, СП 1.131.30.2020 п. ДД.ММ.ГГГГ);

- В актовом зале имеющиеся эвакуационные выходы с расположены не рассредоточено(ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.134; СП 1.131302020 п.ДД.ММ.ГГГГ);

- Лестничные клетки не отделены от поэтажных коридоров дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 1.13130-2020 п. 4.4.6);

- Помещение спортивного зала не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 СП 484.1311500.2020 таб. А 1 НПБ 104 -03 раздел 5. таб. 2);

- По периметру кровли здания не предусмотрено ограждение в соответствие с ГОСТ 25772 высотой не менее 0,6 м. (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, п.6.43 СП 118.13330.2012); 

1. Корпус учебно - теоретических дисциплин (4-х этажный):

- Не обеспечен вывод сигналов о срабатывании сигнала автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи(ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83);

- Не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 СП 484.1311500.2020 таб. А 1 НПБ 104 -03 раздел 5. таб. 2);

- Не разработаны и не вывешен планы эвакуации на случай пожара и ЧС в соответствии с ГОСТ (ППР РФ № п. 5; ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ 3-2009);

- Пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением, с автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (ППР РФ № пп. 23;36; СП 1.13130.2020 п.ДД.ММ.ГГГГ);

- На 2-м, 3-м и 4-м этажах здания стены на путях эвакуации покрыты материалом (ДСП) с неизвестными показателями пожарной опасности (пластик) (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134, п 6);

- 1-й, 2-й, 3-й и 4-й этажи здания не обеспечены вторыми эвакуационными выходами(ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.2.9 СП 1.13130.2020);

- Руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (ППР РФ № п.36);

- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (ППР РФ № п.35);

- Лестничные клетки не отделены от поэтажных коридоров дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 1.13130-2020 п. 4.4.6);

- Не проведена огнезащитная обработка (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений зданий объекта защиты(ППР РФ № п.13); 

2. Корпус лабораторно-практических занятий:

- Не обеспечен вывод сигналов о срабатывании сигнала автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83);

- Имеющиеся автоматические установки пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре находятся в неисправном состоянии (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ; ППР РФ 31479 п.54; НПБ 104-03);

- Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты(не заключен договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре).(ППР РФ № п.54 );

- Рядом с приемно – контрольными приборами автоматической пожарной сигнализации не размещена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (ППР РФ № п. 54);

- Не разработаны и не вывешен планы эвакуации на случай пожара и ЧС в соответствии с ГОСТ (ППР РФ № п. 5; ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ 3-2009);

- Пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением, с автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (ППР РФ № пп. 23;36; СП 1.13130.2020 п.ДД.ММ.ГГГГ);

- Руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (ППР РФ № п.36);

- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (ППР РФ № п.35);

- Допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями (ППР РФ № п.35); 

3. Здание общежития:

- Не обеспечен вывод сигналов о срабатывании сигнала автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83);

- Имеющиеся автоматические установки пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре находятся в неисправном состоянии (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ; ППР РФ 31479 п.54; НПБ 104-03);

- Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (не заключен договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре).(ППР РФ № п.54 );

- Рядом с приемно – контрольными приборами автоматической пожарной сигнализации не размещена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (ППР РФ № п. 54);

- Не разработаны и не вывешен планы эвакуации на случай пожара и ЧС в соответствии с ГОСТ (ППР РФ № п. 5; ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ 3-2009);

- Пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением, с автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения (ППР РФ № пп. 23;36; СП 1.13130.2020 п.ДД.ММ.ГГГГ);

- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (ППР РФ № п.35);

- Лестничные клетки не отделены от поэтажных коридоров дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 1.13130-2020 п. 4.4.6);

- Не проведена проверка в части водоотдачи внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР РФ № п. 48);

- полы на путях эвакуации (коридор) покрыты материалом с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум) (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134, п 6);

- Помещения котельной не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 СП 484.1311500.2020 таб. А 1 НПБ 104 -03 раздел 5. таб. 2);

- В помещении кухни газоиспользуещее оборудование не оборудовано системой контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4, СП 60.13330.2020 п.ДД.ММ.ГГГГ);

- Не проведена огнезащитная обработка (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений зданий объекта защиты(ППР РФ № п.13);

- На путях эвакуации на втором этаже проложена труба отопления препятствующая эвакуации людей(ППР № п. 27); 

4. Котельная:

- Помещения не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 СП 484.1311500.2020 таб. А 1 НПБ 104 -03 раздел 5. таб. 2);

- Руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (ППР РФ № п.36); 

5. Гаражи:

- Помещения не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 СП 484.1311500.2020 таб. А 1 НПБ 104 -03 раздел 5. таб. 2); 

Пункты нарушений требований пожарной безопасности по зданиям и территории:

- Учет огнетушителей, обслуживание систем и средств противопожарной защиты, не проводятся с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР РФ № пп. 54, 60);

- Имеющийся наружный источник противопожарного водоснабжения находится в несправном состоянии(ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62);

- Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также других лиц, находящихся в здании, сооружении(ППР РФ № п. 9);

- Не разработана декларация пожарной безопасности (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64);

- Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями настоящих Правил (ППР РФ № п.2);

- Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (рабочий проект) ППР РФ № пп. 54). 

С данным актом ознакомлена под роспись директор ФИО2 ознакомлена под роспись.

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором 

<

адрес> и 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО4 в отношении должностного лица – директора ГБПОУ РД «Аграрный колледж» ФИО2 составлен протокол об административном правонарушении № пр, предусмотренный ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, о составлении которого должностное лицо было извещено заблаговременно. 

С вышеназванным протоколом об административном правонарушении директор ФИО2 ознакомлена под роспись, а также осведомлена о предстоящем рассмотрении дела об административном правонарушении должностным лицом, что подтверждается письменным уведомлением, направленное в адрес должностного лица.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, государственным инспектором 

<

адрес> и 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО1 вынесено постановление № по делу об административном правонарушении, согласно которого должностное лицо – директор ГБПОУ РД «Аграрный колледж» ФИО2 признана виновной в совершении вменяемого административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Бездействие должностного лица, выразившееся в несоблюдении требований законодательства в области пожарной безопасности, образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а потому должностное лицо обоснованно привлечено к административной ответственности.

Совокупность установленных должностным лицом фактических и правовых оснований позволяет прийти к выводу о том, что событие административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, установлены и доказаны на основании исследования перечисленных выше и иных представленных в материалы дела доказательств, являющихся достаточными и согласующимися между собой.

Как следует из представленных документов, директор ГБПОУ РД «Аграрный колледж» неоднократно обращалась в министерство образования и науки Республики Дагестан с просьбой о выделении денежных средств, для устранения нарушений, выявленных ранее в ходе проведенной проверки.

Сведения об устранении выявленных недостатков на момент вынесения оспариваемого постановления директором ГБПОУ РД «Аграрный колледж», суду не представлены. Отсутствие финансовых средств не является основаниям для признания незаконным постановления государственного инспектора 

<

адрес> и 

<

адрес> по пожарному надзору.

Нарушений норм процессуального и материального права, влекущих отмену вынесенного должностным лицом постановления, в ходе рассмотрения настоящего дела допущено не было.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлено.

В связи с изложенным, состоявшееся по делу постановление должностного лица подлежит оставлению без изменения, оснований для отмены не имеется, является оно законным и обоснованным, а жалоба директора ГБПОУ РД «Аграрный колледж» подлежит отклонению.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 30.6-30.8 КоАП РФ, судья 

решил:

Ходатайство директора ГБПОУ РД «Аграрный колледж» ФИО2 о восстановлении пропущенного процессуального срока для подачи жалобы на постановление государственного инспектора 

<

адрес> и 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, удовлетворить.

Восстановить директору ГБПОУ РД «Аграрный колледж» ФИО2 пропущенный процессуальный срок для подачи жалобы на постановление государственного инспектора 

<

адрес> и 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Постановление государственного инспектора 

<

адрес> и 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, - оставить без изменения, а жалобу директору ГБПОУ РД «Аграрный колледж» ФИО2 – без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Верховного суда Республики Дагестан через городской суд 

<

адрес> в течение десяти дней.

Председательствующий ФИО5