Дело №5-4/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

«10» мая 2017 года с.Табуны

Судья Табунского районного суда Алтайского края Мозер А.И., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ в отношении юридического лица: ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»), юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении № от 07.04.2017г., составленному государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора ФИО2, 29 марта 2017г. в 11 часов 20 минут в 

<

адрес> выявлены нарушения обязательных норм и правил в области электробезопасности, а именно, отсутствует двойное крепление проводов ВЛ 10 кВ Л-4-7 в населенной местности на штыревых изоляторах опоры № (на опоре не нанесена нумерация) (нарушение п. ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, глава 2.5 утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003г. №), согласно которому крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным. При применении подвесных и полимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных опорах должно выполняться глухими зажимами. Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов. Вследствие чего, ВЛ 10 кВ Л-4-7 не отвечают безопасной эксплуатации и не исключают возможности аварии, пожаров, электротравм при использовании её по назначению. Данное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

В судебное заседание ФИО2 не явился, извещен надлежащим образом, об отложении рассмотрения дела ходатайств не заявлял.

Представитель юридического лица ФИО3 в суде пояснил, что с протоколом об административном правонарушении согласен, в настоящее время ведутся работы по устранению выявленных нарушений, в течение суток все будет устранено. 

Исследовав материалы дела, выслушав представитель юридического лица ФИО3, судья приходит к выводу, что вина юридического лица ПАО «МРСК Сибири» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, нашла свое подтверждение при рассмотрении дела в суде и подтверждается, кроме признательных показаний представителя юридического лица: 

- протоколом об административном правонарушении № от 07.04.2017г., согласно которому, отсутствует двойное крепление проводов ВЛ 10 кВ Л-4-7 в населенной местности (

<

адрес>) на штыревых изоляторах опоры № (на опоре не нанесена нумерация) (л.д.1-3); 

- заявлением (л.д. 6); 

- фототаблицей (л.д. 30); 

- уведомлением о постановке на учет в налоговом органе, свидетельством о государственной регистрации права (л.д.12, 24); 

- выпиской из технического паспорта (л.д.25-29).

В силу п. ДД.ММ.ГГГГ Приказ Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 187 "Об утверждении глав правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2.5"), крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным. При применении подвесных и полимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных опорах должно выполняться глухими зажимами. Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов.

Согласно статье 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки –влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Нарушений норм КоАП РФ при составлении материала не установлено, составлены они компетентным должностным лицом, в присутствии законного представителя юридического лица, копия протокола об административном правонарушении вручена законному представителю 07.04.2017г., в связи с чем, судья признает представленные доказательства допустимыми.

При определении вида и размера наказания ПАО «МРСК Сибири», учитывая характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, а также то, что данное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, принимая во внимание, обстоятельства дела, и то, что на момент рассмотрения дела, принимаются меры к устранению выявленных нарушений, судья полагает необходимым назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности.

Руководствуясь ст.ст. 3.1, 3.12, 4.1, 23.1, 26.11, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо – ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности путем запрета на эксплуатацию воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ Л-4-7 на опоре №, находящейся в селе Забавное, 

<

адрес> сроком на 1 (одни) сутки с 10.30 часов ДД.ММ.ГГГГ до 10.30 часов ДД.ММ.ГГГГ.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение десяти суток со дня его вручения.

Судья А.И. Мозер

Оригинал находится в деле №5-4/2017

Постановление не вступило в законную силу на 10.05.2017г.