Дело № 2-877/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 мая 2018 года город Саратов

Фрунзенский районный суд г. Саратова в составе

председательствующего судьи Шустовой И.Н., 

при секретаре судебного заседания Мажидовой Д.С., 

с участием помощника прокурора Фрунзенского района г. Саратова Медведева Р.А., директора ООО «Пикасса» - ФИО1, представителя ответчика ООО «Пикасса» - ФИО2, действующего на основании доверенности от 25.04.2018 года, представителя ответчика ООО «Промторг № 27» - ФИО2, действующего на основании доверенности от 10.11.2015 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению исполняющего обязанности прокурора Фрунзенского района г. Саратова Апарина И.А. в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Пикасса», обществу с ограниченной ответственностью «Промторг №27» об обязании устранить выявленные нарушения требований правил и норм пожарной безопасности, 

установил:

исполняющий обязанности прокурора Фрунзенского района г.Саратова Апарин И.А. обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Пикасса», обществу с ограниченной ответственностью «Промторг№27» об обязании устранить выявленные нарушения требований правил и норм пожарной безопасности. 

Мотивирует требования тем, что прокуратурой Фрунзенского района г. Саратова по заданию прокуратуры Саратовской области совместно с отделом надзорной деятельности по г. Саратову ГУ МЧС России по Саратовской области в период с 28.03.2018 года по 06.04.2018 года проведена проверка противопожарного состояния здания и помещений торгового комплекса «Манеж» по адресу: 

<

адрес>.

Нежилое здание принадлежит на праве собственности ООО «Пикасса», ООО «Промторг № 27».

ООО «Пикасса», ООО «Промторг № 27» заключены договора аренды на нежилые помещения для использования под магазины и развлекательные центры, расположенные в ТЦ «Манеж» по адресу: 

<

адрес>.

Выявленные нарушения, влияют на возможность возникновения пожара, его дальнейшее распространение, время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала и процесс вынужденной эвакуации людей, а также возможность тушения пожара, чем создается непосредственная угроза жизни и здоровью людей.

На основании изложенного, истец просит обязать ООО «Пикасса», ООО «Промторг № 27» в торговом комплексе «Манеж», расположенном по адресу: 

<

адрес>, устранить выявленные в ходе проверки нарушения требований правил и норм пожарной безопасности:

Разработать и выполнить проектные решения по изменению конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и проектом здания.

Для здания торгового комплекса разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

На дверях помещений складского назначения по всему зданию обеспечить обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Автоматическую пожарную сигнализацию в коридоре 1-го, 2-го этажей правого запасного эвакуационного выхода на 

<

адрес> привести в исправное состояние.

Провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта.

Провести перекатку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода.

На путях эвакуации установить знаки пожарной безопасности.

В помещениях установить таблички с номером для вызова пожарной охраны.

В системе водяного пожаротушения при использовании металлопластиковых труб около каждого оросителя или распылителя установить на расстоянии 5-10 см. жесткие неподвижные опоры, подвески, кронштейны или хомуты, предназначенные для обеспечения неподвижной ориентации оросителя или распылителя.

Эвакуационные пути с этажей здания включающие в себя участки, ведущие через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами обеспечить ограждающими конструкциями шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, в соответствии с требованиями, предъявляемым к противопожарным преградам.

В здании торгового комплекса на дверках пожарных шкафов, где размещены пожарные краны, нанести условные обозначения пожарного крана, его порядковый номер и знаки пожарной безопасности.

Ширина коридора на пути эвакуации к лестничной клетке возле контактного зоопарка выполнить не менее 1,2 м.

На первом этаже на основном эвакуационном выходе на 

<

адрес> ковровые дорожки на путях эвакуации прикрепить надежно к полу.

Под лестничным маршем северной лестницы ведущей с первого этажа на мансарду на 1 этаже здания убрать горючие материалы и вещи.

В магазине «Летуаль» на 1 этаже здания 1 ороситель системы сплинклерного пожаротушения вывести из-за фальшпанели.

В магазине «Летуаль» на 1 этаже торговые помещения отделить от складского помещения конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарными перегородками 1 -го типа) с соответствующим заполнением проемов.

В магазине «Летуаль» на 1 этаже помещение склада выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В магазине «Мармелада» на 1 этаже 1 ороситель системы сплинклерного пожаротушения вывести из-за фальшпанели.

Помещение склада магазина «Мармелада» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «Мармелада» на 1 этаже установить пожарные извещатели.

В складском помещении магазина «Мармелада» на 1 этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

Помещение склада магазина «Санлайн» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «Санлайн» на 1 этаже установить пожарные извещатели.

В складском помещении магазина «Санлайн» на 1 этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

В складском помещении магазина «Зендел» на 1 этаже установить пожарные извещатели.

В складском помещении магазина «Зендел» на 1 этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

Эвакуационный выход из магазина «Зендел» на 1 этаже выполнить без перепада высот.

Помещение электрощитовой в магазине «Зендел» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

Обеспечить расположение товара в помещении склада магазина «Зендел» на 1 этаже на расстоянии до светильников не менее 0,5 метра.

Помещение склада магазина «Зендел» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

Помещение склада магазина «Хепи Хендс» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «Хепи Хендс» установить пожарные извещатели.

В складском помещении магазина «Хепи Хендс» установить оросители системы водяного пожаротушения.

Помещение склада магазина «Кари» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «Кари» на 1 этаже установить пожарные извещатели.

В складском помещении магазина «Кари» на 1 этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

Обеспечить расположение товара в помещении склада магазина «Кари» на 1 этаже на расстоянии до светильников не менее 0,5 метра.

Помещение склада магазина «Красный куб» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «Красный куб» на 1 этаже установить пожарные извещатели.

В складском помещении магазина «Красный куб» на 1 этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

Аппараты для отключения электроснабжения склада магазина «Красный куб» на 1 этаже расположить вне складского помещения.

Помещение склада магазина «Рио» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «Рио» на 1 этаже установить пожарные извещатели.

В складском помещении магазина «Рио» на 1 этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

Обеспечить расположение товара в помещении склада магазина «Рио» на 1 этаже на расстоянии до светильников не менее 0,5 метра.

Помещение склада магазина «Обувь град» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «Обувь град» на 1 этаже помещении установить пожарные извещатели.

В складском помещении магазина «Обувь град» на 1 этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

Обеспечить расположение товара в помещении склада магазина «Обувь град» на 1 этаже на расстоянии до светильников не менее 0,5 метра.

Ковровые дорожки на путях эвакуации с 1-го этажа прикрепить надежно к полу.

В магазине «Нью - Йоркер» на 2 этаже дверь в электрощитовую выполнить противопожарной.

Эвакуационный выход в лестничную клетку в магазине «Нью - Иоркер» ка 2 этаже выполнить без перепада высот (ступенька высотой 12 см).

В магазине «Нью - Йоркер» на 2 этаже дверь выхода в лестничную клетку оснастить устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Помещение склада магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже установить пожарные извещатели.

В складском помещении магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

В помещении склада магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже демонтировать оборудование кондиционирования.

В магазине «Нью - Йоркер» на 2 этаже у оконного проема в отсеке потолка шириной более 0,75 м и глубиной более 0,4 м установить пожарные извещатели.

В магазине «Багира» на 2 этаже демонтировать перегородку, уменьшающую площадь орошения оросителя автоматической установки сплинклерного пожаротушения либо установить дополнительные оросители автоматической установки сплинклерного пожаротушения.

Обеспечить пути эвакуации со второго этажа, проходящие через помещения магазина «Мир Меха», не через торговые площади.

Помещение склада магазина «Петербургский стиль» на 2 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

Обеспечить расположение товара в помещении магазина «Петербургский стиль» на 2 этаже на расстоянии до светильников не менее 0,4 метра.

Обеспечить расположение товара в помещении склада магазина «Петербургский стиль» на 2 этаже на расстоянии до светильников не менее 0,5 метра.

В магазине «МИИ» демонтировать перегородку уменьшающую площадь орошения оросителя автоматической установки сплинклерного пожаротушения либо установить дополнительные оросители автоматической установки сплинклерного пожаротушения.

Обеспечить пути эвакуации со второго этажа, проходящие через помещения магазина «БС», не через торговые площади.

Помещение склада магазина «Каминар» на 2 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «Каминар» на 2 этаже установить пожарные извещатели.

В складском помещении магазине «Каминар» на 2 этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

В магазине «CLFSS» на 2 этаже светильник оборудовать колпаком (рассеивателем).

Помещение склада магазина «Мелавица» на 2 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «Мелавица» на 2 этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

Аппараты для отключения электроснабжения склада магазина «Мелавица» на 2 этаже расположить вне складского помещения.

Эвакуационный выход на 3-м этаже перед основным эвакуационным выходом из административных помещений в лестничную клетку выполнить без перепада высот.

На 3 этаже в объеме северной лестничной клетки и всего лестничного марша до 1-го этажа демонтировать вентиляционное оборудование либо оградить противопожарными стенами.

В подсобном помещении магазина «Лайф» на 3 этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

В подсобном помещении магазина «Лайф» на 3 этаже установить пожарные извещатели.

На запасном пути эвакуации с 3 этажа, ведущем на лестничную клетку, в игровом салоне «Задор» на полу демонтировать пластиковые трубы.

В помещении игрового салона «Задор» на 3 этаже провести огнезащитную обработку несущих металлических балок потолочного перекрытия.

В подсобном помещении студии красоты «For те» установить оросители системы водяного пожаротушения.

Помещение склада магазина «Бест и я» на 3 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «Бест и я» на 3 этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

В складском помещении магазина «Бест и я» на 3 этаже установить пожарные извещатели.

Помещение склада магазина «М Фьюжн» на 3 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «М Фьюжн» на 3 этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

В складском помещении магазина «М Фьюжн» на 3 этаже установить пожарные извещатели.

В подсобном помещении магазина «Золотой песок» на 3 этаже установить пожарные извещатели.

Привести южную лестницу антресольного (мансардного) этажа в соответствии с требованиями нормативных документов.

Помещения подвала без естественного проветривания при пожаре оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции.

Лестницу для сообщения между подвальным этажом и первым этажом оградить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур- шлюза с подачей воздуха при пожаре.

Обеспечить 2-й эвакуационный выход из подвального этажа, проходящий через помещения магазина, склада, и технической части этажа, не через торговые площади.

Эвакуационный выход из магазина «Спорт Микс» в подвальном этаже выполнить без перепада высот.

Эвакуационный выход из магазина «Фикс Прайс» в подвальном этаже выполнить без перепада высот.

Помещение склада и помещение торговли магазина «Фикс Прайс» в подвальном этаже разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

В помещении серверной магазина «Фикс Прайс» в подвальном этаже демонтировать порошковый огнетушитель.

Запасной эвакуационный выход из магазина «Фикс Прайс» в подвальном этаже освободить от картона и тары.

Дверь между служебным помещением (для загрузки товара через лифт) и торговым залом магазина «Фикс Прайс» в подвальном этаже выполнить противопожарной.

Помещение склада магазина «За подарком» в подвальном этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «За подарком» в подвальном этаже установить пожарные извещатели.

В помещении магазина «За подарком» в подвальном этаже установить системы вытяжной противодымной вентиляции.

Помещение склада магазина «Ценам рад» в подвальном этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В складском помещении магазина «Ценам рад» в подвальном этаже установить оросители системы водяного пожаротушения.

В складском помещении магазина «Ценам рад» в подвальном этаже установить пожарные извещатели.

В помещении склада допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем).

Помещение склада магазина «Ценам рад» в подвальном этаже освободить от материалов, полученных путем вулканизации каучука (автомобильная шина).

105 Торговую зону в подвале отделить от зоны технического этажа противопожарными преградами.

Помещение насосной станции обеспечить схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате установить табличку с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

Автоматические установки пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматические установки водяного пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод привести в исправное состояние в соответствии с требованиями нормативных документов.

Выполнить во взаимосвязи автоматические установки пожарной сигнализации с инженерными системами (сигнал на отключение общеобменной, отключение эскалаторов, управление лифтами, открывание дверей (раздвижных с электроприводом и фотоэлементами).

Подключение приборов к электросети выполнить через устройство автоматического размыкания электроцепи.

Световые оповещатели «Выход» подключить к блоку питания с контролем линии на обрыв и короткое замыкание.

Позднее истец уточнил исковые требования в порядке ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в которых указал, что 21.05.2018 года прокуратурой района с привлечением ОНДиПР по г.Саратову ГУ МЧС России по Саратовской области проведена дополнительная проверка в ТК «Манеж» по результатам которой истец просит обязать ООО «Пикасса», ООО «Промторг №27» в торговом комплексе «Манеж», расположенном по адресу: 

<

адрес>, устранить выявленные в ходе проверки нарушения требований правил и норм пожарной безопасности в срок до 01.10.2018:

Разработать и выполнить проектные решения по изменению конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и проектом здания;

Для здания торгового комплекса разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

После разработки специальных технических условий привести здание в соответствии с требованиями специальных технических условий.

В магазине «Летуаль» на 1 этаже торговые помещения отделить от складского помещения конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарными перегородками 1-го типа) с соответствующим заполнением проемов.

В магазине «Летуаль» на 1 этаже помещение склада выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

Помещение склада магазина «Мармелада» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

Помещение склада магазина «Зендел» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

Помещение склада магазина «Хепи Хендс» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

Помещение склада магазина «Кари» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

Помещение склада магазина «Красный куб» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

Помещение склада магазина «Рио» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

Помещение склада магазина «Обувь град» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

Помещение склада магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

В помещение склада магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже выгородить помещение для оборудования кондиционирования от помещения склада противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов.

Автоматические установки пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматические установки водяного пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод привести в исправное состояние в соответствии с требованиями нормативных документов.

Выполнить во взаимосвязи автоматические установки пожарной сигнализации с инженерными системами (сигнал на отключение общеобменной, отключение эскалаторов, управление лифтами, открывание дверей (раздвижных с электроприводом и фотоэлементами).

Подключение приборов к электросети выполнить через устройство автоматического размыкания электроцепи.

Световые оповещатели «Выход» подключить к блоку питания с контролем линии на обрыв и короткое замыкание

Данные уточнения исковых требований приняты судом в соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку они не противоречат закону, и не нарушают права и законные интересы третьих лиц. 

В судебном заседании помощник прокурора Фрунзенского района г. Саратова Медведев Р.А. поддержал уточненные исковые требования по изложенным иске основаниям и просил их удовлетворить, указав на частичное устранение ответчиками выявленных в ходе проверки нарушений норм пожарной безопасности.

Ответчик ООО «Пикасса» в лице директора ФИО1, представитель ответчиков ООО «Пикасса» и ООО «Промторг № 27» по доверенностям ФИО2 в судебном заседании уточненные исковые требования признали в полном объеме. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, ОНД и ПР по г. Саратову ГУ МЧС России по Саратовской области, ООО «Верго-С» в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, причину неявки суду не сообщили, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовали.

Последствия признания иска, предусмотренные ст. 39, ч.3 ст. 173, п.2 ч.4 ст.198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ответчикам разъяснены и понятны, о чем они расписались в приложении к протоколу судебного заседания.

Согласно ч.2 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд не принимает признание иска, если установит, что признание иска противоречит закону, нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. 

Судом не установлено обстоятельств, которые бы в силу положений, закрепленных в ст.39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обязывали суд отказать в признании иска. 

Руководствуясь положениями ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц. 

Суд, заслушав явившихся участников процесса, допросив специалистов ФИО3, ФИО4, исследовав материалы дела, основываясь на конституционном принципе состязательности сторон и обязанности предоставления сторонами доказательств в обоснование заявленных требований и возражений, оценив доказательства, каждое в отдельности и в их совокупности, приходит к следующему.

В соответствии со ст.46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Согласно статья 12, 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Каждая из сторон должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Доказательствами по гражданскому делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные могут устанавливаться объяснениями сторон, показаниями свидетелей, письменными доказательствами (ст. 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Иск заявлен прокурором в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, направленный на обеспечение пожарной безопасности, под которой в силу ст. 1 ФЗ РФ «О пожарной безопасности» понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии со ст. 3 ФЗ РФ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

В соответствии со ст. 20 ФЗ РФ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Из материалов дела следует, что прокуратурой Фрунзенского района г. Саратова с участием государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору ФИО3, заместителя начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по саратовской области ФИО5, инженера сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области ФИО6, начальника сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области ФИО7, директора ООО «Промторг №27» ФИО8, директора ООО «Пикасса» ФИО1 за период с 28.03.2018 года по 06.04.2018 года была проведена проверка в отношении Торгового комплекса «Манеж», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

При проведении проверки были выявлены следующие нарушения: 

1. На объект «7-ми этажное здание торгового комплекса с цокольным помещением и встроенной надземной автостоянкой» по адресу: 

<

адрес> представлена оценка индивидуального пожарного риска, проведенная ООО «ИнформТехСтрой» в 2011 году (№04-2011-ТЦ-ИПР). Однако существующее здание не соответствует исходным данным, указанным в расчете, а также проектной документации. В здании выгорожены помещения для детских игровых площадок на 3м этаже и осуществления торговли продовольственными товарами (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 в осях Р-М/4-7 и 2-06-182, в осях Б-Г/5-9), таким образом, допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта (п.п. «о» п. 23, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»).

Для здания торгового центра не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (в здании торгового центра имеются антресоль, расположенная на 3-м этаже, здание торгового центра является многофункциональным с расположением в здании помещений организаций торговли - класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1., помещений организаций общественного питания - класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.2., спортивно-тренировочных помещений - класс функциональной пожарной опасности Ф 3.6., складских помещений - класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2., в здании также имеются многосветные пространства, в объеме которых расположены открытая лестница и эскалаторы на всех этажах), в нарушение ст. 78 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

На дверях помещений складского назначения по всему зданию отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в нарушении п. 20, ППР в РФ (Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года.).

Автоматическая пожарная сигнализация в коридоре 1-го, 2-го этажей правого запасного эвакуационного выхода на 

<

адрес> находится в неисправном состоянии (извещатели закрыты защитными колпаками) в нарушение п. 61 ППР в РФ Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.

Не обеспечена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

Не организована перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода (п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

В помещениях отсутствуют таблички с номером для вызова пожарной охраны (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

В системе водяного пожаротушения при использовании металлопластиковых труб около каждого оросителя или распылителя не установлены на расстоянии 5-10 см. жесткая неподвижная опора, подвеска, кронштейн или хомут, предназначенные для обеспечения неподвижной ориентации оросителя или распылителя в нарушении п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЭ, п.5.7.36 СП 5.13130.2009.

Эвакуационные пути с этажей здания включают в себя участки, ведущие через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, при этом ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам, через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной, п. 1. ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.88, ч. 1, 2 п. 14 ст. 89, табл. 23,24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В здании торгового центра на дверках пожарных шкафов, где размещены пожарные краны, не нанесены условные обозначения пожарного крана, его порядковый номер и знаки пожарной безопасности, в нарушение п.1. ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.86, ст. 107 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3; п.5.2, ГОСТ 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования».

Ширина коридора на пути эвакуации к лестничной клетке возле контактного зоопарка менее 1,2 м в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п. 7.1.14 СП 1.13130.2009.

На первом этаже на основном эвакуационном выходе на 

<

адрес> ковровые дорожки на путях эвакуации не прикреплены надежно к полу (п.39 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года).

14. Под лестничным маршем северной лестницы ведущей с первого этажа на мансарду на 1 этаже здания хранятся горючие материалы и вещи (п.п. «К» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

В магазине «Летуаль» на 1 этаже здания 1 ороситель системы сплинклерного пожаротушения находится за фальшпанелью в нарушении п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4 СП5.13130.2009.

В магазине «Летуаль» на 1 этаже торговые помещения не отделены от складского помещения (с хранением горючих материалов и горючей упаковки) конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарными перегородками 1-го типа) с соответствующим заполнением проемов (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.1 ст.88, таблица 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, 4.17, 5.5.2 СП 4.13130.2013).

В магазине «Летуаль» на 1 этаже помещение склада не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В магазине «Мармелада» на 1 этаже 1 ороситель системы сплинклерного пожаротушения находится за фальшпанелью в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года№123-ФЗ, п.5.1.4 СП 5.13130.2009.

В помещении магазина «Мармелада» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182), допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Мармелада» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «Мармелада» на 1 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушении п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В складском помещении магазина «Мармелада» на 1 этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушении п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п.А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В магазине «Санлайн» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182), допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно- технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Санлайн» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «Санлайн» на 1 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В складском помещении магазина «Санлайн» на 1 этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В магазине «Зендел» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182), допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно- технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме».

В складском помещении магазина «Зендел» на 1 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В складском помещении магазина «Зендел» на 1 этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

На эвакуационном выходе из магазина «Зендел» на 1 этаже имеется перепад высот (ступенька высотой 6 см) в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года№123-ФЗ, п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

Помещение электрощитовой в магазине «Зендел» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

Расстояние до светильников от товара в помещении склада магазина «Зендел» на 1 этаже менее 0,5 метра в нарушение п. 343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года.).

Помещение склада магазина «Зендел» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В помещении магазина «Хепи Хендс» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно- планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Хепи Хендс» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «Хепи Хендс» отсутствуют пожарные извещатели в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В складском помещении магазина «Хепи Хендс» отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В магазине «Кари» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно- технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Кари» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «Кари» на 1 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В складском помещении магазина «Кари» на 1 этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

Расстояние до светильников от товара в помещении склада магазина «Кари» на 1 этаже менее 0,5 метра в нарушение п. 343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

В магазине «Красный куб» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно- технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Красный куб» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «Красный куб» на 1 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В складском помещении магазина «Красный куб» на 1 этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

Аппараты для отключения электроснабжения склада магазина «Красный куб» на 1 этаже расположены внутри складского помещения в нарушение п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

В магазине «Рио» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно- технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Рио» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «Рио» на 1 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В складском помещении магазина «Рио» на 1 этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

Расстояние до светильников от товара в помещении склада магазина «Рио» на 1 этаже менее 0,5 метра в нарушение п. 343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

В помещении магазина «Обувь град» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Обувь град» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «Обувь град» на 1 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В складском помещении магазина «Обувь град» на 1 этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушении п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

Расстояние до светильников от товара в помещении склада магазина «Обувь град» на 1 этаже менее 0,5 метра в нарушение п. 343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

Ковровые дорожки на путях эвакуации с 1-го этажа не прикреплены надежно к полу п. 39 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

В магазине «Нью - Йоркер» на 2 этаже дверь в электрощитовую выполнена не противопожарной в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3. 

В магазине «Нью - Иоркер» на 2 этаже на эвакуационном выходе в лестничную клетку имеется перепад высот (ступенька высотой 12 см) в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123- ФЗ, п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

В магазине «Нью - Иоркер» на 2 этаже дверь выхода в лестничную клетку не оснащена устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах в нарушении п.1 ч.2 ст.1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.4.2.7 СП 1.13130.2009.

В магазине «Нью - Иоркер» на 2 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06- 182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно- технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В складском помещении магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушение п. 1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В помещении склада магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже установлено оборудование кондиционирования в нарушение ст. 88 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В магазине «Нью - Йоркер» на 2 этаже у оконного проема в отсеке потолка шириной более 0,75 м и глубиной более 0,4 м отсутствуют пожарные извещатели в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.8, табл. 5.1 СП 5.13130.2009.

В магазине «Багира» на 2 этаже установлена перегородка, уменьшающая площадь орошения оросителя автоматической установки сплинклерного пожаротушения в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1 СП 5.13130.2009.

Путь эвакуации со второго этажа проходит через торговые площади помещения магазина «Мир Меха» в нарушение ч. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В магазине «Петербургский стиль» на 2 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Петербургский стиль» на 2 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушение ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «Петербургский стиль» на 2 этаже расстояние от товара до пожарного извещателя менее 0,4 метра в нарушение п.1 ч.2 ст. 1,ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п. 13.3.8 СП 5.13130.2009.

Расстояние до светильников от товара в помещении склада магазина «Петербургский стиль» на 2 этаже менее 0,5 метра в нарушение п. 343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года).

В магазине «МИИ» установлена перегородка уменьшающая площадь орошения оросителя автоматической установки сплинклерного пожаротушения в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123- ФЗ, п.5.1.4, табл. 5.1 СП 5.13130.2009.

Пути эвакуации со второго этажа ведут через помещение магазина «БС» ч. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В магазине «Каминар» на 2 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно- технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Каминар» на 2 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушение ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «Каминар» на 2 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В складском помещении магазине «Каминар» на 2 этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В магазине «CLFSS» на 2 этаже допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) п/п В п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

В магазине «Мелавица» на 2 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно- технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Мелавица» на 2 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушение ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «Мелавица» на 2 этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

Аппараты для отключения электроснабжения склада магазина «Мелавица» на 2 этаже расположены внутри складского помещения в нарушение п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

На 3-м этаже перед основным эвакуационным выходом из административных помещений в лестничную клетку имеется перепад высот (ступенька высотой 12 см) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года№123-ФЗ, п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

На 3 этаже в объеме северной лестничной клетки и всего лестничного марша до 1-го этажа размещено вентиляционное оборудование п.1 ч.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года№123-ФЗ п. 4.4.4. СП 1.13130.2009.

В подсобном помещении магазина «Лайф» на 3 этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушение п.1 4.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В подсобном помещении магазина «Лайф» на 3 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушение п.1 4.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

На запасном пути эвакуации с 3 этажа, ведущем на лестнинную клетку, в игровом салоне «Задор» на полу уложены пластиковые трубы в нарушение п.п.а п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

В помещении игрового салона «Задор» на 3 этаже не проведена огнезащитная обработка несущих металлических балок потолочного перекрытия в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123- ФЗ, п.5.3, табл. 5.4.5 СП 2.13130.2009.

В подсобном помещении студии красоты «For mе» отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В магазине «Бест и я» на 3 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно- технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Бест и я» на 3 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушение ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «Бест и я» на 3 этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушение п.1 ч.2 ст.1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В складском помещении магазина «Бест и я» на 3 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушение п.1 ч.2 ст.1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В магазине «М Фьюжн» на 3 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п.23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «М Фьюжн» на 3 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушение 4.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «М Фьюжн» на 3 этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушение п.1 4.2 ст.1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.5.1.4, табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В складском помещении магазина «М Фьюжн» на 3 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушение п.1 4.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В подсобном помещении магазина «Золотой песок» на 3 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушение п.1 4.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

Южная лестница антресольного (мансардного) этажа выполнена винтовой с забежными ступенями, в нарушение п.1. ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3; п. 7.1.9 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Помещения подвала без естественного проветривания при пожаре не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; п. 1, 4 ч. 2 ст. 56 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013).

Лестница для сообщения между подвальным этажом и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре (в случае, когда указанная лестница ведёт из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур- шлюза допускается устройство противопожарной двери), в нарушение ч.1 ст.6; п.1. ч. 2 ст.1; ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-Ф3, п.4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

2-й эвакуационный выход из подвального этажа предусмотрен через помещения магазина, склада, и технической части этажа ч.4 ст. 89, Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

На эвакуационном выходе из магазина «Спорт Микс» в подвальном этаже имеется перепад высот (ступенька высотой 6 см) в нарушение п. 1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

На эвакуационном выходе из магазина «Фикс Прайс» в подвальном этаже имеется перепад высот (две ступени) в нарушение п.1 ч.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года№123-ФЗ, п.4.3.4 СП 1.13130.2009.

Помещение склада и помещение торговли магазина «Фикс Прайс» в подвальном этаже не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В помещении серверной магазина «Фикс Прайс» в подвальном этаже установлен порошковый огнетушитель в нарушение п. 472 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

Запасной эвакуационный выход из магазина «Фикс Прайс» в подвальном этаже захламлен картоном и тарой в нарушение п.п. Б п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года.).

Дверь между служебным помещением (для загрузки товара через лифт) и торговым залом магазина «Фикс Прайс» в подвальном этаже не противопожарная ч.16 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В магазине «За подарком» в подвальном этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «За подарком» в подвальном этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушение ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «За подарком» в подвальном этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п.13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В помещении магазина «За подарком» в подвальном этаже отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции в нарушение п.1 ч.2 ст.1, 4.1 ст.6; п.1, 4 ч.2 ст.56 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.2 СП 7.13130.2013.

В магазине «Ценам рад» в подвальном этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Ценам рад» в подвальном этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушение ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В складском помещении магазина «Ценам рад» в подвальном этаже отсутствуют оросители системы водяного пожаротушения в нарушение п. 1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п. 5.1.4 табл. 5.1, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В складском помещении магазина «Ценам рад» в подвальном этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п. 13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

В помещении склада допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) п.п. В п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.);

В помещении склада магазина «Ценам рад» в подвальном этаже вместе с материалами, получаемыми путем вулканизации каучука (автомобильная шина), допущено хранение других товаров в нарушение п. 340 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.).

Торговая зона в подвале не отделена от зоны технического этажа противопожарными преградами в нарушение ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

Помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей, (п. 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года.).

Автоматические установки пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматические установки водяного пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод не исправны, не соответствуют требованием нормативных документов (согласно протоколу технических испытаний по проверке работоспособности пожарной сигнализации и систем оповещения выданного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области №327-20-3-2 от 06.04.2018г.) (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года.).

Не осуществлена взаимосвязь автоматических установок пожарной сигнализации с инженерными системами (сигнал на отключение общеобменной, отключение эскалаторов, управление лифтами, открывание дверей (раздвижных с электроприводом и фотоэлементами) (согласно протоколу технических испытаний по проверке работоспособности пожарной сигнализации и систем оповещения выданного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области №327-20- 3-2 от 06.04.2018 года.) (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.2 НПБ 88-01, п.5.2.1.1 ГОСТ Р 51241-98, п.12.4 СНиП 41-01-2003, п. 9 ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ).

Подключение приборов к электросети выполнено не через устройство автоматического размыкания электроцепи (согласно протоколу технических испытаний по проверке работоспособности пожарной сигнализации и систем оповещения выданного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области №327-20- 3-2 от 06.04.2018 года.) (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 года. N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1.8 ПУЭ-98).

Световые оповещатели «Выход» подключены к блоку питания без контроля линии на обрыв и короткое замыкание (согласно протоколу технических испытаний по проверке работоспособности пожарной сигнализации и систем оповещения выданного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области № 327-20- 3-2 от 06.04.2018 года.) (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.5.1 НПБ 77-98).

12.04.2018 года по результатам проверки был составлен акт с указанием выявленных нарушений требований пожарной безопасности, явившиеся основанием для обращения прокурора в суд.

07.05.2018 года прокуратурой Фрунзенского района г. Саратова с привлечением ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области проведена дополнительная проверка в Торговом комплексе «Манеж», по результатам которой выявлены следующие нарушения требований правил и норм пожарной безопасности: 

1. На объект «7-ми этажное здание торгового комплекса с цокольным помещением и встроенной надземной автостоянкой» по адресу: 

<

адрес> представлена оценка индивидуального пожарного риска проведенная ООО «ИнформТехСтрой» в 2011 году (№04-2011-ТЦ-ИПР). Однако существующее здание не соответствует исходным данным, указанным в расчете, а также проектной документации. В здании выгорожены помещения для детских игровых площадок на 3-м этаже и осуществления торговли продовольственными товарами (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 в осях Р-М/4-7 и If 2-06-182, в осях Б-Г/5-9), таким образом, допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта (п.п. «о» п. 23, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года. № 390 «О противопожарном режиме»).

2. Для здания торгового центра не разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (в здании торгового центра имеются антресоль, расположенная на 3-м этаже, здание торгового центра является многофункциональным с расположением в здании помещений организаций торговли - класс функциональной пожарной опасности Ф З.1., помещений организаций общественного питания - класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.2., спортивно-тренировочных помещений - класс функциональной пожарной опасности Ф 3.6., складских помещений - класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2., в здании также имеются многосветные пространства, в объеме которых расположены открытая лестница и эскалаторы на всех этажах), в нарушение ст. 78 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

3. В магазине «Летуаль» на 1 этаже торговые помещения не отделены от складского помещения (с хранением горючих материалов и горючей упаковки) > конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарными перегородками 1-го типа) с соответствующим заполнением проемов (п.1 ч.2 ст. 1, 4.1 ст.6, ч. 1 ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, 4.17, 5.5.2 СП 4.13130.2013). 

4. В магазине «Летуаль» на 1 этаже помещение склада не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

5. В помещении магазина «Мармелада» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182), допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме».

6. Помещение склада магазина «Мармелада» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении 4.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

7. В магазине «Зендел» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182), допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно- технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

8. В складском помещении магазина «Зендел» на 1 этаже отсутствуют пожарные извещатели в нарушении п.1 ч.2 ст. 1, 4.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п. 13.3.2, п. А.4 приложение А СП 5.13130.2009.

9. В помещении магазина «Хепи Хендс» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

10. Помещение склада магазина «Хепи Хендс» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении 4.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

11. В магазине «Кари» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

12. Помещение склада магазина «Кари» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

13. В магазине «Красный куб» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06- 182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно- технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

14. Помещение склада магазина «Красный куб» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В магазине «Рио» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно- технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Рио» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В помещении магазина «Обувь град» на 1 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06-182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Обувь град» на 1 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В магазине «Нью - Йоркер» на 2 этаже выгорожено помещение склада таким образом, что (в соответствии с рабочими проектами шифр 1-05-183 и 2-06- 182) допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических решений и класса функциональной пожарной опасности без разработки соответствующего проекта, в нарушение п. 23 (о) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме».

Помещение склада магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже не выделено противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов в нарушении ч.1 ст.88; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

В помещении склада магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже установлено оборудование кондиционирования в нарушение ст. 88 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3.

Автоматические установки пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматические установки водяного пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод не исправны, не соответствуют требованием нормативных документов (согласно протоколу технических испытаний по проверке работоспособности пожарной сигнализации и систем оповещения выданного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области №327-20-3-2 от 06.04.2018 года.) (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года.).

Не осуществлена взаимосвязь автоматических установок пожарной сигнализации с инженерными системами (сигнал на отключение общеобменной, отключение эскалаторов, управление лифтами, открывание дверей (раздвижных с электроприводом и фотоэлементами) (согласно протоколу технических испытаний по проверке работоспособности пожарной сигнализации и систем оповещения выданного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области №327-20- 3-2 от 06.04.2018 года.) (п.1 ч.2 ст.1, 4.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.2 НПБ 88-01, п. 5.2.1.1 ГОСТ Р 51241-98, п. 12.4 СНиП 41-01-2003, п. 9 ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ).

Подключение приборов к электросети выполнено не через устройство автоматического размыкания электроцепи (согласно протоколу технических испытаний по проверке работоспособности пожарной сигнализации и систем оповещения выданного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области №327-20- 3-2 от 06.04.2018 года) (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1.8 ПУЭ-98).

Световые оповещатели «Выход» подключены к блоку питания без контроля линии на обрыв и короткое замыкание (согласно протоколу технических испытаний по проверке работоспособности пожарной сигнализации и систем оповещения выданного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области №327-20- 3-2 от 06.04.2018 г.) (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.5.1 НПБ 77-98).

Согласно справки по соблюдению требований пожарной безопасности, составленной государственным инспектором ГУ МЧС России по г. Саратову ФИО3 от 21.05.2018 года, требования об устранение ранее выявленных нарушений при проведении проверки 06.04.2018 года частично устранены, система вытяжной и приточной вентиляции работоспособны, соответствуют требованиям ГОСТ Р 53300-2009.

Допрошенный в судебном заседании в качестве специалиста государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору ФИО3 подтвердил частичное устранение нарушений норм пожарной безопасности, указав, что оставшиеся нарушения в здании могут быть устранены в ходе его эксплуатации, система вытяжной и приточной вентиляции работоспособны. 

С указанными выводами согласился, допрошенный в ходе судебного заседания в качестве специалиста инспектор по пожарному надзору ГУ МЧС России по г. Саратову ФИО4 подтвердивший значительное устранение выявленных нарушений норм пожарной безопасности, работоспособность системы вытяжной и приточной вентиляции.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии нарушений требований пожарной безопасности в торговом центре «Манеж», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечисленных в акте проверки, справке по соблюдению требований пожарной безопасности от 07.05.2018 года, протоколе технических испытаний по проверке работоспособности систем противопожарной защиты населения от 07.05.2018 года.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений.

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о невозможности устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в акте проверки прокуратуры Фрунзенского района г. Саратов от 12.04.2018 года, ответчики суду не представили.

С учетом изложенных обстоятельств, требований ФЗ РФ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ «О противопожарном режиме», положений Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме», а также, учитывая, что нарушения требований действующего законодательства о пожарной безопасности, допущенные и не устраненные ответчиком, создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, увеличения негативных последствий в случае возникновения пожара и связаны с необходимостью защиты прав неопределенного круга лиц, суд приходит к выводу о том, что ответчиками допускаются нарушения требований противопожарного законодательства.

Согласно ч.3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае признания иска ответчиком, и принятия его судом, выносится решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В соответствии со п. 2 ч. 4 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае признания иска и принятия его судом, в мотивировочной части решения может быть указано лишь на признание иска и принятие его судом.

При таких обстоятельствах, когда признание иска ответчиками заявлено свободно, добровольно и осознанно, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, последствия принятия судом признания иска ответчикам разъяснены и понятны, судом исследована правомерность признания иска ответчиками и возможность его принятия, суд считает возможным принять признание ответчиками иска исполняющего обязанности прокурора Фрунзенского района г.Саратова Апарина И.А. в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Пикасса», обществу с ограниченной ответственностью «Промторг №27» об обязании устранить выявленные нарушения требований правил и норм пожарной безопасности, и удовлетворить требования истца в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

решил:

исковые требования исполняющего обязанности прокурора Фрунзенского района г.Саратова Апарина И.А. в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Пикасса», обществу с ограниченной ответственностью «Промторг №27» об обязании устранить выявленные нарушения требований правил и норм пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Пикасса», общество с ограниченной ответственностью «Промторг № 27» в торговом комплексе «Манеж», расположенном по адресу: 

<

адрес>, устранить нарушения требований правил и норм пожарной безопасности в срок до 01 октября 2018 года:

Разработать и выполнить проектные решения по изменению конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и проектом здания;

Разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

Привести здание в соответствии с требованиями специальных технических условий;

В магазине «Летуаль» на 1 этаже отделить торговые помещения от складского помещения конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарными перегородками 1-го типа) с соответствующим заполнением проемов;

В магазине «Летуаль» на 1 этаже помещение склада выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов;

Помещение склада магазина «Мармелад» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов;

Помещение склада магазина «Зендел» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов;

Помещение склада магазина «Хепи Хендс» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов;

Помещение склада магазина «Кари» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов;

Помещение склада магазина «Красный куб» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов;

Помещение склада магазина «Рио» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов;

Помещение склада магазина «Обувь град» на 1 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов;

Помещение склада магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже выделить противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов;

В помещение склада магазина «Нью - Йоркер» на 2 этаже выгородить помещение для оборудования кондиционирования от помещения склада противопожарными стенами с соответствующим заполнением проемов;

Привести в исправное состояние в соответствии с требованиями нормативных документов автоматические установки пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматические установки водяного пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод;

Выполнить во взаимосвязи автоматические установки пожарной сигнализации с инженерными системами (сигнал на отключение общеобменной, отключение эскалаторов, управление лифтами, открывание дверей (раздвижных с электроприводом и фотоэлементами);

Выполнить подключение приборов к электросети через устройство автоматического размыкания электроцепи;

Подключить световые оповещатели «Выход» к блоку питания с контролем линии на обрыв и короткое замыкание.

Решение может быть обжаловано сторонами в Саратовский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Саратова в течение одного месяца со дня составления мотивированного решения – 28 мая 2018 года.

Судья И.Н. Шустова