дело № 5-697/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Киров 11 июля 2017 года 

Судья Октябрьского районного суда г. Кирова Уськова А.Н., 

при секретаре Пушкаревой Е.С., 

представителя АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» ФИО1, действующей на основании доверенности № 32 от 09.01.2017, 

представителей Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору ФИО2, ФИО3, действующих на основании доверенностей, 

рассмотрев в открытом судебном заседании по адресу: 

<

...>, кабинет 504, материалы административного дела в отношении АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», привлекаемого к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

04.07.2017 года в 15 часов 30 минут в ходе проведения Западно-Уральским управлением Ростехнадзора плановой выездной проверки по соблюдению требований законодательства РФ в отношении АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», по адресу: 

<

данные изъяты>, были выявлены нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 (далее Правила). 

Проведенной проверкой установлены следующие нарушения Правил:

- имеется повышенная вибрация и нагрев подшипников электродвигателя насоса центробежного одноступенчатого 6 НДВ инв. № 056020078, установленного в бойлерной корпуса №8 (нарушены требования п. 2.5.16 Правил);

- не проведены профилактические испытания электродвигателя и питающего электрокабеля насоса центробежного одноступенчатого 6 НДВ инв. № 056020078, установленного в бойлерной корпуса №8 (нарушены требования п. 2.4.8 и 2.5.19 Правил);

- питающий кабель электродвигателя насоса центробежного одноступенчатого 6 НДВ инв. № 056020078, установленного в бойлерной корпуса №8 не снабжен в начале и в конце линии бирками, с указанием напряжения, сечения, номера и наименования линии (нарушены требования п. 2.4.5 Правил);

- не произведены необходимые измерения для определения технического состояния заземляющего устройства насоса центробежного одноступенчатого 6 НДВ инв. № 056020078, установленного в бойлерной корпуса №8 (нарушены требования п. 2.7.13 Правил).

Вышеперечисленные нарушения требований технического законодательства создают угрозу жизни и здоровью сотрудников АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», угрозу пожара и т.д. 

Представители Управления Ростехнадзора ФИО2, ФИО3, действующие на основании доверенности, в судебном заседании пояснили, что выявленные нарушения технологического законодательства допущенные АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» имели место, представители завода в ходе рассмотрения материалов проверки признали свою вину в допущенных нарушениях, полагали возможным назначить наказание в виде приостановления деятельности насоса на срок до 30 суток.

Представитель АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» ФИО1, действующая от имени юридического лица, вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ признала, пояснила, что в данном случае назначение административного штрафа в виде наказания нецелесообразно, работы по исправлению недостатков ведутся. 

Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, приходит к убеждению, что административное правонарушение имело место, вина общества в совершении административного правонарушения доказана.

Виновность АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» в совершении правонарушения подтверждается: протоколом об административном правонарушении № 253/22/2017 от 06.07.2017 года, в котором указано событие и обстоятельства правонарушения от 04.07.2017 года, распоряжением от 11.04.2017, № 241-рп/к, актом проверки с приложениями от 04.07.2017 № 21-41/101-22-37/164-23-39/50-2017, предписанием от 04.07.2017, иными материалами дела. 

Совершенное правонарушение АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» суд квалифицирует по ст.9.11 КоАП РФ, как нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, степень его общественной опасности.

Смягчающих наказание обстоятельств в судебном заседании не установлено.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» является создание угрозы общественным отношениям в сфере использования электрической и тепловой энергии, создание угрозы жизни и здоровью работникам завода, в связи с чем, суд полагает необходимым применить административное наказание в виде приостановления деятельности (эксплуатации) электрооборудования насоса центробежного одноступенчатого 6 НДВ инв. № 056020078, установленного в бойлерной корпуса №8 по адресу: 

<

...> на срок 30 суток, начиная с 04.07.2017 года. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6.6, 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности (эксплуатации) электрооборудования насоса центробежного одноступенчатого 6 НДВ инв. № 056020078, установленного в бойлерной корпуса №8 по адресу: 

<

данные изъяты> - на срок 30 суток, начиная с 04.07.2017 года, за исключением работ, связанных с устранением нарушений.

Постановление в части административного приостановления деятельности подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Кировский областной суд через Октябрьский районный суд г. Кирова в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии постановления.

Судья А.Н. Уськова