№

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

<

адрес> 16 июля 2024 года

Тавдинский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Чеблуковой М.В., при секретаре судебного заседания Кесарецких К.Е.,

с участием: старшего помощника Тавдинского городского прокурора Келлера Р.А.,

представителя ответчика ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску Тавдинского городского прокурора в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к Государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Тавдинский городской прокурор, в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к ГАУЗ СО «Тавдинская ЦРБ», в котором просит обязать ответчика в течение 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности.

В обоснование иска указал, что в период с 07 апреля 2023 года по 14 апреля 2023 года в ГАУЗ СО «Тавдинская ЦРБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, проведена внеплановая выездная проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой вынесено предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №В/ПВП от ДД.ММ.ГГГГ. В предписании установлен срок устранения нарушений – ДД.ММ.ГГГГ. С целью проверки исполнения предписания прокуратурой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с привлечением специалиста ОНДиПР Тавдинского городского округа; Таборинского муниципального района УНДиПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> проведена выездная проверка территории, здания и помещений стационара с поликлиникой ГАУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» по адресу: 

<

адрес>., в ходе которой выявлены многочисленные нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, то есть основная часть нарушений требований пожарной безопасности в ГАУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» не устранена, что свидетельствует о ненадлежащем обеспечении пожарной безопасности в учреждении. 

В судебном заседании прокурор исковые требования уточнил в части срока, в течение которого следует устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности, просил обязать ответчика в течение 12 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. В остальной части исковые требования поддержал, по указанным в иске доводам.

Представитель ответчика в судебном заседании уточненные исковые требования прокурора признала в полном объеме.

Судом ответчику разъяснены последствия признания иска, предусмотренные ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о том, что при признании иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Суд обсудил признание иска представителем ответчиком и считает возможным принять признание иска, так как согласно ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации, ответчик вправе признать иск, обоснованность исковых требований прокурора подтверждается исследованными судом доказательствами, признание иска ответчиком не является вынужденным, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

Учитывая, что обстоятельства, на которые ссылается истец, не оспариваются ответчиком, признавшим иск, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований Тавдинского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ГАУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от оплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, освобождается прокурор по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Согласно ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. 

Поскольку иск заявлен прокурором в интересах неопределенного круга физических лиц, а судом заявленный иск удовлетворен, то в данном случае с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, которую должен был оплатить при подаче искового заявления неимущественного характера истец как физическое лицо.

По настоящему делу требования неимущественного характера заявлены прокурором к ГАУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» не освобожденному от уплаты государственной пошлины, в связи с этим размер подлежащей взысканию с ответчика государственной пошлины в соответствии со 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации должен быть определен в размере 300 рублей.

Руководствуясь ст. 39, 173, 194 - 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Тавдинского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать ответчика Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница» (ИНН №, ОГРН №) в течение двенадцати месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения устранить выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в отношении объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- провести проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- принять техническую документацию на технические средства, функционирующие в составе системы противопожарной защиты здания;

- провести испытания средств обеспечения пожарной безопасности в установленном порядке;

- получить документы с результатами пусконаладочных испытаний систем противопожарной защиты;

- провести проверки работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения поликлиники;

- выделить части здания разных классов функциональной пожарной опасности в самостоятельные пожарные отсеки и разделить противопожарными преградами 1 типа;

- установить противопожарные двери в следующих помещениях:

в подвале стационара возле кабинета кладовщика в помещении, используемом как архив, (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание);

в подвале стационара в помещении центрального склада (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание);

в подвальном помещении этаже поликлиники в помещении электрощитовой (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в подвальном этаже лабораторного корпуса в помещении apxива (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в подвальном этаже лабораторного корпуса в помещении apxива (помещения №, 29 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

на техническом этаже стационара в противопожарной преграде (а именно, входная дверь на техэтаж центральной лестничной клетки);

- установить двери в противопожарном исполнении не ниже 2 типа в следующих помещениях:

в помещении вентиляционной камеры № (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание);

в подвале стационара в помещении вентиляционной камеры (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание);

в подвале стационара в помещении вентиляционной камеры (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание);

- установить пожарную сигнализацию в следующих помещениях:

в подвале стационара - в кабинете кладовщика (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание);

в подвале стационара - помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание (напротив кабинета инженера по строительству);

в подвале стационара - помещение гардероба № (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание);

в подвале стационара - помещение для персонала (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание);

в подвале стационара - помещение хранения и мытья тележек (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание, используется в качестве кабинета с кладовой);

в подвале стационара - помещение хранение и мытья тележек (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание, используется в качестве кабинета с кладовой);

в подвале стационара - помещение с хранением рентгеновской пленки (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание);

в подвале стационара - помещение с хранением рентгеновской пленки (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание);

в подвале стационара - помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание);

в подвале стационара - помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание);

в подвале стационара - помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание);

в приемном отделении стационара - помещение кладовой (помещение № согласно экспликации плана 1 этажа технического паспорта на здание);

в стационаре на 2 этаже в помещении № (согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в стационаре на 2 этаже в помещении № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание;

в стационаре на 3 этаже (администрация) в помещении планового - экономического отдела (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в стационаре на 4 этаже в помещении сестры-хозяйки (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в стационаре на 4 этаже в помещении хозяйственной комнаты (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в стационаре на 5 этаже в отделении реанимации и анестезиологии - помещение душевой;

в лабораторном корпусе в отделении лучевой диагностики в помещении рентген-кабинета № (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в лабораторном корпусе в отделении лучевой диагностики в помещении рентген-кабинета № (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в лабораторном корпусе в отделении лучевой диагностики в помещении рентген-кабинета № в комнате отдыха персонала (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в лабораторном корпусе в отделении лучевой диагностики в помещении рентген-кабинета № в тамбуре комнаты отдыха персонала (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в лабораторном корпусе в отделении лучевой диагностики в помещении кабинета № УЗИ (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание), рядом с рентген-кабинетом №;

в лабораторном корпусе на 2 этаже в помещении актового зала (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в лабораторном корпусе в коридоре возле актового зала (возле перехода в стационар, помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в подвальных помещениях поликлиники;

в подвальных помещениях лабораторного корпуса;

на техническом этаже стационара - помещение машинного отделения;

в стационаре на 5 этаже в отделении реанимации и анестезиологии - помещение душевой (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- установить пожарные извещатели в помещениях:

в стационаре на 5 этаже в отделении реанимации и анестезиологии - помещение палаты разделено перегородкой (помещении № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в лабораторном корпусе в отделении баклаборатории в помещении холла (помещение №, холл согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в лабораторном корпусе в отделении баклаборатории на 1 этаже в помещении старшей медсестры (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в корпусе поликлиники на 1 этаже - помещение аптеки (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в стационаре на первом этаже в помещении № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в стационаре на 2 этаже в помещении № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

в стационаре на 2 этаже в помещении № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание;

в лабораторном отделении баклаборатории в помещении гардероба (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- установить шкаф с пожарным рукавом и пожарным стволом возле пожарного крана в подвале у выхода наружу с торца здания под приемным отделением (помещение № согласно экспликации плана подвала в техническом паспорте на здание);

- исключить в подвале стационара в помещении теплового узла (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание) мастерской;

- освободить в подвале стационара помещение теплового узла (помещение № согласно экспликации плана подвала технического паспорта на здание) от хранения различных материалов;

- установить в коридоре подвала стационара (имеющего длину 99 метров) противопожарную перегородку;

- освободить коридор подвала стационара от размещения оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2-х метров;

- установить в коридоре 1 этажа стационара в перегородках дверные полотна;

- установить пожарные извещатели в стационаре на первом этаже в помещении № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание;

- освободить фойе главного входа в стационар (помещение № согласно экспликации плана 1 этажа технического паспорта на здание) от размещения и хранения мебели и оборудования;

- установить в коридоре 1 этажа стационара (длина коридора 100 метров) противопожарные перегородки с соответствующим заполнением проемов;

- установить в стационаре на 2 этаже возле выхода на лестничную клетку в коридоре перегородки с дверным проемом в 1,2 м;

- установить противопожарную перегородку с соответствующим заполнением проемов в коридоре стационара на третьем этаже в отделении терапии;

- установить в стационаре на 4 этаже возле центральной лестничной клетки в перегородке коридора двери эвакуационного выхода открывающиеся по направлению эвакуации;

- освободить в стационаре на 5 этаже в отделении реанимации и анестезиологии помещение тамбура лестничной клетки от хранения имущества (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- установить дымовой пожарный извещатель в лабораторном корпусе в отделении баклаборатории в помещении заведующей (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- установить двери эвакуационного выхода по направлению эвакуации в лабораторном корпусе на 1 этаже в перегородке коридора между рентген-кабинетом № и лабораторным отделением;

- установить отделки пола материалами, соответствующими требуемому классу пожарной опасности в лабораторном корпусе в коридоре первого этажа (между рентген-кабинетом № и лабораторным отделением);

- установить дымовой пожарный извещатель в лабораторном корпусе в отделении баклаборатории в помещении комнаты приема пищи (помещение № согласно плана этажа экспликации плана технического паспорта на здание);

- установить дымовой пожарный извещатель в лабораторном корпусе в отделении баклаборатории на 1 этаже в помещении клинического отдела (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- установить тепловые пожарные извещатели в лабораторном корпусе в коридоре 2 этажа возле актового зала (возле перехода в стационар, помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- установить дымовые извещатели в лабораторном корпусе в помещении палаты (возле перехода в стационар, помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- установить дымовой пожарный извещатель в корпусе поликлиники на 2 этаже в помещении глажки белья (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- установить дымовой пожарный извещатель в корпусе поликлиники на 2 этаже в коридоре возле помещения для глажки белья (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- установить отделку пола на путях эвакуации материалами, соответствующими требуемому классу пожарной опасности в корпусе поликлиники на 2 этаже в коридоре возле помещения для глажки белья (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- установить дымовой пожарный извещатель в корпусе поликлиники на 3 этаже в кабинете 315 (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- установить защитный колпак на светильник в корпусе поликлиники на 3 этаже в кабинете 314 (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- установить дымовой пожарный извещатель в корпусе поликлиники на 3 этаже в помещениях № и 17 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание;

- переоборудовать в лабораторном корпусе в отделении инфекциониста в холле эвакуационного выхода для посетителей (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) конструкции перегородки из негорючих материалов;

- установить дымовой пожарный извещатель в лабораторном корпусе в отделении аптеки (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- освободить от хранения имущества в подвальном этаже поликлиники в защитном сооружении гражданской обороны (помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);

- освободить от хранения имущества в подвальном этаже поликлиники помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание;

- освободить от хранения имущества в подвальном этаже лабораторного корпуса помещение № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание;

- установить защитный колпак на светильник в подвальном этаже лабораторного корпуса в помещении № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание;

- установить защитный колпак на светильник в подвальном этаже лабораторного корпуса в помещении № согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание.

Взыскать с Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход муниципального бюджета Тавдинского городского округа государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Свердловский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Тавдинский районный суд Свердловской области.

Председательствующий гражданин судья М.В. Чеблукова

гражданин

гражданин

гражданин