дело № 2-2-22/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Ключи Усть – Камчатского района 21 февраля 2019 года 

Камчатского края

Усть - Камчатский районный суд Камчатского края в составе:

судьи Михайловой И.Г.,

при секретаре Козловой С.Н.,

с участием представителя истца старшего помощника Усть-Камчатского межрайонного прокурора Ли И.С., представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя Усть-Камчатского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Камчатского края «Ключевская районная больница» о возложении обязанности по устранению нарушений требований законодательства пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

Заместитель Усть-Камчатского межрайонного прокурора обратился в суд с исковым заявлением, в котором указал, что Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О пожарной безопасности» и данный Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции).

Во исполнение вышеприведенных требований федерального законодательства Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР).

Согласно п. 1 ППР, указанные правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе осуществления надзорной деятельности Усть-Камчатской межрайонной прокуратурой в п. Ключи с привлечением специалиста - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому муниципальному району ФИО2 проведена проверка государственного бюджетного учреждения Камчатского края «Ключевская районная больница» (далее - ГБУЗ КК «Ключевская, районная больница») по адресу ул. Партизанская, д. 1, п. Ключи, в деятельности указанного учреждения выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности:

- не обеспечена исправность источников внутреннего противопожарного водоснабжения. В соответствии с представленным актом испытаний ВПВ на работоспособность от 27.09.2018 в ПК №-№ 10, 9, 8, 7, 6, 4 из-под сальников набивки наблюдается протечки; в ПК 7, 6, 5, 3 ограничен доступ к вентилям (п. 55 ППР); 

- не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и не организовано проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п. 55 ППР); 

- выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте осуществляется не в соответствии с пунктами 468, 474 ППР и приложениями №-№ 1 и 2 к Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. (Установлены огнетушители ОУ-3 и 1 огнетушитель OП-2) (п. 465 ППР);

- помещения и пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением автоматически включаемым при отключении питания нормального освещения (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

- инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом X VIII ППР (п. 2 ППР);

- отсутствует программа проведения противопожарных инструктажей (вводного, первичного, повторного) (п. 3 ППР; п.п. 14, 1.8, 24 приложения к Приказу МЧС РФ от 12. 12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»);

- на объекте отсутствует график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа, который утверждается руководителем организации (п. 3 ППР; гг. 23 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»);

- не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (п. 50 ППР);

- руководитель организации не обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии. (В соответствии с представленными протоколами испытаний от 25.09.2018 №-№ 2509/1; 2509/2; 2509/3 - установлены следующие несоответствия: 1 - качество защитных покрытий; 2 - целостность конструкций и их креплений) (п. 24 ППР);

- двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (п.. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона 22.07.2008 № 123-Ф3; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

- не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (Ф5) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности; а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (складское помещение в цокольном этаже; складские помещения в здании) (п.20 ППР);

- двери складских помещений, а также узлы крепления конструкции дверей выполнены с пределом огнестойкости менее установленных требований - EI 60 (склад медикаментов на первом этаже) (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6. ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица № 23, таблица № 24, п. 4.17, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013);

- отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов в поэтажном коридоре, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (терапевтическое отделение) (пп. «д» п. 23 ППР), что зафиксировано в акте проверки от 13 декабря 2018 года и свидетельствует о нарушениях норм и правил пожарной безопасности Российской Федерации, допущенных ГБУЗ КК «Ключевская районная больница».

Приведенные нарушения требований пожарной безопасности свидетельствуют об отсутствии системы пожарной безопасности в данном учреждении, обеспечивающей необходимый (обязательный для исполнения) комплекс мероприятий. При этом, здания и помещения ГБУЗ КК «Ключевская районная больница» являются местом с массовым пребыванием людей.

В силу Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, государство принимает на себя обязанность обеспечить состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров и для этого устанавливает законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченными государственными органами специальные условия социального и технического характера.

Выявленные нарушения могут в совокупности явиться причиной возгорания, бесконтрольного распространения пожара и его опасных факторов в зданиях, помещениях ГБУЗ КК «Ключевская районная больница» при невозможности локализации и тушения пожара, своевременного оповещения людей о пожаре, а также невозможности эвакуации людей из здания.

Таким образом, по мнению истца, несоблюдение ГБУЗ КК «Ключевская районная, больница» требований пожарной безопасности создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, как осуществляющих в нем трудовую деятельность, так и посещающих данное учреждение, чем нарушается право граждан на охрану здоровья, закрепленное статьей 41 Конституции Российской Федерации. 

Ссылаясь на положения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3, Федерального закона от 21.12. 1994 № 69-ФЗ просит суд обязать государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Ключевская районная больница» в срок до 01.10.2019 устранить выявленные в ходе проверки нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

а) обеспечить исправность источников внутреннего противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями п. 55 ППР;

б) обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями п. 55 ППР;

в) произвести выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте, а также обеспечить их наличие в соответствии с требованиями п. 465 ППР;

г) оборудовать помещения и пути эвакуации эвакуационным освещением, автоматически включаемым при отключении питания нормального освещения;

д) разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР;

е) разработать и утвердить программу проведения противопожарных инструктажей (вводного, первичного, повторного) в соответствии с требованиями п. 3 ППР и п.п. 14, 18, 24 приложения 2 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

ж) разработать и утвердить график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа в соответствии с требованиями п. 3 ППР и п. 23 Приказа МЧС РФ oт 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

з) определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта в соответствии с требованиями п. 50 ППР;

и) обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии в соответствии с требованиями п. 24 ППР;

к) оборудовать двери лестничных клеток приспособлениями для самозакрывания в соответствии с требованиями п. 4.2.7 СП 1.13130.2009;

л) обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения (Ф5) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с требованиями п.20 ППР;

м) установить двери складского помещения, а также узлы крепления конструкции дверей (склад медикаментов на первом этаже) в соответствии с требованиями п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица № 23, таблица № 24, п. 4.17, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013;

н) установить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов в поэтажном коридоре, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (терапевтическое отделение) в соответствии с п.п. «д» п. 23 ППР.

В судебном заседании представитель истца – старший помощник Усть-Камчатского межрайонного прокурора Ли И.С. исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель ответчика ФИО1, действующий на основании доверенности, выданной 04 декабря 2018 года главным врачом ГБУЗ КК «Ключевская районная больница» ФИО3, с полным объемом полномочий, с предъявленными исковыми требованиями согласился, возражений по существу не высказал.

Привлеченное судом к участию в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика Министерство здравоохранения Камчатского края о времени и месте рассмотрения дела извещено надлежащим образом, представителя в судебное заседание не направило, письменное мнение по существу иска не представило.

На основании положений ст. 167 ГПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие неявившегося представителя третьего лица.

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Правовое регулирование в сфере обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации основано на Конституции РФ и включает в себя Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", а также принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Приведенные правовые акты устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Нормативное регулирование в области пожарной безопасности предполагает неукоснительное соблюдение уполномоченными государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организациями и гражданами установленных и обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.

В силу статей 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон "Технический регламент о пожарной безопасности" от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ, который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, и определяет: правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья граждан; права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; полномочия и ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья; права и обязанности медицинских организаций, иных организаций, индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья.

Статьей 9 Закона установлено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, медицинские организации и иные организации осуществляют взаимодействие в целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.

Из анализа названных норм следует, что ответственность за жизнь и безопасность пациентов несет лечебное учреждение.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Как установлено в судебном заседании 13 декабря 2018 года Усть-Камчатской межрайонной прокуратурой в п. Ключи с привлечением специалиста - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Камчатскому муниципальному району ФИО2 проведена проверка ГБУЗ КК «Ключевская, районная больница» по адресу ул. Партизанская, д. 1, п. Ключи на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Выявлено, что в ГБУЗ КК «Ключевская, районная больница»:

-не обеспечена исправность источников внутреннего противопожарного водоснабжения. В соответствии с представленным актом испытаний ВПВ на работоспособность от 27.09.2018 в ПК №-№ 10, 9, 8, 7, 6, 4 из-под сальников набивки наблюдается протечки; в ПК 7, 6, 5, 3 ограничен доступ к вентилям (п. 55 ППР); 

-не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и не организовано проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п. 55 ППР); 

-выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте осуществляется не в соответствии с пунктами 468, 474 ППР и приложениями №-№ 1 и 2 к Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. (Установлены огнетушители ОУ-3 и 1 огнетушитель OП-2) (п. 465 ППР);

-помещения и пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением автоматически включаемым при отключении питания нормального освещения (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

-инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом X VIII ППР (п. 2 ППР);

-отсутствует программа проведения противопожарных инструктажей (вводного, первичного, повторного) (п. 3 ППР; п.п. 14, 1.8, 24 приложения к Приказу МЧС РФ от 12. 12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»);

-на объекте отсутствует график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа, который утверждается руководителем организации (п. 3 ППР; гг. 23 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»);

-не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (п. 50 ППР);

-руководитель организации не обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии. (В соответствии с представленными протоколами испытаний от 25.09.2018 №-№ 2509/1; 2509/2; 2509/3 - установлены следующие несоответствия: 1 - качество защитных покрытий; 2 - целостность конструкций и их креплений) (п. 24 ППР);

-двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (п.. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона 22.07.2008 № 123-Ф3; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

-не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (Ф5) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности; а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (складское помещение в цокольном этаже; складские помещения в здании) (п.20 ППР);

-двери складских помещений, а также узлы крепления конструкции дверей выполнены с пределом огнестойкости менее установленных требований - EI 60 (склад медикаментов на первом этаже) (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6. ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица № 23, таблица № 24, п. 4.17, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013);

-отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов в поэтажном коридоре, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (терапевтическое отделение) (пп. «д» п. 23 ППР), (л.д.9-10).

Согласно Уставу ГБУЗ Камчатского края «Ключевская районная больница» Учреждение является некоммерческой организацией (л.д.16-25).

Здание, расположенное по адресу: 

<

...> зарегистрировано 04 сентября 2013 года за ГБУЗ Камчатского края «Ключевская районная больница» на праве оперативного управления (л.д.15).

В силу ч. 1 ст. 296 ГК РФ учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Исходя из данной нормы, содержание имущества, находящегося в оперативном управлении, в состоянии, соответствующем требованиям действующего законодательства, возлагается на использующее и владеющее им учреждение.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что требования заместителя Усть-Камчатского межрайонного прокурора законны, обоснованны и подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку наличие нарушений требований пожарной безопасности в помещениях больницы, которые в установленном законом порядке не оспорены ответчиком, подтверждается исследованным судом актом, составленном уполномоченными лицами,

При этом ненадлежащее исполнение требований пожарной безопасности ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, поскольку больница является учреждением с массовым пребыванием людей, в том числе маломобильных групп населения, соответственно, имеется угроза нарушения прав лиц, посещающих здания больницы, а также находящихся в помещениях в силу трудовых обязанностей.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ в решении суда, обязывающем ответчика совершить определенные действия, в случае если они могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Суд считает, что срок, предложенный истцом для устранения выявленных нарушений до 01 октября 2019 года, с учетом характера и объема работы, которую необходимо произвести, являются разумным.

В силу части 1 статьи 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 9 части 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, освобождаются прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Поскольку иск заявлен прокурором в интересах неопределенного круга лиц с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, которую должен был оплатить при подаче искового заявления неимущественного характера истец как физическое лицо.

По настоящему делу иск заявлен прокурором, действующим в интересах неопределенного круга лиц, к ГБУЗ Камчатского края «Ключевская районная больница», не освобожденному от уплаты государственной пошлины.

Размер подлежащей взысканию с ГБУЗ Камчатского края «Ключевская районная больница» государственной пошлины в доход местного бюджета в соответствии со статьей 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации составит 300 рублей, поскольку заявлены требования неимущественного характера.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования заместителя Усть-Камчатского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Камчатского края «Ключевская районная больница» о возложении обязанности по устранению нарушений требований законодательства пожарной безопасности – удовлетворить.

Обязать государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Ключевская районная больница» в срок до 01.10.2019 года устранить выявленные в ходе проверки нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

а) обеспечить исправность источников внутреннего противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями п. 55 ППР;

б) обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями п. 55 ППР;

в) произвести выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте, а также обеспечить их наличие в соответствии с требованиями п. 465 ППР;

г) оборудовать помещения и пути эвакуации эвакуационным освещением, автоматически включаемым при отключении питания нормального освещения;

д) разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР;

е) разработать и утвердить программу проведения противопожарных инструктажей (вводного, первичного, повторного) в соответствии с требованиями п. 3 ППР и п.п. 14, 18, 24 приложения 2 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

ж) разработать и утвердить график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа в соответствии с требованиями п. 3 ППР и п. 23 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

з) определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта в соответствии с требованиями п. 50 ППР;

и) обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии в соответствии с требованиями п. 24 ППР;

к) оборудовать двери лестничных клеток приспособлениями для самозакрывания в соответствии с требованиями п. 4.2.7 СП 1.13130.2009;

л) обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения (Ф5) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с требованиями п.20 ППР;

м) установить двери складского помещения, а также узлы крепления конструкции дверей (склад медикаментов на первом этаже) в соответствии с требованиями п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица № 23, таблица № 24, п. 4.17, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013;

н) установить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов в поэтажном коридоре, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (терапевтическое отделение) в соответствии с п.п. «д» п. 23 ППР.

Взыскать с государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Ключевская районная больница» государственную пошлину в доход бюджета Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края в размере 300 (триста) рублей 00 копеек. 

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Камчатского краевого суда через Усть-Камчатский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 22 февраля 2019 года.

Судья И.Г.Михайлова