Дело № 5-421/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 сентября 2017 года Судья Борского городского суда Нижегородской области Устинов И.Ю., рассмотрев дело об административном правонарушении, совершенном ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница», юридический адрес: 

<

адрес>, привлекаемым к административной ответственности по ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Во исполнение распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № ОНД по городскому округу 

<

адрес>, была проведена проверка в отношении юридического лица Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Борская центральная районная больница (ГБУЗ НО «БЦРБ»), по результатам которой ДД.ММ.ГГГГ актом проверки № установлено, что юридическое лицо ГБУЗ НО «БЦРБ», юридический адрес: 

<

адрес>, повторно не выполнило требования предписания № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно следующих его пунктов:

<

данные изъяты> ГБУЗ НО «БЦРБ» 

<

адрес>. 

1. Отделка стен холла на путях эвакуации выполнена материалами которые превышают допустимые показатели по пожарной опасности (Таблица 28 Федерального закона от 1 ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

2. Покрытие пола общего коридора выделенной части корпуса для размещения помещений лаборатории выполнено материалами, показатели которых превышают допустимые показатели пожарной опасности (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

3. В полу на путях эвакуации в общем коридоре выделенной части корпуса для размещения помещений лаборатории имеется перепад высоты менее 

<

данные изъяты>. в виде одинарной ступени выполненной по всей длине коридора и заужающей общую ширину прохода (СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п 4.3.4; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.27, п. 6.28*.).

4. Дверь, отделяющая холл от лестничной клетки не оборудована уплотнением в притворах (СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; СНиП 21-01- 97* п. 6.18*).

5. Отделка стен центрального коридора корпуса на путях эвакуации выполнена с применением материалов показатели которых превышают допустимые (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

6. Дверь, отделяющая центральный коридор и лестничную клетку, не оборудована уплотнением в притворах (СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; СНиП 21-01- 97* п. 6.18*).

7. План эвакуации размещенный в коридоре терапевтического отделения № не выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р ДД.ММ.ГГГГ-2002, ГОСТ Р ДД.ММ.ГГГГ-2009 (ГОСТ Р ДД.ММ.ГГГГ-2002; ГОСТ Р ДД.ММ.ГГГГ- 2009).

8. Отделка стен общего коридора второго этажа здания выполнена материалами показатели которых превышают допустимые (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

9. 1/2 часть кровли здания не оборудована ограждением в соответствии с ГОСТ 25772 (п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». П.7.16 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты»).

10. Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (п. 7.1 СНиП 21-01-97*; п. 10.1 раздела 2 МДС 21-1.98 «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА. Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

11. Двери, отделяющие поэтажные коридоры от центральной лестничной клетки, не оборудованы устройствами для самозакрывания (СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; СНиП 21-01- 97* п. 6.18*).

12. Пожарные шкафы установленные на первом и втором этажах здания выполнены из горючего материала (ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» п.5.13).

13. Дверь, отделяющая кабинет главного бухгалтера, расположенный на первом этаже здания от центральной лестничной клетки, не оборудована уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания (СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; СНиП 21-01- 97* п. 6.18*).

14. Отделка стен центральной лестничной клетки на путях эвакуации выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности. (Не предоставлен сертификат пожарной безопасности на отделочный материал) (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

15. Выходы из подвала в центральную и торцевую лестничные клетки не отделены от остальной части лестничных клеток глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (СП 1.13130.2009 п.4.2.9; СНиП 21-01- 97* п. 6.9*).

16. Дверь, отделяющая коридор первого этажа от торцевой лестничной клетки, не оборудована устройством для самозакрывания (СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; п. 6.18* СНиП 21-01-97*).

<

данные изъяты> ГБУЗ НО «БЦРБ» 

<

адрес>

17. Отделка напольного покрытия на путях эвакуации (коридор) основной части здания выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

18. Отделка стен на путях эвакуации (коридор, холл) в части здания «Взрослая диагностика» выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

19. Противопожарные двери, установленные в холлах лифта на каждом этаже, не оборудованы устройствами самозакрывания (ч. 8.Ст. 88 ФЗ №от ДД.ММ.ГГГГ)

20. Противопожарные двери, установленные в коридорах на каждом этаже, не оборудованы уплотнением в притворах у порога (п. 7.17 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.7 СП1.13.130.2009)

<

данные изъяты> ГБУЗ НО «БЦРБ» 

<

адрес>

21. Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (меж этажные перекрытия) пластиковыми канализационными трубопроводами, не имеют предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций (в местах пересечения строительных конструкция пластиковыми трубами отсутствуют обжимные муфты из терморасширяющихся материалов) (ст. 46; СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2.4; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

22. Рядом с ПК № Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (меж этажные перекрытия) пластиковыми канализационными трубопроводами, не имеют предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций (в местах пересечения строительных конструкция пластиковыми трубами отсутствуют обжимные муфты из терморасширяющихся материалов) (ст.46; СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2.4; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

23. Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (п. 7.1 СНиП 21-01-97*; п. 10.1 раздела 2 МДС 21-1.98. Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

<

данные изъяты> ГБУЗ НО «БЦРБ»

<

адрес>

24. Не восстановлено уплотнение в притворах и устройства самозакрывания противопожарных дверей установленных в закрытом переходе между зданием хозяйственного блока и хирургическим корпусом (ч. 8, 13 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

25. Устройства самозакрывания противопожарных дверей установленных в пищеблоке не приведено в работоспособное состояние (ч. 8 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

<

данные изъяты> ГБУЗ НО «БЦРБ» 

<

адрес>.

26. Для помещений и зданий не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определен класс зоны по правилам устройства электроустановок (п.20 Постановления Правительства Российской Федерации (ПИР в РФ) от ДД.ММ.ГГГГ N 390 «О противопожарном режиме»).

<

данные изъяты> ГБУЗ НО «БЦРБ»

<

адрес>

27. Для складских помещений и здания не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определен класс зоны по правилам устройства электроустановок (п. 20 Постановления Правительства Российской Федерации (ППP в РФ) от ДД.ММ.ГГГГ N 390 «О противопожарном режиме»).

<

данные изъяты> ГБУЗ НО «БЦРБ» 

<

адрес>

28. На наружных криогенных установках не обеспечено наличие обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 20 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 390 «О противопожарном режиме»)

<

данные изъяты> ГБУЗ НО «БЦРБ» 

<

адрес>

29. Не восстановлено ограждение на кровле (п.24 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 390 «О противопожарном режиме»)

<

данные изъяты> ГБУЗ НО «БЦРБ» 

<

адрес>

30. Отделка стен на путях эвакуации (коридоров 1 и 2 этажей) выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (п. 6.25* СНиП21-01-97*. Таблица 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3).

31. Отделка пола путей эвакуации (коридоров 1 и 2 этажей) выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (п. 6.25* СНиП21-01-97*. Таблица 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3).

32. Двери эвакуационного выхода из лестничной клетки на первом этаже здания выполнены открывающимися не по направлению выхода из здания (СП 1.13130.2009 п. 4.2.6; СНиП 21-01- 97* п. 6.17).

33. Помещение гаража в здании котельной не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон №-Ф3 от 22.07.2008г. ст.4, п.4 табл. Al, А.З СП 5.13130.2009; п. 4.2, п. 38 НПБ 110-03).

34. Помещение стерилизации в здании котельной не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4, НПБ 110-03 п. 4).

35. Помещения гаража и стерилизации в здании котельной не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федеральный закон №-Ф3 от 22.07.2008г. ст.4, п.4 табл. 2 СП 3.13130.2009, п.20 таблица 5 НПБ 104-03).

36. Здание гаража не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (СП 5.13130.2009 приложение А, табл. А1, п. 4.2; НПБ 110-03 п. 4.2; ВСН 01- 89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей» п. 6.3).

37. Здание гаража не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» табл. 2 п. 17; НПБ 104-03 таблица 2 п. 20).

38. У места расположения пожарного резервуара (водоёма) не обеспечено наличие указателя в соответствии с ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ (п. 8.6, п. 9.9 СП 8.13130.2009; п. 9.28 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-84*)

<

данные изъяты> ГБУЗ НО «БЦРБ» 

<

адрес>Б

39. Площадка перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не выполнена глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (СП 1.13130.2009 п.5.2.3; СНиП ДД.ММ.ГГГГ-1 89* п. 1.93*)

40. На лестнице ведущей от эвакуационного выхода на улице не выполнено ограждение с перилами (СП 1.13130.2009 п.5.2.3; СНиП 21-01- ; 97* п. 6.28*.)

41. Выход из подвала в лестничную клетку не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (СНиП 21-01-97* п. 6.9*; СП 1 1.13130.2009 п.5.2.7)

<

данные изъяты> ГБУЗ НО «БЦРБ» 

<

адрес>

42. Пожарные шкафы установленные на объекте выполнены из горючего материала (ГОСТ Р 51844-2009 п.5.13)

43. Дверь центрального эвакуационного выхода ведущего из поэтажного коридора на улицу не выполнена открывающейся по ходу эвакуации (СП 1.13130.2009 п. 4.2.6; СНиП 21-01- 97* п. 6.17).

<

данные изъяты> ГБУЗ НО «БЦРБ» 

<

адрес>

44. Площадка перед наружной дверью (эвакуационным выходом) выполнена глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери (СП 1.13130.2009 п.5.2.3; СНиП ДД.ММ.ГГГГ-89* п. 1.93*)

45. Отделка пола на путях эвакуации выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

46. В общем коридоре при высоте балки на потолке более 0,4 м. в одном из отсеков отсутствует не менее двух пожарных извещателей (СП 5.13130.2009 п.13.3.8; НПБ 88-2001* п. 12.20)

<

данные изъяты> ГБУЗ НО «БЦРБ» 

<

адрес>

47. Отделка пола на путях эвакуации в здании дневного стационара выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (Таблица 28 Федерального закона отДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

48. Помещения здания поликлиники не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4 таблица А1; НПБ 110-03 п.4)

49. Здание поликлиники не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СП 3.13130.2009 табл. 2, п. 3; НПБ 104- 03 таблица 2)

50. Помещения гаража в здании не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (СП 5.13130.2009 приложение А, табл. А1, п. 4.2; НПБ 110-03 п. 4.2; ВСН 01- 89 п. 6.3)

51. Здание гаража не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СП 3.13130.2009«Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» табл. 2 п. 17; НПБ 104-03 таблица 2 п. 20)

<

адрес>

52. Обводная линия у счетчика холодной воды не оборудована задвижкой для пропуска противопожарного расхода воды с электроприводом (СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация» п. 7.2.8; СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85* «Внутренний водопровод и канализация» п. 11.7*)

53. Внутренний противопожарный водопровод не оборудован автоматикой для открытия задвижки от кнопок установленных в пожарных шкафах (СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85* п. 11.7*. СП 30.13330.2012 п. 7.2.8)

54. В здании (на объекте) не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (внутренний противопожарный водопровод) (п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации (ППР в РФ) от ДД.ММ.ГГГГ N 390 «О противопожарном режиме»)

<

адрес>

55. На объекте не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (внутренний противопожарный водопровод) (п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации (ППР в РФ) от ДД.ММ.ГГГГ N 390 «О противопожарном режиме»)

<

адрес>

56. На объекте не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (внутренний противопожарный водопровод) (п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации (ППР в РФ) от ДД.ММ.ГГГГ N 390 «О противопожарном режиме»)

<

адрес>

57. Помещение тамбура у запасного выхода не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4; НПБ 110-03 п. 4)

58. Служебное помещение (в котором установлена стиральная машина, шкаф для хранения белья), не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4; НПБ 110-03 п. 4)

<

адрес>

59. Приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации не установлен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала или не обеспечена раздельная передачу извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство с обеспечением контроля каналов передачи извещений (СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; НПБ 88- 2001 п. 12.48*)

<

адрес>

60. Приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации не установлен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала или не обеспечена раздельная передачу извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство с обеспечением контроля каналов передачи извещений (СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; НПБ 88- 2001 п. 12.48*)

61. Помещение кладовки на веранде не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4; НПБ 110-03 п. 4)

<

адрес>

62. Приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации не установлен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала или не обеспечена раздельная передачу извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство с обеспечением контроля каналов передачи извещений (СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; НПБ 88- 2001 п. 12.48*)

<

адрес>

63. На третьем этаже над выходом, ведущим в коридор из бывшего операционного блока, не установлен световой оповещатель «Выход» (СП 3.13130.2009 п. 5.3; НПБ 104-03 п. 3.11)

64. Помещения подвала не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализацией (СП 5.13.130.2009 приложение А пункт А4; НПБ 110-03 п. 4; НПБ 88-2001 п. 12.16)

65. Не восстановлена работоспособность системы АПС и СОУЭ третьем этаже (п. 61 ППР в РФ)

66. Не обеспечен фактический расход воды на внутреннее пожаротушение здания в соответствии с требованиями нормативных документов (СП 10.13130.2009 п. 4.1.1 таблица 1 п.4 подпункт 1; СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85* п.6.1* таблица 1*)

67. Не приведена в работоспособное состояние задвижка с электроприводом (п. 59, 61 ППР в РФ от ДД.ММ.ГГГГ №)

68. Насосы - повысители, установленные на системе внутреннего противопожарного водопровода не приведены в рабочее состояние (п. 59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ)

<

адрес>

69. Здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (СП 5.13130.2009 Приложение А пункт: А4; НПБ 110-03 п. 4; п. 9 Таблица 1)

70. Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-его типа (СП 3.13130.2009 табл. 2; НПБ 104-03. п.3.1; п.11 Таблица 2)

<

адрес>

71. Не обеспечена прокладка кабелей (проводов) соединительных линий СОУЭ в коробах или каналах из негорючего материала (СП 3.13130.2009 п.3.4; НПБ 104-03 п. 3.9)

72. В помещении процедурной на третьем этаже здания отсутствуют пожарные извещатели (СП 5.13.130.2009 Приложение А пункт А4; НПБ 110-03 п. 4; НПБ 88-2001 п. 12.16)

73. На третьем этаже над дверьми, установленными в перегородках, разделяющие коридорное пространство, отсутствуют световые оповещатели «Выход» (СП 3.13130.2009 п. 5.3; НПБ 104-03 п. 3.11)

74. Подвальные помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (СП 5.13130.2009 Приложение А пункт А4; НПБ 88-2001 п. 12.16)

75. Не предусмотрен автономный электрогенератор в качестве третьего резервного независимого источника питания системы АПС и СОУЭ (СП 5.13130.2009 п. 15.1.)

76. Не обеспечен фактический расход воды на внутреннее пожаротушение здания в соответствии с требованиями нормативных документов (СП 10.13130.2009 Таблица 1 пункт 4 подпункт 1; СНиП ДД.ММ.ГГГГ-85* п.6.1* таблица 1*)

77. Отделка стен путей эвакуации (коридора) первого этажа выполнена материалами с показателям превышающим пожарную опасность (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

78. Отделка пола путей эвакуации (коридора) первого этажа выполнена материалами с показателям превышающим пожарную опасность (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

79. Отделка пола путей эвакуации (коридора) второго этажа в отделении с круглосуточным пребыванием людей выполнена материалами с показателям превышающим пожарную опасность (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

80. Отделка стен путей эвакуации (коридора) второго этажа в отделении с круглосуточным пребыванием людей выполнена материалами с показателям превышающим пожарную опасность (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

81. Отделка стен путей эвакуации (коридора) третьего этажа в отделении с дневным пребыванием людей выполнена материалами с показателям превышающим пожарную опасность (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

82. Отделка стен путей эвакуации (коридора) третьего этажа в отделении с дневным пребыванием людей выполнена материалами с показателям превышающим пожарную опасность (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

83. Отделка стен путей эвакуации (коридора) 1 и 2 - ого этажа выполнена материалами показатели пожарной опасности которых превышают допустимые (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

84. Отделка пола путей эвакуации (коридора) 1 и 2 - ого этажа выполнена материалами показатели пожарной опасности которых превышают допустимые (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

85. Со второго этажа здания отсутствует второй эвакуационный выход (СП 1.13130.2009 п.4.2.1)

86. Отделка стен путей эвакуации (вестибюля здания) выполнена материалами показатели пожарной опасности которых превышают допустимые (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

87. Отделка стен путей эвакуации (лестничной клетки) выполнена материалами показатели пожарной опасности которых превышают допустимые (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

<

адрес>

88. Отделка путей эвакуации (пол коридора) выполнена материалами показатели пожарной опасности которых превышают допустимые (горючести, воспламеняемости, распространению пламени, дымообразующей способности, токсичностью) (Таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В соответствии с ч. 14 ст.19.5 повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как установлено судом в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ инспектором ОНД и ПР по 

<

адрес> Т.Д.И. было составлено предписание № Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

<

адрес> «Борская ЦРБ» об устранении выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Указанным предписанием был установлен срок для устранения недостатков – до ДД.ММ.ГГГГ года

На основании Распоряжения № ОНД по городскому округу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ была проведена внеплановая проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Борская ЦРБ» с целью контроля за выполнением предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, по результатам которой был составлен акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно данному акту в ходе проверки выявлены факты невыполнения предписания № от ДД.ММ.ГГГГ.

Как установлено в судебном заседании, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

<

адрес> «Борская ЦРБ» в соответствии с предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ обязано было устранить выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности до ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с положениями пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков - со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения). Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока. Следовательно, срок давности привлечения юридического лица Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

<

адрес> «Борская ЦРБ» к административной ответственности за указанное административное правонарушение, в рассматриваемом случае следует исчислять со дня истечения срока, установленного для устранения нарушения требований пожарной безопасности.

Суд полагает, что датой совершения административного правонарушения надлежит считать именно ДД.ММ.ГГГГ, поскольку именно с указанного срока имело место неисполнение требований предписания № от ДД.ММ.ГГГГ, что и образует состав административного правонарушения.

В соответствии с ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации об экспортном контроле, о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации, патентного, антимонопольного, бюджетного, валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, о безопасности дорожного движения (в части административных правонарушений, повлекших причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, об использовании атомной энергии, о налогах и сборах, о защите прав потребителей, о государственном регулировании цен (тарифов), о естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, о рекламе, об электроэнергетике, о лотереях, о выборах и референдумах, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также за нарушение иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников), законодательства о несостоятельности (банкротстве), о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, об организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, о пожарной безопасности, о промышленной безопасности, о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения, за нарушение таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее - Таможенный союз) и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения, а за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции - по истечении шести лет со дня совершения административного правонарушения.

При таких обстоятельствах оснований для привлечения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Борская ЦРБ» к административной ответственности не имеется, производство по делу подлежит прекращению в связи с истечением срока давности привлечения к Административной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 19.5, ст.24.5, ст. 29.9-29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Административное производство, возбужденное в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Борская центральная районная больница» по обвинению в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, прекратить в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Нижегородский областной суд в течение 10 суток.

Судья И.Ю.Устинов