дело № 2-720/2021

уникальный идентификатор дела

47RS0012-01-2020-002972-09

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Луга Ленинградской области 9 июня 2021 г.

Лужский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Степановой Е.Г.

при секретаре Трифоновой О.И.

с участием представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2, представителя третьего лица ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Лужского городского прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» об обязании устранить в зданиях и помещениях выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности,

установил:

Лужский городской прокурор обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница», с учетом уточнения исковых требований просил суд обязать ответчика:

1. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: 

<

...> (объект защиты), выразившиеся в отсутствии в коридоре холла пристройки (2 этаж) автоматической пожарной сигнализации (АПС); в коридоре холла пристройки (2 этаж) системы оповещения людей при пожаре; в кабинетах 205 и 208 системы оповещения людей при пожаре, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

2. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: 

<

...> (здание родительного дома) выразившиеся в отсутствии в здании роддома систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; дымовых извещателей пожарных на расстоянии не менее 0,5 м от осветительных приборов (коридор 2 этаж родительное отделение); наличие размещенного архива в подвальном помещении, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

3. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: 

<

...> (здание родительного дома) выразившиеся в отсутствии в административном здании АПС; в административном здании системы оповещения людей при пожаре; огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены), в течение года после вступления решения суда в законную силу;

4. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: Административное здание (хозяйственное), выразившиеся в отсутствии огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены); на путях эвакуации (холл на 1-ом этаже мимо архива) материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМЗ (допущена отделка стен деревянными панелями); АПС на первом этаже первого крыла (АПС размещена под подвесным потолком – закрыта) в исправном состоянии на путях эвакуации (в коридорах на 1-ом этаже) материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (допущена окраска стен масляной краской); для покрытия полов в коридоре 2-ого этажа материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (не представлен сертификат на линолеум); отопительных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы (на лестнице второго этажа), в течение года после вступления решения суда в законную силу;

5. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: Автохозяйство выразившиеся в отсутствии огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены); в здании гаражей (боксы с 3 по 12) АПС; в здании гаражей (боксы с 3 по 12) системой оповещения людей при пожаре, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

6. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: Здание старой прачечной, выразившиеся в отсутствии огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены), в течение года после вступления решения суда в законную силу;

7. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: Аптека, выразившиеся в отсутствии огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены), наличии в коридоре медикаментов, в тамбуре эвакуационном мебели и медикаментов в течение года после вступления решения суда в законную силу;

8. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: 

<

...> (Лечебный корпус), выразившиеся в отсутствии в педиатрическом отделении систем (средств) оповещения при пожаре; в терапевтическом отделении систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

9. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: Здание детской поликлиники, выразившееся в отсутствии дверей лестничных клеток (1 и 2 этажи), не оборудованы приспособлениями для самозакрывания, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

10. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: Здание хирургии, выразившиеся в отсутствии, исполнительной документации на АПС; в хирургическом отделении систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; в травматологическом отделении систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; в реанимационном отделении систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; электрошкафы на отделениях 2,3,4 этажей оборудованные автономными установками пожаротушения, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

11. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, выразившиеся в отсутствии на 1 этаже здания двери ведущей на лестничную клетку, оборудованной приспособлением для самозакрывания; на 2 этаже здания (хирургическое отделение) двери ведущей на лестничную клетку, оборудованной приспособлением для самозакрывания; на 3 этаже здания (травматологического и неврологического отделения), двери ведущей на лестничную клетку, оборудованной приспособлением для самозакрывания, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

12. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: 

<

...> (Женская консультация), выразившиеся в отсутствии огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены); огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены), в течение года после вступления решения суда в законную силу;

13. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: 

<

...> (Стоматологическая поликлиника), выразившиеся в отсутствии в кабинете заведующего (каб. №1) дымовых извещателей пожарных на расстоянии менее 0,5м от осветительных приборов; в кабинете старшей медсестры (каб. №2) дымовых извещателей пожарных на расстоянии менее 0,5м от осветительных приборов; в холле у гардероба дымовых извещателей пожарных на расстоянии менее 0,5м от осветительных приборов; на путях эвакуации в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на краску); на путях эвакуации в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум); на путях эвакуации в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на отделочные материалы для потолка); на путях эвакуации на лестничной клетке материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ0 (не представлены сертификаты на краску для стен), в течение года после вступления решения суда в законную силу;

14. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: ФАП Турово выразившиеся в отсутствии на покрытии полов (на путях эвакуации) горючих материалов с более высокой пожарной опасностью Г2,РП2,Д2,Т2 – для покрытия пола; на отделке стен в коридоре с более высокой пожарной опасностью чем Г2,В2,Д3,Т3 или Г2,В3,Д2,Т2, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

15. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: ФАП Ям-Тесово, выразившиеся в отсутствии на покрытие полов (на путях эвакуации) горючих материалов с более высокой пожарной опасностью Г2,РП2,Д2,Т2 – для покрытия пола, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

16. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: ФАП Почап, выразившиеся в отсутствии горючих материалов с более высокой пожарной опасностью Г2,РП2,Д2,Т2 – для покрытия пола, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

17. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: Поликлиника п. Оредеж, выразившиеся в отсутствии горючих материалов с более высокой пожарной опасностью Г2,РП2,Д2,Т2 – для покрытия пола; запоров на дверях запасного эвакуационного выхода с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа; проверки пожарного гидранта, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

18. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: ФАП Каменка, выразившиеся в отсутствии отделки стен коридора основного выхода с более высокой пожарной опасностью чем Г2,РП2,Д2,Т2 или Г2,В3,Д2,Т2; покрытие полов (на путях эвакуации) горючими материалами с более высокой пожарной опасностью Г2,РП2,Д2,Т2, - для покрытия пола; отделки стен в тамбуре основного выхода с более высокой пожарной опасностью чем Г2,В2,Д3,Т3 или Г2,В3,Д2,Т2, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

19. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: ФАП Володарское, выразившиеся в отсутствии на путях эвакуации в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (обои); на путях эвакуации в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум), в течение года после вступления решения суда в законную силу;

20. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: ФАП Межозерный, выразившиеся в отсутствии на путях эвакуации в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на краску); на путях эвакуации в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум), в течение года после вступления решения суда в законную силу;

21. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: ФАП п. ФИО4, выразившиеся в отсутствии на путях эвакуации в коридоре и холле допускается материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1, для окраски стен; на путях эвакуации в коридоре и холле материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум); на путях эвакуации (лестничная клетка) материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ0 (не представлены сертификаты на краску для стен), в течение года после вступления решения суда в законную силу;

22. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: ФАП Скреблово, выразившиеся в отсутствии на путях эвакуации в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на краску); на путях эвакуации в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум); второго эвакуационного выхода заложенного кирпичом, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

23. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: ФАП п. Дзержинского, выразившиеся в отсутствии на путях эвакуации в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на стеновые панели); на путях эвакуации в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум); второго эвакуационного выхода, в течение года после вступления решения суда в законную силу;

24. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: Поликлиника п. Толмачево, выразившиеся в отсутствии на путях эвакуации (в коридорах на 1-ом) материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлен сертификат на краску); для покрытия полов в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлен сертификат на линолеум), в течение года после вступления решению суда в законную силу.

25. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: Больница Толмачево, выразившиеся в отсутствии в здание больницы систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения; электрошкафами с автономными установками пожаротушения; на путях эвакуации (в коридорах на 1-ом) материалов более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (допущена окраска стен масляной краской); для покрытия полов в коридоре 2-ого этажа материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 ( не представлен сертификат на линолеум); материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ0 при отделке лестничных клеток на путях эвакуации основного выхода (допущена окраска стен масляной краской); материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ0 при отделке лестничных клеток на путях эвакуации запасного выхода (допущена окраска стен масляной краской); в помещениях склада автоматической пожарной сигнализацией; в помещениях склада системой оповещения людей о пожаре; в помещениях гаража автоматической пожарной сигнализацией; в помещениях гаража системой оповещения людей о пожаре, в течение года после вступления решения суда в законную силу.

26. устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, по адресу: ФАП Торошковичи, выразившиеся в отсутствии на путях эвакуации в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на отделочные материалы для стен); на путях эвакуации в коридоре материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум); проверки огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.

В обоснование заявленных требований прокурор указал, что в ходе проведения проверки деятельности ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница», учредителем которого является муниципальное образование «Лужский муниципальный район», является некоммерческой организацией, оказывающей услуги в сфере здравоохранения. В ходе проверки ОНД и ПР по Лужскому району ЛО в зданиях и помещениях ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. 

По адресу: 

<

...> (объект защиты) - коридор холла пристройки (2 этаж) не оборудован автоматической системой пожарной сигнализации; коридор холла пристройки (3 этаж) не оборудован системой оповещения людей при пожаре; кабинеты 205 и 208 не оборудованы АПС; кабинеты 205 и 208 не оборудованы системой оповещения людей при пожаре. 

По адресу: 

<

...> (здание родительного дома) - здание роддома не оборудовано (не оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; допускается установка дымовых извещателей пожарных на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов (коридор 2 этаж родительное отделение); допускается размещение архива в подвальном помещении. 

По адресу: 

<

...> (Административное здание новое) — здание не оборудовано АПС, системой оповещения людей при пожаре; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены). 

Административное здание (хозяйственное) — не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены); на путях эвакуации (холл на 1-м этаже мимо архива) допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМЗ (допущена отделка стен деревянными панелями); не обеспечено исправное состояние АПС на первом этаже первого крыла (АПС размещена под подвесным потолком — закрыта); на путях эвакуации (в коридорах на первом этаже) допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (допущена окраска стен масляной краской); для покрытия полов в коридоре 2-го этажа применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (не представлен сертификат на линолеум); допускается установка отопительных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы (на лестнице второго этажа). 

Автохозяйство — не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций здания (документы не представлены); здание гаражей (боксы с 3 по 12) не оборудовано АПС; здание гаражей (боксы с 3 по 12 не оборудовано системой оповещения людей при пожаре. 

Здание прачечной — не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены).

Аптека - не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены); допускается размещение в коридоре медикаментов; допускается размещение в тамбуре эвакуационного выхода мебели и медикаментов. 

По адресу: 

<

...> (Лечебный корпус) — педиатрическое и терапевтическое отделение не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационными сигналами оповещения. 

Здание детской поликлиники — двери лестничных клеток (1 и 2 этажи) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Здание хирургии — отсутствует исполнительная документация на АПС; хирургическое, травматологическое, неврологическое и реанимационные отделения не оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; электрошкафы на отделениях 2,3,4 этажей не оборудованы автономными установками пожаротушения. На 1 этаже здания — дверь, ведущая на лестничную клетку не оборудована приспособлением для самозакрывания. На 2 этаже здания (хирургическое отделение) — дверь, ведущая на лестничную клетку, не оборудована приспособлением для самозакрывания. На 3 этаже здания (травматологическое и неврологическое отделения) — дверь, ведущая на лестничную клетку, не оборудована приспособлением для самозакрывания. 

По адресу: 

<

...> (Женская консультация) — не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены). 

По адресу: 

<

...> (Стоматологическая поликлиника) — в кабинете заведующего (каб. № 1), в кабинете старшей медсестры (каб. № 2), в холле у гардероба допускается установка дымовых извещателей пожарных на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов; на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на краску); на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум), чем КМ1 (не представлены сертификаты на отделочные материалы для потолка), чем КМ0 (не представлены сертификаты на краску для стен). 

В ФАП Турово - допускается покрытие полов (на путях эвакуации) горючими материалами с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2. Т2 — для покрытия пола; допускается отделка стен в коридоре с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3,Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. 

В ФАП Ям-Тесово - допускается покрытие полов (на путях эвакуации) горючими материалами с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытия пола. 

В ФАП Почап — допускается покрытие полов (на путях эвакуации) горючими материалами с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытия пола. 

В поликлинике п. Оредеж — допускается покрытие полов (в коридорах на путях эвакуации) горючими материалами с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытия пола (на линолеум не представлен сертификат); запоры на двери запасного эвакуационного выхода не обеспечивают возможность из свободного открывания изнутри без ключа; не проведена проверка пожарного гидранта. 

В ФАП Каменка - допускается отделка стен коридора основного выхода с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2; допускается покрытие полов (на путях эвакуации) горючими материалами с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытия пола; допускается отделка стен в тамбуре основного выхода с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. 

В ФАП Володарское — на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (обои), чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум). 

В ФАП Межозерный — на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на краску), чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум). 

В ФАП ФИО4 — на путях эвакуации в коридоре и холле допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (для окраски стен), чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум); на путях эвакуации (лестничная клетка) допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ0 (не представлены сертификаты на краску для стен). 

В ФАП Скреблово — на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на краску), чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум); второй эвакуационный выход заложен кирпичом.

В ФАП п. Дзержинского - на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на стеновые панели), чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум); отсутствие второй эвакуационный выход. 

В поликлинике п. Толмачево — на путях эвакуации (в коридорах на 1-ом этаже) допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлен сертификат на краску); для покрытия полов в коридоре применяются материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлен сертификат на линолеум). 

В больнице Толмачево — здание больницы не оборудовано (не оснащено) системами (средствами) оповещания о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения; электрошкафы не оборудованы автономными установками пожаротушения; на путях эвакуации (в коридорах на 1-ом этаже) допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (допущена окраска стен масляной краской); для покрытия полов в коридоре 2-ого этажа применяются материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлен сертификат на линолеум); допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ0 при отделке лестничных клеток на путях эвакуации основного выхода (допущена окраска стен масляной краской); допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ0 при отделке лестничных клеток на путях эвакуации запасного выхода (допущена окраска стен масляной краской); помещения склада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре; помещения гаража не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. 

В ФАП Торошковичи — на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на отделочные материалы для стен); на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум); не проведена проверка огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения. 

В целях минимилизации рисков возникновения чрезвычайных происшествий на объектах здравоохранения, а также с целью соблюдения требований действующего законодательства, защиты прав неопределенного круга лиц, прокурор указывает, что следует обязать ГБУЗ ЛР «Лужская межрайонная больница» устранить выявленные ОНД и ПР по Лужскому району нарушения. Выявленные нарушения являются недопустимыми, поскольку несоблюдение требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности нарушает права работников учреждения и лиц, проходящих в данном учреждении лечение, а также может повлечь за собой причинение вреда их жизни и здоровью. 

В судебном заседании представитель истца ФИО1 на удовлетворении исковых требований настаивал.

Представитель ответчика ФИО2 в судебном заседании частично исковые требования признала, определением суда от 9 июня 2021 г. признание иска в части требований принято судом. Против удовлетворения требований в части касающейся установки АПС и системы оповещения людей о пожаре в здании поликлиники, административном здании (новом), в автохозяйстве возражала, ссылаясь на то, что данные работы носят капитальный характер, и осуществлять их ответчик может только из выделяемых субсидий из областного бюджета Ленинградской области. Также представитель ответчика не была согласна с организацией второго эвакуационного выхода без согласия собственников в помещениях ФАП Скреблово и ФАП Дзержинского, ссылаясь на то, что затраты на имущество, не принадлежащее учреждению, расценивается как нецелевое расходование бюджетных средств. Поскольку в больнице п. Толмачево прекратил функционирование круглосуточный стационар, и не планируется его возобновление, ответчик считал требования о приобретении систем (средств) оповещения о пожаре, об организации электрошкафов с автономными установками пожаротушения необоснованными.

Представитель третьего лица ГУ МЧС России по Ленинградской области ФИО3, действующая на основании доверенности, в судебном заседании заявленные требования поддержала.

Третье лицо администрация Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области в суд представителя не направила, просила о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Третье лицо ЗАО «Скреблово» явку представителя не направило, письменное мнение относительно заявленных требований не представило.

Выслушав объяснения явившихся лиц, исследовав и оценив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны (ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности»).

В силу статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», данный Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; 2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности; 3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

Согласно частям 2, 3 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Частью 1 статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: 1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; 2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; 3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; 4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре; 7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.

Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей (ч. 3 ст. 84 123-ФЗ).

Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым (ч. 12 ст. 84 123-ФЗ).

Судом установлено, что в период с 8 октября 2020 г. по 14 октября 2020 г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района проведена внеплановая проверка ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница», в ходе которой были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

По адресу: 

<

...>: 

1. В нарушение требований ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N2 123-ФЗ, п. 14 табл. 1 п. 1 НПБ 110-03 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2003 года № 4836, приложения п. А.1, таблицы А.1 п. 9 СП 5.13130.2009 свода правил «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» коридор холла пристройки (2 этаж) не оборудован автоматической системой пожарной сигнализации;

2. В нарушение требований ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N2 123-ФЗ, табл. 2 п. 20 НПБ 104-03 Норм пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2003 года, табл. 2 п. 16 СП 3.13130.2009 свода правил «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» коридор холла пристройки (2 этаж) не оборудован системой оповещения людей при пожаре;

3. В нарушение требований ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 14 табл. 1 п. 1 НПБ 110-03, приложения п. А.1, таблицы А.1 п. 9 СП 5.13130.2009 кабинеты 205 и 208 не оборудованы АПС;

4. В нарушение требований ч. 4 ст. 4, СТ. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, табл. 2 П. 20 НПБ 104-03, табл. 2 П. 16 СП 3.13130.2009 кабинеты 205 и 208 не оборудованы системой оповещения людей при пожаре.

По адресу: 

<

...> (здание родительного дома):

1. В нарушение требований ч. 1 ст. 6 и ч. 12 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 здание роддома дополнительно не оборудовано (не оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения;

2. В нарушение требований п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 допускается установка дымовых извещателей пожарных на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов (коридор 2 этажа родильное отделение);

3. В нарушение требований СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» допускается размещение архива в подвальном помещении.

По адресу: 

<

...> (административное здание новое):

1. В нарушение требований ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-фЗ, п. 14 табл. 1 п. 1 НПБ 110-03, приложения п. А.1, таблицы А.1 п. 9 СП 5.13130-2009 административное здание не оборудовано АПС;

2. В нарушение требований ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123+-ФЗ, табл. 2 п. 20 НПБ 104-03, табл. 2 п. 16 СП 3.13130.2009 административное здание нее оборудовано системой оповещения людей при пожаре;

3. В нарушение требований п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2021 № 390 «О противопожарном режиме» не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены).

В административном здании (хозяйственном):

1. В нарушение требований п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены);

2. В нарушение требований ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, табл. 3, 28 «Перечня показателей, необходимых для оценки пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния» на путях эвакуации (холл на 1-ом этаже мимо архива) допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ3 (допущена отделка стен деревянными панелями);

3. В нарушение требований п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 не обеспечено исправное состояние АПС на первом этаже первого крыла (АПС размещена под подвесным потолком);

4. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, табл. 3, 28 «Перечня показателей, необходимых для оценки пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния» на путях эвакуации (в коридорах на 1-ом этаже) допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (допущена окраска стен масляной краской);

5. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, табл. 3, 28 «Перечня показателей, необходимых для оценки пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния» для покрытия полов в коридоре 2-го этажа применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (не представлен сертификат на линолеум);

6. В нарушение требований п. 6.5.6 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» допускается установка отопительных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы (на лестнице второго этажа).

В автохозяйстве:

1. В нарушение требований п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены);

2. В нарушение требований ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 14 табл. 1 п. 4 НПБ 110-03 здание гаражей (боксы с 3 по 12) не оборудовано АПС;

3. В нарушение требований ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, табл. 2 НПБ 104-03, табо. 2 п. 17 СП 3.13130-2009 здание гаражей (боксы с 3 по 12) не оборудовано системой оповещения людей при пожаре.

В здании старой прачечной: 25.04.2012 № 390 - не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены).

В аптеке:

1. В нарушение требований п.21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены);

2. В нарушение требований п. 36 б Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 допускается размещение в коридоре медикаментов;

3. В нарушение требований п. 36 б Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 допускается размещение в тамбуре эвакуационном мебели и медикаментов.

По адресу: 

<

...> (Лечебный корпус):

1. В нарушение требований ч. 1 ст. 6 и ч. 12 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ педиатрическое отделение не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе, с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным силами оповещения.

2. В нарушение требований ч. 1 ст. 6 и ч. 12 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ терапевтическое отделение не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным силами оповещения.

В здании детской поликлинике:

1. В нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.18* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений» двери лестничных клеток (1 и 2 этажи) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.

В здании хирургии:

1. В нарушение требований п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 отсутствует исполнительная документация на АПС;

2. В нарушение требований ч. 1 ст. 6 и ч. 12 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ хирургическое отделение не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; 

3. В нарушение требований ч. 1 ст. 6 и ч. 12 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ травматологическое отделение не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения;

4.В нарушение требований ч. 1 ст. 6 и ч. 12 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ неврологическое отделение не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; 

5. В нарушение требований ч. 1 ст. 6 и ч. 12 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ реанимационное отделение не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; 

6. В нарушение требований ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 8 табл. А4, СП 5.13130-2009 электрошкафы на отделениях 2,3Ю 4 этажей не оборудованы автономными установками пожаротушения.

На 1-м этаже здания:

1. В нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.18* СНиП 21-01-97* дверь, ведущая на лестничную клетку, не оборудована приспособлением для самозакрывания.

На 2-м этаже здания (хирургическое отделение):

1. В нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.18* СНиП 21-01-97* дверь, ведущая на лестничную клетку, не оборудована приспособлением для самозакрывания.

На 3-м этаже здания (травмотологическое и неврологическое отделение):

1. В нарушение требований п. 2 ч.. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.18* СНиП 21-01-97* дверь, ведущая на лестничную клетку, не оборудована приспособлением для самозакрывания.

По адресу: 

<

...> (женская консультация):

1. В нарушение требований п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены);

По адресу: 

<

...> (Стоматологическая поликлиника):

1. В нарушение требований ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 12-ФЗ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 в кабинете заведующего (каб. № 1) допускается установка дымовых извещателей пожарных на расстоянии менее 0.5 м от осветительных приборов;

2. В нарушение требований ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 13.3.6 СП 5.13130-2009 в кабинете старшей медсестры (каб. « с2) допускается установка дымовых извещателей пожарных на расстоянии менее 0.5 м от осветительных приборов;

3. В нарушение требований ч. 4 ст. 4 и ч. 1 ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 в холле у гардероба допускается установка дымовых извещателей пожарных и на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов;

4. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на краску);

5. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум);

6. В нарушение требований ч. 1 ст. 1334 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3,28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации к коридоре допускается применение материалов в более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на отделочные материалы для потолка);

7. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3,28 Приложения у ФЗ от 22.07.2008 « 123-ФЗ на путях эвакуации на лестничной клетке допускается применение материалов в более высокой пожарной опасностью чем КМ0 (не представлены сертификаты на краску для стен).

В ФАП Турово:

1. В нарушение требований п. 6.25* СниП 21-07-97* допускается покрытие полов (на путях эвакуации) горючими матеилами с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытия пола;

2. В нарушение требований п. 6.25* СНиП 21-01-97* допускается отделка стен в коридоре с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.

В ФАП Ям-Тесово:

1. В нарушение требований п. 6.25* СНиП 21-01-97* допускается покрытие полов (на путях эвакуации) горючими материалами с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытия пола.

В ФАП Почап:

1. В нарушение требований п. 6.25* СНиП 21-01-97* допускается покрытие полов (на путях эвакуации) горючими материалами с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытия пола.

В поликлинике п. Оредеж:

1. В нарушение требований п. 6.25* СНиП 21-01-97* допускается покрытие полов (в коридорах на путях эвакуации) горючими материалами с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытия пола (на линолеум не представлен сертификат).

2. В нарушение требований п. 35 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, СНиП 21-01-97* запоры на двери запасного эвакуационного выхода не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа;

3. В нарушение требований п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 не проведена проверка пожарного гидранта.

В ФАП Володарское:

1. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (обои);

2. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум).

В ФАП Межозерный:

1. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на краску;

2. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум).

В ФАП п. ФИО4:

1. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре и холле допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 для окраски стен;

2. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложеиия к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре и холле допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум).

3. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложеиия к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации (лестничная клетка) допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ0 (не представлены сертификаты на краску для стен).

В ФАП Скреблово:

1. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на краску);

2. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум).

3. В нарушение требований п. 6.13* СНиП 21-01-97* второй эвакуационный выход заложен кирпичом.

В ФАП п. Дзержинского:

1. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на стеновые панели);

2. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум);

3. В нарушение требований п. 6.13* СНиП 21-01-97* отсутствует второй эвакуационный выход.

В поликлинике п. Толмачево:

1. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации (в коридоре на 1-м этаже) допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на краску);

2. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре для покрытия полов допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум).

В больнице Толмачево:

1. В нарушение требований ч. 12 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ здание больницы не оборудовано (не оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения;

2. В нарушение ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 8 табл. А4 СП 5.13130.2009 электрошкафы не оборудованы автономными установками пожаротушения;

3. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации (в коридоре на 1-м этаже) допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (допущена окраска стен масляной краской);

4. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ для покрытия полов в коридоре 2-го этажа применяются материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлен сертификат на линолеум).

5. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ0 при отделке лестничных клеток на путях эвакуации основного выхода (допущена окраска стен масляной краской);

6. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ0 при отделке лестничных клеток на путях эвакуации запасного выхода (допущена окраска стен масляной краской);

7. В нарушение требований п. 9 табл. 1 НПБ 110-03 помещения склада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;

8. В нарушение требований п. 17 табл. 1 НПБ 110-03 помещения склада не оборудованы системой оповещения людей о пожаре;

9. В нарушение требований п. 9 табл. 1 НПБ 110-03 помещения гаража не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;

10. В нарушение требований п. 17 табл. 1 НПБ 110-03 помещения гаража не оборудованы системой оповещения людей о пожаре.

В ФАП Торошковичи:

1. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (не представлены сертификаты на отделочные материалы для стен).

2. В нарушение требований ч. 1 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таб. 3, 28 Приложения к ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ на путях эвакуации в коридоре допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум).

3. В нарушение требований п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 не проведена проверка огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО2, действуя в пределах полномочий, предоставленных доверенностью, представила письменный отзыв на иск, в котором признала исковые требования в отношении:

- здания родильного дома (

<

...>) — архив в подвальном помещении; отсутствие систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; дымовые извещатели на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов (коридор 2 этаж родительное отделение);

- административного здания нового (

<

...>) — отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены);

- административного здания (хозяйственного) (

<

...>) - отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены); на путях эвакуации (холле на 1-ом этаже мимо архива) материалы с более высокой пожарной опасностью, чем км3 (допущена отделка стен деревянными панелями); отсутствие АПС на первом этаже первого крыла (АПС размещена под подвесным потолком — закрыта) в исправном состоянии; на путях эвакуации (в коридорах на 1-ом этаже) материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (допущена окраска стен масляной краской); покрытия полов в коридоре 2-го этажа материалами с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (не представлен сертификат на линолеум); отопительные приборы, выступающие от плоскости стен на высоте менее 2,2м от поверхности проступей и площадок лестницы (на лестнице второго этажа);

- автохозяйства — отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены);

- здания старой прачечной (

<

...>) - отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены);

- аптеки (

<

...>) - отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены); наличие в коридоре медикаментов; наличие в тамбуре эвакуационного мебели и медикаментов;

- здания детской больницы (

<

...>) — отсутствие в педиатрическом отделении систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использование персональных устройств с световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; отсутствие в терапевтическом отделении систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использование персональных устройств с световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения;

- здания детской поликлиники (

<

...>) - отсутствие дверей лестничных клеток (1 и 2 этажи), не оборудованы приспособлением для самозакрывания;

- здания хирургического корпуса (

<

...>) — в хирургическом отделении отсутствует система (средства) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; отсутствие в травматологическом отделении систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами; отсутствие в неврологическом отделении систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами; отсутствие в реанимационном отделении систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами; отсутствие электрошкафов на отделениях 2,3,4 этажей, оборудованных автономными установками пожаротушения; отсутствие на 1 этаже здания двери, ведущей на лестничную клетку, оборудованной приспособлением для самозакрывания; отсутствие на 2 этаже здания (хирургическое отделение) двери, ведущей на лестничную клетку, оборудованной приспособлением для самозакрывания; отсутствие на 3 этаж здания (травматологического и неврологического отделения)двери ведущей на лестничную клетку, оборудованной приспособлением для самозакрывания;

- женской консультации (

<

...>) — отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (документы не представлены);

- стоматологической поликлиники (

<

...>) — отсутствие в кабинете заведующего (кабинет № 1) дымовых извещателей пожарных на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов; отсутствие в кабинете старшей медсестры (кабинет № 2) дымовых извещателей пожарных на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов; отсутствие в холле у гардероба дымовых извещателей пожарных на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов; на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью, ичем КМ1 (не представлены сертификаты на краску); на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ 2 (не представлены сертификаты на линолеум); на путях эвакуации в коридре материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (не представлены сертификаты на отделочные материалы для потолка); на путях эвакуации на лестничной клетке материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ0 (не представлены сертификаты на краску для стен);

- ФАП Турово (

<

...>) - покрытие полов (на путях эвакуации) горючими материалами с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытия пола;

- ФАП Ям-Тесово (

<

...>) - покрытие полов (на путях эвакуации) горючими материалами с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытия пола;

ФАП Почап (

<

...>) — горючие материалы с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытия пола;

- поликлиники п. Оредеж (Лужский район, п. Оредеж) -горючие материалы с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытия пола; отсутствие запоров на дверях запасного эвакуационного выхода с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа; отсутствие проверки пожарного гидранта;

- ФАП Каменка (Лужский район, л. Каменка, ул. Школьная, д. 1, административное здание) - отделка стен коридора основного выхода с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2; покрытие полов (на путях эвакуации) горючими материалами с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2 = для покрытия пола; отделка стен в тамбуре основного выхода с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3;

- ФАП Володарское (

<

...>) — на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (обои); на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум);

- ФАП Межозерный (Лужский район, пос. Межозерный) — на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (не представлены сертификаты на краску); на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум);

- ФАП п. ФИО4 (

<

...>) - на путях эвакуации в коридоре и холле материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 для окраски стен; на путях эвакуации в коридоре и холле материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум); на путях эвакуации (лестничная клетка) материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ0 (не представлены сертификаты на краску для стен);

- ФАП Скреблово (Лужский район, п. Скреблово) — на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (не представлены сертификаты на краску); на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум);

- ФАП п. Дзержинского (Лужский район, ул. Центральная, д. 6) - на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (не представлены сертификаты на стеновые панели); на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум);

- поликлиники п. Толмачево (

<

...>) — на путях эвакуации ( в коридорах на 1-ом) материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 9не представлен сертификат на краску); для покрытия полов в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (не представлен сертификат на линолеум);

- больницы Толмачево (

<

...>) - на путях эвакуации (в коридорах на 1-м) материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (допущена окраска стен масляной краской); для покрытия полов в коридоре 2-го этажа материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (не представлен сертификат на линолеум); материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ0 при отделке лестничных клеток на путях эвакуации основного выхода (допущена окраска стен масляной краской); материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ0 при отделке лестничных клеток на путях эвакуации запасного выхода (допущена окраска стен масляной краской);

- ФАП Торошковичи (

<

...>) — на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 (не представлены сертификаты на отделочные материалы для стен); на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (не представлены сертификаты на линолеум); отсутствие проверки огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.

Определением суда от 9 июня 2021 г. признание ответчиком части исковых требований принято судом, поскольку признание иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

В силу части 4.1 статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

При установленных обстоятельствах, исковые требования прокурора, признание которых истцом принято судом, подлежат удовлетворению.

Ответчик просил суд отказать в удовлетворении исковых требований в части обязания устранить выявленные нарушения: 

- здание поликлиники (

<

...>) — в коридоре холла пристройки (2 этаж) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация; в коридоре холла пристройки (2 этаж) отсутствует система оповещения людей при пожаре, в кабинетах 205 и 208 отсутствует система оповещения людей при пожаре;

- административное здание новое (

<

...>) — отсутствие АПС, отсутствие системы оповещения людей при пожаре;

- автохозяйство (

<

...>) — в здании гаражей (боксы с 3 по 12) отсутствует АПС и система оповещения людей при пожаре;

ё-ФАП Скреблово (п. Скреблово, здание амбулатории) — отсутствие второго эвакуационного выхода, заложенного кирпичом;

- ФАП п. Дзержинского (

<

...>) - отсутствие второго эвакуационного выхода;

– Больница Толмачево (

<

...>) - отсутствие систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, отсутствие в здании больницы электрошкафов с автономными установками пожаротушения, в помещениях склада отсутствует АПС и система оповещения людей о пожаре, в помещениях гаража отсутствует АПС, в помещениях гаража отсутствует система оповещения людей о пожаре.

Представителем ответчика указано на то, что устранение выявленных нарушений самостоятельно ответчиком невозможно по объективным причинам.

Замена и/или установка автоматической пожарной сигнализации носит капитальный характер, требует предварительного проектирования, а также значительных затрат (ориентировочно 11,5 млн руб.) Работы капитального характера ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» имеет возможность осуществлять только из средств выделяемых субсидий из областного бюджета Ленинградской области.

В помещениях ФАП Скреблово и ФАП Дзержинского организация второго эвакуационного выхода без согласия собственников невозможна. В случае согласия собственников ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» не имеет возможности оплачивать работы по организации второго эвакуационного выхода, так как затраты на имущество, не принадлежащее учреждение, расценивается как нецелевое расходование бюджетных средств.

В больнице п. Толмачево прекратил функционирование круглосуточный стационар и не планируется его возобновление, в связи с чем требования о приобретении систем (средств) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, а также об организации электрошкафов с автономными установками пожаротушения являются необоснованными.

Поскольку ответчиком не представлено суду каких-либо доказательств, свидетельствующих о прекращении работы больницы в п. Толмачево, у суда отсутствуют правовые основания для отказа прокурору в удовлетворении заявленных требований по указанному ответчиком основанию.

При прекращении использования указанных в решении суда объектов ответчиком, и представлении документов, подтверждающих данное обстоятельство, ответчик может быть освобожден от возложенной судом обязанности в рамках исполнительного производства в порядке, предусмотренном ст. 440 ГПК РФ.

Доводы ответчика об отсутствии возможности самостоятельной установки АПС и системы оповещения людей при пожаре, невозможности устроить вторые эвакуационные выходы в помещениях ФАП Скреблово и ФАП Дзержинского сами по себе не могут служить основанием для освобождения ответчика от обязанности по устранению данных нарушений? поскольку здания эксплуатируют ответчиком, выявленные нарушения непосредственным образом касаются обеспечения жизни и безопасности людей, в связи с чем эксплуатация объектов с нарушением указанных требований пожарной безопасности ведет к риску для их жизни или здоровья при возможном возникновении пожара, что недопустимо.

При установленных обстоятельствах, суд полагает, что заявленные прокурором исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Суд полагает возможным согласиться с прокурором, и определить срок для исполнения решения суда – один год с момента вступления решения суда в законную силу, полагая такой срок достаточным для возможности выполнения ответчиком возложенной судом обязанности.

В силу статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина – в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Поскольку при обращении в суд прокурор освобожден от уплаты государственной пошлины, с ответчика в доход бюджета Лужского муниципального района подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 300 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Лужского городского прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» об обязании устранить в зданиях и помещениях выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности - удовлетворить.

Обязать ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» в течение одного после вступления в законную силу решения суда устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности:

1. по адресу: 

<

...> (объект защиты): оборудовать коридор холла пристройки (2 этаж) автоматической пожарной сигнализацией (АПС); оборудовать коридор холла пристройки (2 этаж) системой оповещения людей при пожаре; оборудовать кабинеты 205 и 208 системой оповещения людей при пожаре;

2. по адресу: 

<

...> (здание родительного дома): оборудовать здание роддома системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; убрать извещатели пожарные на расстояние не менее 0,5 м от осветительных приборов (коридор 2 этаж родительное отделение); убрать архив из подвального помещения;

3. по адресу: 

<

...> (административное здание новое): оборудовать административное здание АПС; оборудовать административное здание системой оповещения людей при пожаре; провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания;

4. по адресу: Административное здание (хозяйственное): провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания; убрать на путях эвакуации (холл на 1-ом этаже мимо архива) материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМЗ; обеспечить нахождение АПС на первом этаже первого крыла в исправном состоянии; убрать на путях эвакуации (в коридорах на 1-ом этаже) материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1; убрать с покрытия полов в коридоре 2-ого этажа материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2; убрать отопительные приборы, выступающие от плоскости стен на высоте 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы (на лестнице второго этажа);

5. по адресу: Автохозяйство: провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания; оборудовать здание гаражей (боксы с 3 по 12) АПС и системой оповещения людей при пожаре;

6. по адресу: Здание старой прачечной: провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания;

7. по адресу: Аптека: провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания, убрать из коридора и тамбура эвакуационного медикаменты;

8. по адресу: 

<

...> (Лечебный корпус): оборудовать педиатрическое и терапевтические отделения системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения;

9. по адресу: Здание детской поликлиники: оборудовать двери лестничных клеток (1 и 2 этажи) приспособлениями для самозакрывания;

10. по адресу: Здание хирургии: предоставить исполнительную документацию на АПС; оборудовать хирургическое, травматологическое, неврологическое, реанимационное отделение системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; оборудовать электрошкафы на отделениях 2,3,4 этажей автономными установками пожаротушения;

11. оборудовать на 1 этаже здания дверь, ведущую на лестничную клетку, приспособлением для самозакрывания; оборудовать на 2 этаже здания (хирургическое отделение) дверь, ведущую на лестничную клетку, приспособлением для самозакрывания; оборудовать на 3 этаже здания (травматологического и неврологического отделения), дверь, ведущую на лестничную клетку, приспособлением для самозакрывания;

12. по адресу: 

<

...> (Женская консультация): провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания;

13. по адресу: 

<

...> (Стоматологическая поликлиника): в кабинете заведующего (каб. №1) установить дымовые извещатели пожарные на расстоянии не менее 0,5м от осветительных приборов; установить в кабинете старшей медсестры (каб. №2) дымовые извещатели пожарные на расстоянии не менее 0,5м от осветительных приборов; установить в холле у гардероба дымовые извещатели пожарные на расстоянии не менее 0,5м от осветительных приборов; убрать на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ1, КМ2, КМ0;

14. по адресу: ФАП Турово: убрать с покрытия полов (на путях эвакуации) горючие материалы с более высокой пожарной опасностью Г2, РП2, Д2, Т2; убрать с отделки стен в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2,В2,Д3,Т3 или Г2,В3,Д2,Т2;

15. по адресу: ФАП Ям-Тесово: убрать с покрытия полов (на путях эвакуации) горючие материалы с более высокой пожарной опасностью Г2,РП2,Д2,Т2;

16. по адресу: ФАП Почап: убрать с покрытия полов горючие материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, Д2, Т2;

17. по адресу: Поликлиника п. Оредеж: убрать с покрытия полов горючие материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, Д2, Т2; установить запоры на дверях запасного эвакуационного выхода с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа; провести проверку пожарного гидранта;

18. по адресу: ФАП Каменка: убрать с отделки стен коридора основного выхода материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3 Д2, Т2; убрать с покрытия полов (на путях эвакуации) горючие материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, Д2, Т2; убрать в отделке стен в тамбуре основного выхода материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2;

19. по адресу: ФАП Володарское: убрать на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ1; КМ2;

20. по адресу: ФАП Межозерный: убрать на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ1, КМ2;

21. по адресу: ФАП п. ФИО4: убрать на путях эвакуации в коридоре и холле материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ1, для окраски стен; КМ2, КМ0;

22. по адресу: ФАП Скреблово: убрать на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ1; КМ2; обеспечить наличие второго эвакуационного выхода;

23. по адресу: ФАП п. Дзержинского: убрать на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ1, КМ2; обеспечить наличие второго эвакуационного выхода;

24. Поликлиника п. Толмачево: убрать на путях эвакуации (в коридорах на 1-ом) материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ1; убрать в покрытии полов в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ2;

25. Больница Толмачево: оборудовать здание больницы системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения; оборудовать электрошкафы автономными установками пожаротушения; убрать на путях эвакуации (в коридорах на 1-ом) материалы более высокой пожарной опасностью чем КМ1, убрать в покрытии полов в коридоре 2-ого этажа материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ2, убрать материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ0 при отделке лестничных клеток на путях эвакуации основного выхода и при отделке лестничных клеток на путях эвакуации запасного выхода; оборудовать помещения склада автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре; оборудовать помещения гаража автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

26. ФАП Торошковичи: убрать на путях эвакуации в коридоре материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ1; КМ2; осуществить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения.

Взыскать с ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» в пользу бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области государственную пошлину в размере 300 руб. 

Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение месяца через Лужский городской суд Ленинградской области путем подачи апелляционной жалобы.

Председательствующий: 

Решение суда в окончательной форме изготовлено 17 июня 2021 г.

Председательствующий: