Дело № 5-10/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 апреля 2017 года г. Бийск

Судья Бийского районного суда Алтайского края Г.В. Фоменко, рассмотрев материал об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Публичного акционерного общества«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> 

<

адрес> края

У С Т А Н О В И Л:

12 апреля 2017 года в 9 часов по адресу: ул.Юбилейная,14 с.Сростки Бийского района Алтайского края Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» допустило нарушение п.4.2.125 Правил устройства электроустановок (7-е изд), утв. Приказом Минэнерго России 20 мая 2003 года, (далее - ПЭУ); п.5.7.12 Правил технической эксплуатации электротехнических станций и сетей Российской Федерации», зарег. в Минюсте РФ 20 июня 2003 года рег.№4799 (далее ПТЭЭСиС), а именно: комплексная трансформаторная подстанция диспетчерский номер КТП8-4-24, опора №450/5 воздушной линии (ВЛ) напряжением 10кВ диспетчерский номер Л8-4 установлена без ограждения. Расстояние по вертикали от не ограждённых выводов токоведущих частей до поверхности земли менее указанного в правилах 4,5м; нет постоянных знаков на опоре.

ПАО «МРСК Сибири» совершило правонарушение, предусмотренное ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как нарушение правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок.

Представитель ПАО «МРСК Сибири» ФИО1 в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал, пояснив, что в настоящее время предприняты меры к устранению выявленных нарушений, работы по устранению нарушений правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок будут закончены в течение одного рабочего дня.

Вина ОАО «МРСК Сибири» совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № от 21 апреля 2017 года, Актом осмотра электроустановки от 7-12 апреля 2017 года.

Документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений в судебное заседание не представлено.

Из представленных доказательств суд приходит к выводу о доказанности вины ПАО «МРСК Сибири» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как нарушение правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок.

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства, руководствуясь ст.ст. 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 23.1, 26.11, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывая, что юридическое лицо ранее привлекалось к административной ответственности, принимая во внимание, что, установленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, возникновению пожара, суд находит правильным назначить юридическому лицу ПАО «МРСК Сибири» административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации комплексной трансформаторной подстанции диспетчерский номер КТП8-4-24, опора №450/5 воздушной линии (ВЛ) напряжением 10кВ диспетчерский номер Л8-4 по ул.Юбилейная,14 с.Сростки Бийского района, принадлежащей ПАО «МРСК Сибири»,

П О С Т А Н О В И Л:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> 

<

адрес> края признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации комплексной трансформаторной подстанции диспетчерский номер КТП8-4-24, опора №450/5 воздушной линии (ВЛ) напряжением 10кВ диспетчерский номер Л8-4 по ул.Юбилейная,14 с.Сростки Бийского района Алтайского края сроком 1 (одни) сутки.

Постановление подлежит исполнению судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения.

Административное приостановление деятельности досрочно прекращается судьей по ходатайству юридического лица, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде приостановлении деятельности, устранены. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Алтайский краевой суд путем подачи жалобы через Бийский районный суд.

Судья Г.В.Фоменко