П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт Безенчук 03 июня 2019г.

Судья Безенчукского районного суда Самарской области Бахышев И.Х., рассмотрев материал об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, возбужденный инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственным инспектором муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы (далее – госинспектор по пожарному надзору) ФИО1 в отношении юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Орфей», юридический адрес:

<

адрес>, ОГРН №, ИНН №, 

у с т а н о в и л:

Проведенным государственным инспектором по пожарному надзору ФИО1 на основании распоряжения № № от ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ООО «Орфей» в период с ДД.ММ.ГГГГ. внеплановой проверки на территории и в здании, расположенных по адресу: 

<

адрес>, установлено, что указанное общество повторно не выполнило в установленный срок законные предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, а именно не были выполнены пункты № № предписания № № об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДД.ММ.ГГГГ., выданного юридическому лицу, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ., в частности:

на кабели, проложенном открытым способом, не представлены сертификаты соответствия;

допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками;

на объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;

на объекте защиты применяются материалы с неизвестными характеристиками. Для отделки стен центральной лестничной клетки применяются пластиковые панели;

на объекте защиты объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. Высота горизонтального пути участка эвакуации прохода к центральной лестничной клетке менее 2 м.;

на пути эвакуации первого этажа центральной лестничной клетки допущено устройство порога;

помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

помещение производственного назначения (кухни) не отделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа от зала для посетителей;

на объекте защиты действующий способ оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации в случае пожара в зданиях и сооружениях не соответствует установленным требованиям. Не обеспечивается подача звуковых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей. Система оповещения запускается раздельно на первой и втором этаже;

прибор управления АПС и СОУЭ не защищен от несанкционированного доступа (фактически установлен в коридоре). 

На юридическое лицо ООО «Орфей», в лице его представителя – директора ФИО2, государственным инспектором по пожарному надзору ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. составлен протокол об административном правонарушении № № по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, который вместе с материалом административного расследования был направлен в суд для привлечения юридического лица к административной ответственности и решения вопроса об административном приостановлении деятельности общества.

В судебном заседании государственный инспектор по пожарному надзору ФИО1 просил суд привлечь юридическое лицо - ООО «Орфей» к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности.

Представитель ООО «Орфей» ФИО2 не оспаривала факт совершения юридическим лицом административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, однако просила назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи административного закона, так как юридическим лицом устраняются те нарушения, которые были обнаружены органом пожарного надзора по мере финансовой возможности. 

Судья, выслушав стороны, исследовав материалы дела об административном правонарушении, приходит к следующим выводам.

Виновность ООО «Орфей» в совершении административного правонарушения подтверждается совокупностью добытых по делу доказательств, исследованных в судебном заседании, а именно: распоряжением № № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки юридического лица (л.д. 5-6), актом проверки № № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 7), предписанием № № ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 8-9), протоколом об административном правонарушении № № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 10), постановлением суда от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 11-12), определением о передаче материалов для рассмотрения в суд (л.д. л.д. 13), которые оценены в совокупности с остальными материалами дела об административном правонарушении по правилам ст. 26.11 КоАП РФ, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Своими действиями ООО «Орфей» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, предусматривающего ответственность за повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении административного наказания юридическому лицу ООО «Орфей», судья учитывает характер совершенного обществом административного правонарушения, имущественное и финансовое положение, обстоятельства, влияющие на административную ответственность.

Справедливым наказанием за совершенное административное правонарушение судья считает административное приостановление деятельности на срок десять дней с момента вынесения постановления в соответствии с санкцией статьи административного закона.

ООО «Орфей» доказательств своей невиновности, исключающей ответственность по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, суду не представил. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9 КоАП РФ, судья

п о с т а н о в и л:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Орфей», расположенное по адресу:

<

адрес>, ОГРН №, ИНН №, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок десять дней с момента вынесения постановления.

Постановление обратить в немедленное исполнение.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение 10 суток с момента его вручения.

СУДЬЯ ______________