дело № 2-1177/2018

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснокаменск 14 ноября 2018 года 

Краснокаменский городской суд Забайкальского края в составе:

председательствующего судьи Пахатинского Э.В.

при секретаре Авериной У.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Краснокаменского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1», Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Краснокаменский межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с вышеназванным иском, ссылаясь на то, что в ходе проведения проверки помещения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» государственным инспектором по пожарному надзору выявлены требования пожарной безопасности. Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении неопределенного круга граждан на безопасное пребывание на объекте массового посещения. В связи с чем, на основании ст. 45 ГПК РФ, прокурор просит суд обязать МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в срок до 01.06.2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

Обучить пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, с проверкой знаний требований пожарной безопасности работников, принятых на работу в 2017-2018 г. г., осуществляющих круглосуточную охрану организации;

Руководителя (директора МАОУ "СОШ 1"), ответственного за ПБ объекта, и и. о. директора МАОУ "СОШ 1" обучить пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам с отрывом от производства;

Произвести перемонтаж/переоборудование систем противопожарной защиты здания школы (автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

Установить в здании достаточное количество соответствующих нормам указательных знаков пожарной безопасности указательных знаков «направления эвакуации», указательных знаков «направление открывания двери эвакуационного выхода» (выполненных в соответствии с требований нормативных документов по пожарной безопасности (плоские с элементами (фон, символ) фосфоресцирующего белого цвета); 

оборудовать пожарными извещателями: - помещение эл.щитовой в подвальном помещении здания школы; - коридоры, рекреации, фойе школы на 1-м, 2-ом, 3-ем этажах; - тамбуры всех эвакуационных выходов из здания на улицу; - коридор производственных помещений кухни;

установить световые оповещатели "Выход" системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над следующими эвакуационными выходами в здании МАОУ «СОШ № 1»: - над дверями эвакуационных выходов из всех тамбуров на улицу; - над дверями эвакуационного выхода из коридора 1-ого этажа на улицу (во внутренний двор);

обеспечить соответствие уровня звука речевых оповещателей на 3-ем этаже, в столовой и спортивном зале школы требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

обеспечить горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей АПС до электросветильников не менее 0,5 м.;

устранить недостатки монтажа автоматической установки пожарной сигнализации (АПС), а именно: при параллельной открытой прокладке обеспечить расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей не менее 0,5 м., соединительные линии пожарной сигнализации защитить от электромагнитных наводок (закрыть кабельными каналами);

обеспечить на дверях помещений, приспособленных под склады (архив учебников/хранилище библиотеки), обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещения, а также класс зоны.

Обязать Администрацию муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в случае недостаточности средств у МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» обеспечить финансирование работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности за счет средств бюджета муниципального района.

В судебном заседании участвующий в деле прокурор Казанцева Е.А. уточнила исковые требования, просила суд обязать МАОУ «СОШ № 1» в срок до 01.06.2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

Произвести перемонтаж/переоборудование систем противопожарной защиты здания школы (автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

Установить в здании достаточное количество соответствующих нормам указательных знаков пожарной безопасности указательных знаков «направления эвакуации», указательных знаков «направление открывания двери эвакуационного выхода» (выполненных в соответствии с требований нормативных документов по пожарной безопасности (плоские с элементами (фон, символ) фосфоресцирующего белого цвета); 

обеспечить на дверях помещений, приспособленных под склады (архив учебников/хранилище библиотеки), обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещения, а также класс зоны.

Дала суду пояснения, аналогичные указанным в иске доводам.

Представители ответчиков – МАОУ «СОШ № 1» и Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края ФИО1, действующая на основании своих прав по должности и ФИО2, действующая на основании доверенности, уточнённые исковые требования признали в полном объёме, суду пояснили, что в настоящее время МАОУ «СОШ № 1» проводятся мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности, которые к июню 2019 года будут выполнены.

До принятия признания иска судом были разъяснены последствия принятия иска, выраженные в том, что в случае признания иска суд вправе не исследовать фактические обстоятельства дела и постановить решение, основываясь на факте признания ответчиком иска.

Представители ответчиков ФИО1 и ФИО2 заявили, что последствия признания иска, предусмотренные ст. ст. 39, 173 ГПК РФ им ясны и понятны.

Учитывая эти обстоятельства, а также то, что признание иска не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, с ответчика МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в доход бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края следует взыскать государственную пошлину в размере 300,00 рублей. 

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» в срок до 01 июня 2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

Произвести перемонтаж/переоборудование систем противопожарной защиты здания школы (автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

Установить в здании достаточное количество соответствующих нормам указательных знаков пожарной безопасности указательных знаков «направления эвакуации», указательных знаков «направление открывания двери эвакуационного выхода» (выполненных в соответствии с требований нормативных документов по пожарной безопасности (плоские с элементами (фон, символ) фосфоресцирующего белого цвета); 

Обеспечить на дверях помещений, приспособленных под склады (архив учебников/хранилище библиотеки), обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещения, а также класс зоны.

Обязать Администрацию муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в случае недостаточности средств у МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» обеспечить финансирование работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности за счет средств бюджета муниципального района.

Взыскать с Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» в доход бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края государственную пошлину в размере 300 рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд через Краснокаменский городской суд в течение месяца со дня его провозглашения.

Судья Э.В. Пахатинский