к делу № 5-229/18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Славянск-на-Кубани 16 февраля 2018 года

353560, Краснодарский край, ул.Красная, 32

Судья Славянского городского суда Краснодарского края Ковальчук Наталья Владимировна,

при секретаре Бобренок Л.В.,

с участием представителя ГБПОУ КК «Сельскохозяйственный техникум» ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум», (...), юридический адрес: 

<

...>, ранее привлекавшегося к административной ответственности 11.09.2017 года по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

16 января 2018 года в 10 час.25 мин. в 

<

...> Сельскохозяйственный техникум» повторно совершило административное правонарушение, выразившееся в невыполнениив установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, нарушив п.1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 предписания (...) от 24.08.2017 года. 

В судебном заседании представитель ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» ФИО1 вину в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст.19.5 КоАП РФ признала в полном объеме.

Представитель МЧС России по Краснодарскому краю в судебное заседание не явился, будучи уведомлен надлежащим образом, руководствуясь ст. 29.7 КоАП РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие. 

Исследовав обстоятельства дела и доказательства, суд приходит к выводу о том, что в действиях ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, повторное совершение административного правонарушения, выразившееся в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Судом установлено, что 28.04.2017 года Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» было выдано предписание (...) по устранению нарушений требований пожарной безопасности в административном здании и агрономическом отделении техникума по адресу: 

<

...> в семейном общежитии, принадлежащем техникуму по адресу: 

<

...> установленный в предписании срок нарушения не были устранены. Постановлением мирового судьи судебного участка № 85 г. Славянска н\К 11.09.2017 года ГБПОУ «Славянский сельскохозяйственный техникум» подвергнуто административной ответственности в виде штрафа по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ. Постановление вступило в законную силу.

24.08.2017 года Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» было выдано новое предписание (...) по устранению нарушений требований пожарной безопасности в административном здании и агрономическом отделении техникума по адресу: 

<

...> в здании семейного общежития, принадлежащего техникуму по адресу: 

<

...> срок устранения нарушений 01.12.2017 года.

На основании распоряжения от 30.11.2017 г. (...), выданного главным государственным инспектором Славянского района по пожарному надзору О.Ю.А. была проведена проверка исполнения требований предписания от 24.08.2017 года в отношении ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум», в ходе которой установлено, что требования предписания не исполнены, а именно: в нарушение требований СНиП 21-01-97 п. 6.28, на полу административного здания на пути эвакуации (крыльцо) имеется перепад высот менее 45 см с количеством ступеней на менее 3-х или пандусом с уклоном не более 1:6; в нарушении требований СНиП 21-01-97 п. 6.31, ширина промежуточной площадки в агрономическом отделении в прямом марше лестницы между первым и вторым этажом менее 1 метра (0,85 м.); в нарушении требований ПРР п.24 в семейном общежитии не произведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше здания; в нарушении требований ПРР п.55 пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами и стволами; в нарушении требований СНиП 21-01-97 п. 6.18 двери в лестничные клетки не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах; в нарушении НПБ 110-03 таб.1 п.6.1 помещения общежития не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации; в нарушение НПБ 104-03 таб.2 п.18, помещения общежития не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; в нарушение СП 31-110-2002 п. 4.3, здание общежития не оборудовано системой эвакуационного оповещения; в нарушение СНиП II-26-76, п.7.1.14, СНиП 31-01-2003, п.21 ППР в РФ, МДС 21-1.98 п.10.1 деревянные бруски и обрешотка кровли семейного общежития не антисептированы и не подвергнуты глубокой пропитке антипереном; в нарушение требований ППР п.42 допускается эксплуатация светильников с лампами накаливания в помещениях общежития без защитных колпаков (плафонов); в нарушении требований ППР п.33, в помещениях общежития не вывешены знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; в нарушении требований СНиП 21-01-97 п. 8.4, люки, ведущие в чердачное помещение общежития выполнены не противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости; в нарушение требований СНиП 21-01-97 п.6.26 поэтажные коридоры общежития длинной более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2-го типа, что подтверждается актом проверки (...) от 16.01.2018 года. 

В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Таким образом, ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» подлежит административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания ГБПОУ КК «Сельскохозяйственный техникум»суд учитывает высокую степень общественной опасности совершенного правонарушения, так как существует угроза жизни и здоровью граждан, проживающих в семейном общежитии по ул. Набережной 25, отсутствие смягчающих, отягчающих административную ответственность обстоятельств. 

С учетом указанных обстоятельств, принимая во внимание, что менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, суд считает необходимым назначить ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» наказание в виде административного приостановления деятельности здания семейного общежития ГБПОУ КК «Сельскохозяйственный техникум», расположенного по адресу: 

<

...>.

Руководствуясь 29.10 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГБПОУ КК «Сельскохозяйственный техникум» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности здания семейного общежития в 

<

...>,сроком на девяносто суток. 

Срок наказания исчислять с момента фактического приостановления деятельности здания семейного общежития в 

<

...>.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда через Славянский городской суд Краснодарского края в течение десяти дней с момента вручения или направления копии.

Копия верна:

Согласовано:

Судья Ковальчук Н.В.