Дело № 5-38/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2018 год с. Турочак

Судья Турочакского районного суда Республики Алтай Долматова Н.И., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Теплострой Алтай», ИНН №, КПП №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>,

установил:

Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору ФИО1 при проведении плановой выездной проверки ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут выявил нарушения обязательных норм и правил в области пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, а именно: в нарушении п. 5.3.43. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, не проведено гидравлическое испытание котлов, в котельных ООО «Теплострой Алтай» по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, после проведения ремонтов; в нарушении п. 2.3.8. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, обозначения и номера оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры на гидравлических схемах котельных ООО «Теплострой Алтай» по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, не соответствуют обозначениям и номерам, выполненным в натуре; в нарушении п. 5.3.66. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, не проводится проверка исправности действия предохранительных клапанов котлов КВр-0,25 зав. №, зав. № в котельной ООО «Теплострой Алтай» по адресу: 

<

адрес>, путем кратковременного «подрыва» периодически 1 раз в смену - демонтированы рычаги, предназначенные для проверки клапанов (фотоснимок № приложения № к акту внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №); в нарушении п. ДД.ММ.ГГГГ. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, котлы КВр-0,25 зав. №, зав. № в котельной ООО «Теплострой Алтай» по адресу: 

<

адрес>, эксплуатируются с несправными предохранительными клапанами - при попытке принудительного подъема штока клапанов слесарным инструментом клапана не открываются; в нарушении п. 2.9.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, не осуществлена поверка средства измерения давления - манометра, установленного на котле КВр-0,25 зав. № в котельной по адресу: 

<

адрес>. На приборе отсутствует штамп о поверке (фотоснимок № приложения № к акту внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №); в нарушении п. ДД.ММ.ГГГГ. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, отсутствуют паспорта с отметкой о периодических поверках и произведенных ремонтах на манометры, установленные на котлах КВр-0,25 зав. №, зав. № в котельной ООО «Теплострой Алтай» по адресу: 

<

адрес>; в нарушении п. 2.9.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, не обеспечено исправное состояние термометров на котлах КВр-0,25 зав. №, зав. № в котельной ООО «Теплострой Алтай» по адресу: 

<

адрес>. В гильзе, предназначенной для установки, термометра на котле зав. № термометр не установлен, а защитный кожух термометра на котле зав. № заменен на трубу, (фотоснимки №, №, приложения № к акту внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №), в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По данному факту Государственным инспектором в отношении ООО «Теплострой Алтай» составлен протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №.

Определением от ДД.ММ.ГГГГ № материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО «Теплострой Алтай» переданы на рассмотрение в Турочакский районный суд Республики Алтай.

В судебное заседание представитель Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, не известил суд о наличии уважительных причин неявки в судебное заседание, не просил об отложении судебного заседания или рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель ООО «Теплострой Алтай» ФИО2 в судебном заседании выразил согласие с протоколом об административном правонарушении, вину признал, дополнительно пояснил, что ООО «Теплострой Алтай» частично недостатки устранило. На момент проведения внеплановой проверки деятельность котельных была приостановлена до следующего отопительного периода. 

Заслушав представителя ООО «Теплострой Алтай», исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, судья приходит к следующему выводу по нижеизложенным основаниям.

Статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, в виде наложения административного штрафа на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 утверждены Правила технической эксплуатации тепловых электроустановок.

Согласно п. 2.8.3. Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, обозначения и номера оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры в схемах, чертежах и инструкциях должны соответствовать обозначениям и номерам, выполненным в натуре. Все изменения в тепловых энергоустановках, выполненные в процессе эксплуатации, вносятся в инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за подписью ответственного лица с указанием его должности и даты внесения изменения. Информация об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах доводится до сведения всех работников (с записью в журнале распоряжений), для которых обязательно знание этих инструкций схем и чертежей. Схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной тепловой энергоустановки или на рабочем месте персонала, обслуживающего тепловую сеть.

На основании п. 2.9.1. Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению тепловых энергоустановок, выполняемый каждой организацией, включает: своевременное представление в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору; проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих поверке; обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых средств измерений требованиям к точности измерений технологических параметров и метрологическую экспертизу проектной документации; обслуживание, ремонт средств измерений, метрологический контроль и надзор.

В соответствии с п. 2.9.2. Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, средства измерений теплотехнических параметров содержатся в исправности и постоянно находятся в эксплуатации при работе основного и вспомогательного оборудования тепловых энергоустановок.

Согласно п. 2.9.11. Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, на все контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок составляются паспорта с отметкой о периодических поверках и произведенных ремонтах. Кроме того, ведутся журналы записи результатов поверок, калибровок и ремонтов приборов.

На основании п. 5.3.26. Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, эксплуатация котлов с недействующим предохранительным устройством не допускается.

В соответствии с п. 5.3.43. Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, гидравлические испытания проводятся на вновь смонтированных установках, после проведения ремонта, а также периодически не реже одного раза в 3 года. Минимальное значение пробного давления при гидравлическом испытании для котлов, пароперегревателей, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла принимается: при рабочем давлении не более 0,5 МПа (5 кгс/см2) минимальное значение пробного давления принимается 1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2); при рабочем давлении более 0,5 МПа (5 кгс/см2) минимальное значение пробного давления принимается 1,25 рабочего, но не менее рабочего плюс 0,3 МПа (3 кгс/см2); при проведении гидравлического испытания барабанных котлов, а также их пароперегревателей и экономайзеров за рабочее давление принимается давление в барабане котла, а для безбарабанных и прямоточных котлов с принудительной циркуляцией - давление питательной воды на входе в котел, установленное конструкторской документацией. Максимальное значение пробного давления устанавливается расчетами на прочность по нормативно-технической документации, согласованной с Госгортехнадзором России. Вновь смонтированные паровые и водогрейные котлы до ввода в эксплуатацию должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию на прочность и плотность в соответствии с требованиями, установленными Госгортехнадзором России.

Согласно п. 5.3.66. Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, проверку исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным "подрывом" производят при каждом пуске котла в работу и периодически 1 раз в смену. Работа котлов и водоподогревателей с неисправными или неотрегулированными предохранительными клапанами не допускается.

В соответствии со сведениями о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности ООО «Теплострой Алтай» является производство, передача и распределение пара и горячей воды, а также кондиционирование воздуха. Дополнительным видом деятельности является торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах.

Согласно распоряжения заместителя Сибирского Управления Ростехнадзора ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ № «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Теплострой Алтай» с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Теплострой Алтай», что подтверждается актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ №.

С данным распоряжением о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Теплострой Алтай» ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, а именно в нарушении п. ДД.ММ.ГГГГ. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, не проведено гидравлическое испытание котлов, в котельных ООО «Теплострой Алтай» по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, пом. 1, после проведения ремонтов; в нарушении п. 2.3.8. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, обозначения и номера оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры на гидравлических схемах котельных ООО «Теплострой Алтай» по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, пом. 1, не соответствуют обозначениям и номерам, выполненным в натуре; в нарушении п. ДД.ММ.ГГГГ. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, не проводится проверка исправности действия предохранительных клапанов котлов КВр-0,25 зав. №, зав. № в котельной ООО «Теплострой Алтай» по адресу: 

<

адрес>, путем кратковременного «подрыва» периодически 1 раз в смену - демонтированы рычаги, предназначенные для проверки клапанов (фотоснимок № приложения № к акту внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №); в нарушении п. ДД.ММ.ГГГГ. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, котлы КВр-0,25 зав. №, зав. № в котельной ООО «Теплострой Алтай» по адресу: 

<

адрес>, эксплуатируются с несправными предохранительными клапанами - при попытке принудительного подъема штока клапанов слесарным инструментом клапана не открываются; в нарушении п. 2.9.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, не осуществлена поверка средства измерения давления - манометра, установленного на котле КВр-0,25 зав. № в котельной по адресу: 

<

адрес>. На приборе отсутствует штамп о поверке (фотоснимок № приложения № к акту внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №); в нарушении п. ДД.ММ.ГГГГ. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, отсутствуют паспорта с отметкой о периодических поверках и произведенных ремонтах на манометры, установленные на котлах КВр-0,25 зав. №, зав. № в котельной ООО «Теплострой Алтай» по адресу: 

<

адрес>; в нарушении п. 2.9.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, не обеспечено исправное состояние термометров на котлах КВр-0,25 зав. №, зав. № в котельной ООО «Теплострой Алтай» по адресу: 

<

адрес>. В гильзе, предназначенной для установки, термометра на котле зав. № термометр не установлен, а защитный кожух термометра на котле зав. № заменен на трубу, (фотоснимки №, №, приложения № к акту внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №).

Факт совершения ООО «Теплострой Алтай» административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается следующими доказательствами: распоряжением от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «Теплострой Алтай»; актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ № с фототаблицей; предписанием от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении выявленных нарушений; протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №/юл.

У суда не имеется оснований сомневаться относительно полноты и правильности фиксирования в вышеуказанных документах содержания и результатов процессуальных действий.

Протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №/юл по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составлен государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору ФИО1, то есть надлежащим лицом, в пределах компетенции, установленной ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с требованиями ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушений требования законодательства при составлении протокола об административном правонарушении не установлено.

Согласно части 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В соответствии с постановлением главы администрации МО «Турочакский район» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об окончании отопительного сезона 2017-2018» руководителям теплоснабжающих предприятий муниципального района всех форм собственности, имеющих теплоисточники, обеспечивающие теплом жилищный фонд и объекты социальной сферы, закончить отопительный сезон 2017-2018 гг. с ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно акта готовности котельной № к эксплуатации в отопительном периоде 2018/2019 гг. от ДД.ММ.ГГГГ, осмотр и гидравлические испытания оборудования котельной по адресу: 

<

адрес>, произведены главным инженером ФИО2 и мастером ФИО4 При осмотре котельной установлено, что теплосъемники, колосники водогрейного котла КВр-0,23КБ(1) исправны, обмуровка, теплоизоляция без повреждений. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 3,5 кгс/см2, испытания проводились 10 минут. Теплосъемники, колосники водогрейного котла КВр-0,23ТТ(2) исправны, обмуровка, теплоизоляция без повреждений. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 3,5 кгс/см2, испытания проводились 10 минут. Сетевые насосы UNIPUM исправны. Запорная арматура, турбопроводы, гидравлическая и электро автоматика исправны. КИП укомплектован, узел учета тепловой энергии проверен. Электро изоляция исправна. Состояние помещения, освещение, двери и устройства запорных устройств удовлетворительное. Персонал котельной аттестован. Журналы и инструкции в порядке. Котельная № к эксплуатации в зимних условиях готова. Данный акт утвержден генеральным директором ООО «Теплострой Алтай» ФИО5

Согласно акта готовности котельной № к эксплуатации в отопительном периоде 2018/2019 гг. от ДД.ММ.ГГГГ, осмотр и гидравлические испытания оборудования котельной по адресу: 

<

адрес>, произведены главным инженером ФИО2 и мастером ФИО4 При осмотре котельной установлено, что теплосъемники, колосники водогрейного котла КВр-0,58 исправны, обмуровка, теплоизоляция без повреждений. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 3,5 кгс/см2, испытания проводились 10 минут. Теплосъемники, колосники водогрейного котла HP-18 исправны, обмуровка, теплоизоляция без повреждений. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 3,5 кгс/см2, испытания проводились 10 минут. Сетевые насосы К45/30 и К20/30 исправны. Запорная арматура, турбопроводы, гидравлическая и электро автоматика исправны. КИП укомплектован, узел учета тепловой энергии проверен. Электро изоляция исправна. Состояние помещения, освещение, двери и устройства запорных устройств удовлетворительное. Персонал котельной аттестован. Журналы и инструкции в порядке. Котельная № к эксплуатации в зимних условиях готова. Данный акт утвержден генеральным директором ООО «Теплострой Алтай» ФИО5

Согласно акта готовности котельной № к эксплуатации в отопительном периоде 2018/2019 гг. от ДД.ММ.ГГГГ, осмотр и гидравлические испытания оборудования котельной по адресу: 

<

адрес>, п. 1, произведены главным инженером ФИО2 и мастером ФИО4 При осмотре котельной установлено, что теплосъемники, колосники водогрейного котла КВр-0,12 ТТ исправны, обмуровка, теплоизоляция без повреждений. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 3,5 кгс/см2, испытания проводились 10 минут. Сетевой насос К8/18 исправен. Запорная арматура, турбопроводы, гидравлическая и электро автоматика исправны. КИП укомплектован, узел учета тепловой энергии проверен. Электро изоляция исправна. Состояние помещения, освещение, двери и устройства запорных устройств удовлетворительное. Персонал котельной аттестован. Журналы и инструкции в порядке. Котельная № к эксплуатации в зимних условиях готова. Данный акт утвержден генеральным директором ООО «Теплострой Алтай» ФИО5

Согласно акта готовности котельной № к эксплуатации в отопительном периоде 2018/2019 гг. от ДД.ММ.ГГГГ, осмотр и гидравлические испытания оборудования котельной по адресу: 

<

адрес>, произведены главным инженером ФИО2 и мастером ФИО4 При осмотре котельной установлено, что теплосъемники, колосники водогрейного котла HP-18 исправны, обмуровка, теплоизоляция без повреждений. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 3,5 кгс/см2, испытания проводились 10 минут. Теплосъемники, колосники водогрейного котла HP-18 исправны, обмуровка, теплоизоляция без повреждений. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 3,5 кгс/см2, испытания проводились 10 минут. Сетевые насосы К8/18 и К20/30 исправны. Запорная арматура, турбопроводы, гидравлическая и электро автоматика исправны. КИП укомплектован, узел учета тепловой энергии проверен. Электро изоляция исправна. Состояние помещения, освещение, двери и устройства запорных устройств удовлетворительное. Персонал котельной аттестован. Журналы и инструкции в порядке. Котельная № к эксплуатации в зимних условиях готова. Данный акт утвержден генеральным директором ООО «Теплострой Алтай» ФИО5

В соответствии с постановлением главы администрации МО «Турочакский район» от 7 сентября 2018 года № 500 «О начале отопительного периода в 2018-2019» руководителям всех форм собственности, осуществляющим теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы, установить срок начала отопительного сезона 2018-2019 гг. с 15 сентября 2018 года.

В материалах дела имеются гидравлические схемы котельных №№, 5, 9, 10.

Согласно акта установки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, комиссией в составе главного инженера ФИО2 и мастера ФИО4 составлен настоящий акт установки оборудования на котельной № ООО «Теплострой Алтай» по адресу: 

<

адрес>, установленное оборудование: предохранительный клапан WALTEK (пружинный 1 Дюйм) – 2 шт. Манометр ТМ-510Р.00(0-6кгс/см2) М20х1,5.1,5 МДД.ММ.ГГГГ – 2 шт. Произведена замена термометров (СП-2 П О+150С н/ч 100мм) – 2 шт. Место установки Котлы КВр-0,25 зав. №, квр-0,25 зав. №.

В соответствии с актом проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. от ДД.ММ.ГГГГ №, комиссия, образованная постановлением главы администрации МО «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №, провела проверку готовности к отопительному периоду ООО «Теплострой Алтай». В ходе проведения проверки комиссия установила, что котельная № (

<

адрес>), котельная № (

<

адрес>), котельная № (

<

адрес>), котельная № (

<

адрес>), котельная № (

<

адрес>), котельная № (

<

адрес>), котельная № (

<

адрес>), котельная № (

<

адрес>), котельная № (

<

адрес>), котельная № (

<

адрес>), котельная № (

<

адрес>), котельная № (

<

адрес>), гтовы к эксплуатации в осенне-зимний период.

Готовность к отопительном периоду 2018/2019 гг. ООО «Теплострой Алтай» подтверждается паспортом готовности к отопительному периоду. 

Доказательств, свидетельствующих о принятии ООО «Теплострой Алтай» всех зависящих от него необходимых мер для соблюдения требований Правил технической эксплуатации тепловых, энергоустановок, утвержденных Минэрго России от ДД.ММ.ГГГГ №, зарегистрированных Минюстом России от ДД.ММ.ГГГГ №, в материалы дела в полном объеме не представлено.

Доводы представителя ООО «Теплострой Алтай» о том, что проверка проводилась за пределами отопительного периода, когда котельные фактически не эксплуатировались, основана на неправильном толковании норм материального права, поскольку в силу прямого указания Правил под эксплуатацией понимается период существования тепловой энергоустановки, включая подготовку к использованию (наладка и испытания), использование по назначению, техническое обслуживание, ремонт и консервацию.

Судья считает доказанными событие административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, факт виновного совершения этого правонарушения ООО «Теплострой Алтай».

Действия ООО «Теплострой Алтай» правильно квалифицированы по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку оно нарушило правила эксплуатации тепловых и энергоустановок, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.

Согласно ст. 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

При назначении наказания суд учитывает, обстоятельства совершенного правонарушения, наличие такого смягчающего обстоятельства, как признание вины, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, в связи с чем полагает возможным назначить наказание в минимальных пределах санкции, предусмотренной за совершение вышеуказанного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.5., 29.9., 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья,

постановил:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Теплострой Алтай» ИНН №, КПП №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит перечислению: получатель платежа: УФК по Алтайскому краю (Сибирское управление Ростехнадзора, л/с 

<

***>), номер счета получателя платежа 40101810100000010001, ИНН 

<

***>, КПП 420501001, наименование банка: Отделение Барнаул г. Барнаул, БИК 040173001, ОКТМО 01701000001, КБК 49811641000016000140, УИН 49842051808215210007.

Разъяснить ст. 32.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о том, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Квитанцию об уплате штрафа необходимо представить в канцелярию Турочакского районного суда Республики Алтай по адресу: Республика Алтай, 

<

...>.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Алтай в течение 10 суток с момента получения копии постановления.

Судья Н.И. Долматова