Дело №12-210/2018

РЕШЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

24 мая 2018 года г.Чебоксары 

Судья Калининского районного суда г. Чебоксары Башкирова И.Н., с участием лица, привлекаемого к административной ответственности ФИО1, 

рассмотрев жалобу должностного лица – управляющей ТСЖ «Интерьер» ФИО1 на постановление начальника Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора ФИО2 № 44-14-2018-992 от 10.04.2018 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица – управляющей ТСЖ «Интерьер» ФИО1,

установил:

06.04.2018 должностным лицом Приволжского управления Ростехнадзора на основании распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора от 15.02.2018 года проведена проверка соблюдения требований Технического регламента о безопасности лифтов ТСЖ «Интерьер», расположенным по адресу: 

<

...>.

В ходе проверки установлено, что ТСЖ «Интерьер» осуществляет эксплуатацию 4 пассажирских лифтов, установленных по адресу: 

<

...>, подъезды 1,2 и выявлены следующие нарушения обязательных требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»; Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом №6 Минэнерго России 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.; Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом №204 от 08.07.2002 г. Минэнерго России; а именно:

Не обеспечено своевременное проведение лабораторных испытаний и измерений электрооборудования лифтового хозяйства – пункт 1 статьи 4 пункт 1.29 приложения 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и пункт 1.2.2, таблица 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом №6 Минэнерго России 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.

Не утверждена соответствующим образом однолинейные схемы электроснабжения в помещении электрощитовой - пункт 1 статьи 4 пункт 1.29 приложения 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и пункт 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом №6 Минэнерго России 13.01.2003 г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.

Электрооборудование в машинных помещениях не очищается от пыли (подъезд 1,2) - пункт 1 статьи 4 пункт 1.29 приложения 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и пункта 2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом №6 Минэнерго России 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.

Не имеют плафонов светильники в машинных помещениях (подъезд 1,2) - пункт 1 статьи 4 пункт 1.29 приложения 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»и пункт 2.12.7 Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей, утвержденных приказом №6 Минэнерго России 13.01.2003 г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.

Не закрыта крышка распаечной коробки в машинном помещении (подъезд 2) - пункт 1 статьи 4 пункт 1.29 приложения 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и пункта 2.1.27 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом №204 от 08.07.2002 г. Минэнерго России.

Не соответствует Правилам устройства электроустановок способ соединения ответвлений и оконцевания жил проводников и кабелей в распаянной коробке в машинном помещении (подъезд 2) - пункт 1 статьи 4 пункт 1.29 приложения 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и пункта 2.1.21 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом №204 от 08.07.2002 г. Минэнерго России.

Выявленные нарушения были зафиксированы в акте проверки от 06.04.2018 и выдано предписание № 43-14-105-190-107 об устранении нарушений.

По результатам проверки и на основании вышеуказанного акта 06.04.2018 должностным лицом Приволжского управления Ростехнадзора был составлен протокол об административном правонарушении в отношении управляющей ТСЖ «Интерьер» ФИО1 за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, на основании которого 10.04.2018 начальником Чувашского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора товторкиным А.И. было вынесено постановление о привлечении ФИО1 к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ в виде штрафа в размере 2000 руб.В жалобе ФИО1 просит об отмене указанного постановления, прекращении производства по делу по мотиву незаконности и необоснованности.

В судебном заседании ФИО1 доводы, изложенные в жалобе, поддержала, просила ее удовлетворить.

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав объяснения заявителя, просившего об удовлетворении жалобы и пояснившего, что ею предприняты все меры для соблюдений требований по эксплуатации лифтов.

В соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Согласно п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, потребитель обязан обеспечить своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования.

В соответствии с п. 1.8.2 этих же Правил, у каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.

В силу п. 2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, оборудование РУ должно периодически очищаться от пыли и грязи.

Пунктом 2.12.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, предусмотрено, что кстановка в светильники сети рабочего и аварийного освещения ламп, мощность или цветность излучения которых не соответствует проектной, а также снятие рассеивателей, экранирующих и защитных решеток светильников не допускается.

Пунктами 2.1.27 и 2.1.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2022 N 204, предусмотрено, что при опасности возникновения электрокоррозии или почвенной коррозии должны предусматриваться соответствующие меры по защите сооружений, оборудования, трубопроводов и других подземных коммуникаций. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от этого воздействия.

С учетом изложенного, должностным лицом Приволжского управления Ростехнадзора были полно и всесторонне исследованы обстоятельства административного правонарушения, совершенного ФИО1, и доказательства, имеющиеся в административном деле.

Действия ФИО1 правильно квалифицированы по ст. 9.11 КоАП РФ, наказание назначено предусмотренной санкцией указанной статьи.

Доводы ФИО1 о принятии мер по устранению выявленных недостатков опровергаются приведенными выше положениями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, от 08.07.2002 №204.

Оснований к отмене либо изменению постановления в отношении ФИО1 по доводам жалобы, не усматривается.

Руководствуясь ст. 30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

решил:

Постановление начальника Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора ФИО2 № 44-14-2018-992 от 10.04.2018 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица – управляющей ТСЖ «Интерьер» ФИО1, оставить без изменения, а жалобу ФИО1 - без удовлетворения.

Судья И.Н. Башкирова

Мотивированное решение составлено 24 мая 2018 года