Дело № 2-303/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волхов 11 июня 2019 года

Волховский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Лахно Д.Г.,

с участием помощника Волховского прокурора Ленинградской области Ермилова А.С., представителей ответчика ФИО1 и ФИО2, представителя третьего лица ФИО3, 

при секретаре Анухиной Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Волховского городского прокурора Ленинградской области в защиту неопределенного круга лиц к ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» об обязании обеспечить безопасные условия труда, путем устранения нарушений пожарной безопасности, 

установил:

Волховский городской прокурор Ленинградской области обратился в суд с исковыми заявлениями в интересах неопределенного круга лиц к ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» с требованиями обязании обеспечить безопасные условия труда, путем устранения нарушений требований пожарной безопасности.

В обоснование требований прокурор указал, что Волховской городской прокуратурой в соответствии с п. 8 плана работы Волховской городской прокуратуры на второе полугодие 2018 года во исполнение задания прокуратуры Ленинградской области в ноябре 2018 года по материалам отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (далее - ОНД и ПР Волховского района) проведена проверка исполнения федерального законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов и требований пожарной безопасности при осуществлении деятельности ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат». В августе 2017 года инспектором ОДН и ПР Волховского района, на основании распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области от 26.06.2017 № ******, была проведена внеплановая выездная проверка административных, производственных и складских зданий и сооружений ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», по адресу: ******, в целях контроля устранений нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании № ****** от 27.06.2016 об устранении требований пожарной безопасности. В ходе проверки было выявлено, что предписание № ****** от 27.06.2016 об устранении требований пожарной безопасности не исполнено и имеются нарушения пожарной безопасности, что подтверждается актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности № ****** от 04.08.2018. Которые Волховской городской прокурор Ленинградкой области просит устранить.

В судебном заседании помощник прокурора Волховской городской прокуратуры Ленинградской области Ермилов А.С., исковые требования поддержал и просил их удовлетворить. 

Представители ответчика ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» ФИО1 и ФИО2, факт наличия нарушений подтвердили, при этом в связи с большим объемом работ и большими финансовыми затратами просили предоставить срок для исполнения решения суда в течении трех лет.

Представитель третьего лица ОНД и ПР Волховского района ФИО3, заявленные прокурором требования поддержал. 

Выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела суд приходит к следующему.

Согласно ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Нарушением требований пожарной безопасности является невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организации в области пожарной безопасности обязаны помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В развитие указанного федерального закона Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 утвержден свод правил СП 3.13130.2009, устанавливающий требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, сооружениях и строениях (далее - СП 3.13130.2009).

Согласно п. 3.3 СП 3.13130.2009 система оповещения и управления эвакуацией людей должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, собственники имущества.

Неисполнение требований законодательства в области пожарной безопасности со стороны должностных лиц организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, является недопустимым, так как влечет опасность возникновения аварий и пожара на опасном производственном объекте, что создает угрозу нанесения существенного ущерб окружающей среде, угрозу жизни и здоровью неопределенного круга граждан.

Судом установлено, что в августе 2017 года ОДН и ПР Волховского района на основании распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области от 26.06.2017 № ******, была проведена внеплановая выездная проверка административных, производственных и складских зданий и сооружений ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», расположенных по адресу: ******, в целях контроля устранений нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании № ****** от 27.06.2016 об устранении требований пожарной безопасности.

В ходе проверки было выявлено, что предписание № ****** от 27.06.2016 об устранении требований пожарной безопасности не исполнено и имеются следующие нарушения пожарной безопасности:

Цех санитарно-бытовых бумаг:

- в нарушение п. 8.2, п.п. «з» СНиП 41-01-2003 - Помещения цеха не оборудованы вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения при пожаре;

- в нарушение НПБ 110-03 п. 14, НПБ 104-03 п. 5. 1 - Помещения цеха не оборудованы автоматической установкой пожаротушения;

1. в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации - Демонтированы дымовые клапаны в цехе (система дымоудаления);

Цех санитарно-бытовых изделий:

2. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, НПБ 104-03 п. 5.1 - Помещения цеха не оборудованы автоматической установкой пожаротушения и системой оповещения и управления эвакуацией;

3. в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации - Демонтированы дымовые клапаны в цехе (система дымоудаления);

4. в нарушение п. 8.2, п.п. «з» СНиП 41-01-2003 - Помещения цеха не оборудованы вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения при пожаре;

Ремонтно-строительный цех:

5. в нарушение НПБ 110-03, п. 14, таблица 3 п. 9.2, НПБ 104-03, п. 5, таблица 2, п. 20 - Помещения РСЦ не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре;

Ремонтно-механический цех:

6. в нарушение НПБ 110-03, п. 14, таблица 3 п. 9.2, НПБ 104-03, п. 5, таблица 2, п. 20 - Помещения РМЦ не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре;

Охрана, пожарная часть:

7. в нарушение НПБ 110-03, п. 14, таблица 1, п. 9, НПБ 104-03, таблица 2, п. 15 - Помещения КПП и здания пожарной части не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре;

Здание АТС:

8. в нарушение НПБ 110-03, п. 14, таблица 1, п. 9, НПБ 104-03, таблица 2, п. 15 - Помещения АТС не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре;

Автотранспортный цех:

9. в нарушение НПБ 110-03, п. 14, таблица 1 п. 4.2 - Здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации;

Железно-дорожный цех:

10. НПБ 110-03, п. 14, таблица 3 п. 9.2, НПБ 104-03, п. 5, таблица 2, п. 20 - Помещения административно-бытового корпуса ЖДЦ не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре;

11. в нарушение НПБ 110-03, п. 14, таблица 3 п. 9.2, НПБ 104-03, п. 5, таблица 2, п. 20 - Помещения БРУ не оборудованы системой АПЗ и системой оповещения людей о пожаре;

Дрожжевой участок:

12. в нарушение НПБ 110-03, п. 14, таблица 3 п. 9.2 - Дрожжевой участок не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации;

13. в нарушение НПБ 104-03, п. 5, таблица 2, п. 20 - Дрожжевой участок не оборудован системой оповещения людей о пожаре;

Выпарной участок:

14. в нарушение НПБ 110-03, п. 14, таблица 3, п. 38 - Бытовые помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации;

15. в нарушение НПБ 104-03 п. 5, таблица 2, п. 15 - Бытовые помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре;

Участок лигносульфонатов:

16. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, таблица 3, п. 6 - Участок сушки лигносульфонатов не оборудован системой автоматической пожарной сигнализацией;

17. в нарушение НПБ 104-03, п. 5, таблица 2 п. 20 - Участок сушки лигносульфонатов не оборудован системой оповещения людей о пожаре;

Склад топлива:

18. в нарушение НПБ 110-03, п. 14, таблица 1. п. 4.2. - Здание кладовщика не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации;

19. в нарушение НПБ 104-03 п. 5, таблица 2, п. 15 - Административно - бытовые помещения склада топлива не оборудованы системой оповещения людей о пожаре;

Склад готовой продукции:

20. в нарушение НПБ 110-03, п. 14, таблица 3 - Склад готовой продукции не оборудован системой АПЗ;

21. в нарушение СНиП 41-01-2003 п. 8.2, п.п. «з» - Склад не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения при пожаре;

Склад целлюлозы:

22. в нарушение п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации

23. Не приведена в рабочее состояние система автоматического пожаротушения склада целлюлозы;

Административно - бытовой корпус (помещение кладовщиков):

24. в нарушение НПБ 110-03, п. 14, таблица 1, п. 9 - Помещения административно - бытового корпуса не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации;

25. в нарушение НПБ 104-03 п. 5, таблица 2, п. 15 - Помещения административно - бытового корпуса не оборудованы системой оповещения людей о пожаре;

Складские помещения (92,96):

26. в нарушение требований НПБ 110-03 п. 14, табл. 3, п. 4.2, НПБ 104-03, п. 5, таблица 2, п. 20 - Помещения склада не оборудовано системой Автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

Склад дрожжей и лигносульфаната:

27. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, таблица 3, п. 9 п. 6, НПБ 104-03 таблица 2, п. 15, п. 20 - Помещения склада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

Электроцех:

28. в нарушение НПБ 110-03, п. 14, таблица 3 п. 9.2, НПБ 104-03, п. 5, таблица 2, п. 20 - Помещения электроцеха не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации;

Служба общественного питания:

29. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, таблица 1, п. 9 - Здание службы общественного питания не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией.

ДМ3, Сушильно-бумажный участок:

30. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, таблица 3, п. 4, п. 7, НПБ 104-03, таблица 2, п. 20

31. Здание не оборудовано системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

Отбельный цех:

32. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, таблица 3, п. 4, п. 7, НПБ 104-03, таблица 2, п. 20

33. Здание не оборудовано системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

Кислотно-варочный цех:

34. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, таблица 3, п. 4, п. 7, НПБ 104-03, таблица 2, п. 20

35. Здание не оборудовано системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

36. в нарушение СНиП 2.04.09-84 п. 2.2.1 - Для запуска дренчерных установок пожаротушения в автоматическом режиме не установлены побудительные системы с легко плавкими замками или сплинклерные оросители с включением эл. задвижки на трубопроводе насосов повысителей;

37. в нарушение СНиП 2.04.01-85 п. 12.22 - Для дистанционного пуска воды в сухотрубах в лестничной клетки у каждого пожарного крана не установлены кнопки для дистанционного открывания эл. задвижек у водопровода насоса повысителей;

Кислотный цех:

38. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, таблица 3, п. 4, п. 7, НПБ 104-03, таблица 2, п. 20

39. Здание не оборудовано системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

Древесно-массовый участок:

40. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, таблица 3, п. 4, п. 7, НПБ 104-03, таблица 2, п. 20

41. Здание не оборудовано системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

ГПП-2 (Расположено в здании ДМЦ):

42. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, таблица 3, п. 4, п. 7, НПБ 104-03, таблица 2, п. 20

43. Помещения ГПП-2 не оборудованы системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

Служба качества:

44. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, таблица 1, п. 9, НПБ 104-03 п. 5, таблица 2, п. 15

45. Помещения СК не оборудованы системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

Топливно-энергетическая станция:

46. в нарушение НПБ 110-2003 п. 14, таблица 3, п. 7; таблица 1, п. 7.2 - Здание и помещения ТЭС не оборудованы автоматической установкой пожаротушения и системой автоматической пожарной сигнализации;

Склад ГСМ:

47. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, таблица 3, п. 7, НПБ 104-03, таблица 2, п. 20 - Здание не оборудовано системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

Древесно-подготовительный цех:

48. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, таблица 1, п. 9, НПБ 104-03 п. 5, таблица 2, п. 15

49. Цех ЛПУ и административный блок не оборудованы системой Автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

Цех водоснабжения и коммуникаций:

50. в нарушение НПБ 110-03 п. 14, таблица 1, п. 9, НПБ 104-03 п. 5, таблица 2, п. 15

51. Бытовые помещения здания не оборудованы системой Автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

Цех биологической очистки:

52. в нарушение НПБ 110-03 п. 4, таблица 1, п. 9, НПБ 104-03 п. 5, таблица 2, п. 15 -

Бытовые помещения здания главного корпуса не оборудованы системой Автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре; -

Станции подъёма воды:

53. в нарушение НПБ 110-03 п. 4, таблица 1, п. 9, НПБ 104-03 п. 5, таблица 2, п. 15 - Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре;

По результатам проверки ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № ****** от 04.08.2017 и составлен протокол об административном правонарушении № ****** от 04.08.2017.

Согласно имеющемуся в деле акта соблюдения требований пожарной безопасности № ****** от 26.04.2019 установлено, что до настоящего времени нарушения требований пожарной безопасности не выполнено на следующих объектах, принадлежащих ответчику: 

- в ремонтно-строительном цехе; - в ремонтно-механическом цехе; - в пожарной части; - в помещении здания АТС; - в здании автотранспортного цеха; - в помещении административно-бытового корпуса ЖДЦ; - в помещении БРУ; - в дрожжевом участке; - в бытовом помещении выпарного участка; - на участке сушки лигносульфонатов; - на складе топлива; - на складе готовой продукции; - на складе целлюлозы; - в помещении административно-бытового корпуса (помещение кладовщиков; - на складских помещениях (92, 96); - на складе дрожжей и лигносульфаната; - в электроцехе; - в службе общественного питания; - в здании ДМЗ сушильно-бумажного участка; - в отбельном цехе; - в кислотном цехе; - в здании древесно-массового участка; -в помещении ГПП-2 расположенных в здании ДМЦ; - в помещении службы качества; - в здании и помещения ТЭС; -в здании склада ГСМ; - в цехе ЛПУ и административном блоке ДРЦ; - в бытовых помещениях здания ЦВиК; - в бытовых помещениях здания ЦБО; - в помещении станции подъема воды; - в цехе санитарно-бытовых бумаг; - в цехе санитарно-бытовых изделий; и в кислотно-варочном цехе.

С учетом изложенных обстоятельств, суд считает, что исковые требования Волховского городского прокурора Ленинградской области об обязании ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» обеспечить безопасные условия труда, путем устранения нарушений пожарной безопасности подлежат удовлетворению, поскольку они заявлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, в области пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Из характера обнаруженных нарушений судом установлено, что фактически все нарушения сводятся к отсутствию в помещениях расположенных на территории ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» систем автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, за исключением:

-цеха санитарно-бытовых бумаг, где отсутствует вытяжная противодымная вентиляцией для удаления продуктов горения при пожаре и автоматическая установка пожаротушения, а также дымовые клапаны;

- цеха санитарно-бытовых изделий, где отсутствует автоматическая установка пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией, дымовые клапаны, а также вытяжная противодымная вентиляция для удаления продуктов горения при пожаре;

- кислотно-варочного цеха, где отсутствует система АПС и система оповещения людей о пожаре, побудительные системы с легко плавкими замками или сплинклерные оросители с включением эл. задвижки на трубопроводе насосов повысителей; кнопки для дистанционного открывания электро-задвижек у водопровода насоса повысителей дистанционного пуска воды в сухотрубах в лестничной клетке у каждого пожарного крана.

При указанных обстоятельствах учитывая объем работ, который необходимо выполнить для устранения нарушений и стоимость работ, которая составляет около 177733000 руб., а так же наличия на территории ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» собственной службы пожарной безопасности ГО и ЧС, со штатной численностью 32 человека, суд полагает возможным установить ответчику для исполнения решения суда, в части требований по устранению нарушений пожарной безопасности: в цехе санитарно-бытовых бумаг, в цехе санитарно-бытовых изделий и в кислотно-варочном цехе, установить срок исполнения решения суда, не позднее двух лет со дня вступления решения суда в законную силу. В части требований по устранению иных нарушений пожарной безопасности, установить срок, не позднее трех лет со дня вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 198, 199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Волховского городского прокурора Ленинградской области в защиту неопределенного круга лиц к ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» об обязании обеспечить безопасные условия труда, путем устранения нарушений пожарной безопасности – удовлетворить.

Обязать ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», расположенный по адресу: ******, в срок не позднее двух лет со дня вступления решения суда в законную силу:

- в цехе санитарно-бытовых бумаг, оборудовать помещения цеха вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения при пожаре и автоматической установкой пожаротушения, а также восстановить демонтированные дымовые клапаны в цехе (система дымоудаления) или установить новые;

- в цехе санитарно-бытовых изделий, оборудовать помещения автоматической установкой пожаротушения и системой оповещения и управления эвакуацией, восстановить демонтированные дымовые клапаны в цехе (система дымоудаления) или установить новые, а также оборудовать помещения цеха вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения при пожаре;

- в кислотно-варочном цехе, оборудовать здание системой АПС и системой оповещения людей о пожаре; установить для запуска дренчерных установок пожаротушения в автоматическом режиме побудительные системы с легко плавкими замками или сплинклерные оросители с включением эл. задвижки на трубопроводе насосов повысителей; установить для дистанционного пуска воды в сухотрубах в лестничной клетки у каждого пожарного крана кнопки для дистанционного открывания электро-задвижек у водопровода насоса повысителей.

Обязать ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», расположенный по адресу: ******, в срок не позднее трех лет со дня вступления решения суда в законную силу:

- в ремонтно-строительном цехе, оборудовать помещения цеха системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре;

- в ремонтно-механическом цехе оборудовать помещения цеха системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре;

- оборудовать помещения охраны, пожарной части системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре;

- оборудовать помещения здания АТС системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре;

- оборудовать здания автотранспортного цеха системой автоматической пожарной сигнализации;

- оборудовать помещение административно-бытового корпуса ЖДЦ системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре;

- оборудовать помещения БРУ системой АПЗ и системой оповещения людей о пожаре;

- оборудовать дрожжевой участок системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре;

- оборудовать бытовые помещения выпарного участка системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре;

- оборудовать участок сушки лигносульфонатов системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре;

- на складе топлива оборудовать здание кладовщика системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре;

- оборудовать склад готовой продукции системой АПЗ, вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения при пожаре;

- на складе целлюлозы привести в рабочее состояние систему автоматического пожаротушения;

- оборудовать помещения административно-бытового корпуса (помещение кладовщиков) системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре;

- на складских помещениях (92, 96) оборудовать помещения склада системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

- на складе дрожжей и лигносульфаната оборудовать помещения склада автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

- в электроцехе оборудовать помещения электроцеха системой автоматической пожарной сигнализации;

- в службе общественного питания оборудовать здание службы общественного питания системой автоматической пожарной сигнализацией;

- оборудовать здание ДМЗ сушильно-бумажного участка системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

- в отбельном цехе оборудовать здание системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

- в кислотном цехе оборудовать здание системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

- оборудовать здание древесно-массового участка системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

- оборудовать помещения ГПП-2 расположенных в здании ДМЦ, системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

- оборудовать помещения службы качества системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

- оборудовать здание и помещения ТЭС автоматической установкой пожаротушения и системой автоматической пожарной сигнализации;

- оборудовать здание склада ГСМ системой АПС и системой оповещения людей о пожаре;

- оборудовать цех ЛПУ и административный блок ДРЦ системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

- оборудовать бытовые помещения здания ЦВиК системой Автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

- оборудовать бытовые помещения здания ЦБО системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

- оборудовать помещения станции подъема воды системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре.

Взыскать с ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», в бюджет Волховского муниципального района государственную пошлину в размере 300 рублей 00 коп.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Ленинградский областной суд через Волховский городской суд Ленинградской области в течение месяца со дня составления мотивированного решения суда.

Судья – подпись

Мотивированное решение суда с учетом выходных дней составлено 17 июня 2019 года.

Судья – подпись