№ 2-284/2019

Решение

Именем Российской Федерации

г. Буйнакск 23 мая 2019 года

Буйнакский районный суд Республики Дагестан в составе:

председательствующего судьи Шуаева Ш.Ш.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1, с участием:

помощника прокурора г. Буйнакска Гамидова М.М., 

ответчика ФИО2, его представителя адвоката Азизова М.А., действующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению первого заместителя прокурора г. Буйнакска в защиту интересов неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО2 и другим лицам о запрете эксплуатации АГЗС «без названия» до устранения нарушений требований законодательства

установил:

первый заместитель прокурора г. Буйнакска в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 и другим лицам о запрете эксплуатации АГЗС «без названия», расположенной по адресу: РД, 

<

адрес>, до устранения нарушений требований законодательства о лицензировании, противодействии терроризму, пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере охраны окружающей среды.

В обоснование иска указал, что прокуратурой г.Буйнакска проведена проверка исполнения требований законодательства на объекте автозаправочной станции "без названия", расположенной по указанному адресу.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно не обеспечено осуществление деятельности индивидуальным предпринимателем ФИО2 в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; на объекте защиты отсутствует нормативный запас воды для наружного противопожарного водоснабжения – ст. 99 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; не предусмотрен дополнительный эвакуационный выход, размещаемый на расстоянии более 15 м от ТРК жидкого моторного топлива или в противоположную от нее сторону п.29 * НПБ 111-98; система заземления для АЦ не соответствует требованиям ПУЭ, т.е. для контроля заземления АЦ не применены специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления АЦ п.71 НПБ 111-98*; отсутствует автоматическая пожарная сигнализация - п.96* НПБ 111-98; резервуары для хранения СУГ не оснащены системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85 % их геометрического объема) приложение 6 п.20.5 НПБ 111-98*; не оборудована площадка для автоцистерны с СУГ, чтобы предотвратить растекание пролива жидкой фазы СУГ за ее границы и образование взрывоопасных смесей за пределами АЗС за счет испарения СУГ с поверхности этого пролива. (Не оборудована отбортовкой высотой не менее 150 мм, обеспечивающей предотвращение растекания СУГ за ее пределы при аварийной разгерметизации арматуры АЦ, расположенной ниже номинального уровня наполнения СУГ; поверхность площадки (включая отбортовку) выполнить из твердых негорючих материалов, исключающих проникновение в них СУГ и его паров; оборудовать наружной системой отсоса паров СУГ, обеспечивающей подвижность паровоздушной среды (по горизонтали на уровне верхнего края отбортовки) в любой точке площадки не менее 2 м/с и выброс паровоздушной среды через сбросную трубу. Совмещение указанной сбросной трубы со сбросной трубой для паров СУГ технологической системы АЗС определяется возможностью одновременного пожаробезопасного аварийного сброса паров СУГ из технологического оборудования и с площадки для АЦ. Приемные устройства системы должны быть расположены на уровне верхнего края отбортовки и защищены от попадания в них посторонних предметов, способных привести к нарушению параметров работы системы. Оборудование системы должно иметь взрывобезопасное и искробезопасное исполнение. Запуск и остановка системы должны быть обеспечены как в автоматическом режиме, так и вручную с площадки для АЦ и дистанционно из операторной АЗС. При этом автоматический запуск системы отсоса паров СУГ должен осуществляться от датчиков довзрывоопасных концентраций, а остановка - от пожарных извещателей) п.14 НПБ 111-98*; на АГЗС единичная вместимость резервуара СУГ превышает допустимые нормы, т.е. более 10 м3 (эксплуатируются резервуар объемом 54 м3) п.36* НПБ 111-98*; заправочный островок СУГ, площадка для автоцистерны с СУГ на МАЗС не оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций п.20.9 НПБ 111-98*; для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ, а также транспортных емкостей (сосудов) АЦ СУГ не предусмотрено устройство стационарных систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования в случае пожара. п.8.50 СП 156.13130.2014; п.24 НПБ 111-98*; не предусмотрено противопожарное расстояние от резервуара СУГ до края проезжей части автомобильной дороги – менее 100 м. - прилож. 6 НПБ 111-98* таб.П.6.4); не предусмотрено противопожарное расстояние от резервуара СУГ до частного жилого сектора – составляет менее 300 м. - прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.4; не предусмотрено противопожарное расстояние от ТРК с СУГ до проезжей части дороги – менее 25 м. прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.4; не предусмотрено противопожарное расстояние от ТРК с СУГ до операторской – менее 9 м. прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.2; не предусмотрено противопожарное расстояние от площадки АЦ СУГ до автодороги (составляет менее 25 м.) – таб. П. 6.4 НПБ 111-98*; не предусмотрено противопожарное расстояние от площадки АЦ СУГ до автодороги (составляет менее 25 м.) – таб. П. 6.4 НПБ 111-98*; не предусмотрено противопожарное расстояние от резервуара СУГ до железной дороги – составляет менее 100 м. - прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.4; не предусмотрено противопожарное расстояние от ТРК СУГ до железной дороги – составляет менее 100 м. - прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.4; не предусмотрено противопожарное расстояние от площадки для АЦ СУГ до железной дороги – составляет менее 100 м. - прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.4; осутствуют электромагнитные клапаны для перекрытия трубопроводов п. 19.9* НПБ 111-98*; на объекте не предусмотрена автоматическая система противоаварийной защиты при срабатывании которой, должно быть предусмотрено автоматическое приведение в действие систем противоаварийной защиты всех технологических участков (перекрытие трубопроводов, отключение механизмов перекачивания, сброс сжатого газа, включение системы орошения, обесточивание оборудования и т.п.), обеспечивающих предотвращение дальнейшего развития аварии (п.19.4 НПБ 111-98); на объекте защиты не предусмотрена технологическая система обеспечивающая возможность безопасного перекрытия любой вероятной утечки СУГ или его паров из резервуаров для хранения СУГ в окружающую среду (п.20.2 НПБ 111-98); для маневрирования и выезда с территории автогазозаправочной станции для каждого транспортного средства на покрытие дорог не нанесены отличительные разметки или иные визуальные указатели (п. 450 ППР РФ); на АГЗС допускается заправка автотранспорта СУГ без предварительной высадки пассажиров, а также не определены данные площадки п.6.38 СП 156.13130.20014; высота сбросной трубы паров СУГ не выполнена, исключающим образование взрывоопасных смесей в зоне технологического оборудования, зданий, сооружений АГЗС (п.111 НПБ 111-98); не представлена документация, свидетельствующая о соответствии запорной арматуры, требованиям ГОСТ 9544-93 (п.39* НПБ 111-98); не представлена утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности - п.1 ППР №390; на объекте допускаются к работе лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности п.3 ППР №390; руководитель организации не назначил лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте п.4 ППР №390; в административных помещениях, местах размещения технологических установок руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны п.6 ППР №390; руководитель организации не обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака" п.14 ППР №390; руководитель организации не обеспечивает наличие на наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.20 ППР №390; площадка для АЦ не обеспечены первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (не менее 2 ОП-50 или передвижные воздушно-пенные по 100 л каждый) и ТРК ОП-5 или воздушно-пенными огнетушителями и покрывалом для изоляции очага возгорания п.456 и 457 ППР №390; не представлена декларация пожарной безопасности ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; не представлена документация, определяющая категорию наружных установок ст. 26 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; не представлена документация, определяющая класс взрыво – пожаро защищенности электрооборудования - ст. 22 и 23 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; не представлена документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности на СУГ и жидкое моторное топливо - ст. 133 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; не представлена документация о проведении периодического контроля герметичности резервуаров СУГ и жидкого моторного топлива - (приложение 5 НПБ 111-98); не представлена документация о проведении очистки технологического оборудования, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.)- п. 438 ППР №390; на объекте не созданы аварийные группы для целей ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров - п. 336 ППР №390; объект защиты не оснащен жесткой буксировочной штангой длиной не менее 3 метров для экстренной эвакуации горящего транспортного средства с территории автозаправочной станции – п. 455 ППР №390; огнетушители, установленные на объекте, не имеют порядковых номеров – п. 455 ППР №390; учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения не ведется в специальном журнале произвольной формы – п. 478 ППР №390.

Выявлены также нарушения требований законодательства в части охраны атмосферного воздуха, в частности не представлены: данные учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов не представлены; паспорта опасных отходов, образующихся в результате ведения хозяйственной деятельности на АЗС; документ о прохождении подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности; отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов; декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду. АГЗС «без названия», ИП «ФИО2» не поставлены на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В части соблюдения закона РФ «О защите прав потребителей» 2300-1 от 07.02.1992 выявлены следующие нарушения: не представлена информация об организации проведения производственного контроля и программа производственного контроля; не представлено санитарно – эпидемиологическое заключение на проект предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух в результате деятельности автозаправочной станции, что является нарушением п.4.1.1, п. 4.2.1 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; работники АГЗС не обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной зашиты от воздействия вредных производственных факторов, что является нарушением п. 2.11 ПС 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочим инструментам»; не представлены документы, подтверждающие осуществление вывоза образовавшихся в процессе деятельности АГЗС отходов, не установлены мусоросборники (п. 6.3 СанПиН 42-128-46990-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест); не организован централизованный отвод и очистка поверхностного стока с территории АГЗС, что является нарушением требований п. 4.1.1 СанПиН 2.1.5.980-00 «гигиенические требования к охране поверхностных вод»; не установлен уголок потребителя с необходимой информацией, предоставляемых на АГЗС услугах в соответствии с требованиями ст. ст. 9, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1; не предоставлена информация об организации проведения периодических медицинских осмотров работников, приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых, проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, и порядка проведения этих осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах со средними и опасными условиями труда».

Дальнейшая эксплуатация АГЗС с указанными нарушениями нарушает интересы неопределенного круга лиц, чья безопасность зависит от правильной эксплуатации опасных производственных объектов, может повлечь жертвы и разрушения и причинить иной ущерб правам, законным интересам, здоровью граждан. В связи с чем, просит суд приостановить деятельность автозаправочной станции расположенной по адресу: РД, 

<

адрес> до устранения выявленных нарушений правил пожарной и промышленной безопасности.

В судебном заседании помощник прокурора г. Буйнакска Гамидов М.М. исковые требования поддержал по изложенным в иске основаниям, просил требования удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ФИО2 в судебном заседании исковые требования признал и пояснил, что постарается устранить все нарушения и представил суду письменное заявление о признании исковых требований.

Представитель ответчика - адвокат Азизов М.А. подтвердил добровольность такого заявления и пояснил, что последствия признания иска ответчику понятны.

Последствия признания иска, предусмотренные ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, разъяснены судом ответчику и понятны.

Заявление ответчика о признании иска оглашено в судебном заседании и приобщено к материалам дела.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, своего представителя в суд не направили, о причинах неявки суду не сообщили.

Изучив материалы дела, выслушав стороны, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

По правилам ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

При таких обстоятельствах, учитывая признание иска ответчиком и принятии его судом, т.к. признание иска не противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц, суд полагает исковые требования первого заместителя прокурора г. Буйнакска в защиту интересов неопределенного круга лиц и муниципального образования «

<

адрес>» обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В тоже время, предметом иска прокурора является, в том числе запрет ответчику и другим лицам эксплуатацию указанной АГЗС. При этом прокурором в качестве ответчика указан индивидуальный предприниматель ФИО2, иные лица в качестве ответчиков по делу не привлечены. Поскольку состав «других лиц» прокурором в иске не уточнен, требования к индивидуально неопределенным категориям лиц, которые арендатором или собственником АГЗС не являются, ответчиками по настоящему гражданскому делу не проходят, какого-либо отношения к АГЗС не имеют, удовлетворены быть не могут, поскольку исключают возможность возложения судом на таких лиц обязанностей по исполнению судебного акта.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что исковые требования первого заместителя прокурора г. Буйнакска в защиту интересов неопределенного круга к индивидуальному предпринимателю ФИО2, подлежат частичному удовлетворению.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

иск первого заместителя прокурора г. Буйнакска в защиту интересов неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО2 удовлетворить частично.

Запретить индивидуальному предпринимателю ФИО2 эксплуатацию многофункциональной автозаправочной станции «без названия» с кадастровым номером №, расположенной по адресу: РД, 

<

адрес>, до устранения нарушений требований законодательства о лицензировании, противодействии терроризму, пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере охраны окружающей среды, а именно необходимо:

- обеспечить осуществление деятельности АГЗС «без названия» индивидуальному предпринимателю ФИО2 в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- обеспечить дополнительный эвакуационный выход, размещаемый на расстоянии более 15 м от ТРК жидкого моторного топлива или в противоположную от нее сторону п.29 * НПБ 111-98;

- установить систему заземления для АЦ в соответствии с требованиями ПУЭ, т.е. для контроля заземления АЦ применить специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления АЦ п.71 НПБ 111-98*;

- установить автоматическую пожарную сигнализацию - п.96* НПБ 111-98;

- оснастить системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня заполнения резервуаров для хранения СУГ (85 % их геометрического объема). прилож. 6 п.20.5 НПБ 111-98*;

- оборудовать площадку для автоцистерны с СУГ, чтобы предотвратить растекание пролива жидкой фазы СУГ за ее границы и образование взрывоопасных смесей за пределами АЗС за счет испарения СУГ с поверхности этого пролива - п.14 НПБ 111-98*;

- устранить превышение единичной вместимости резервуара СУГ на АГЗС допустимых норм, т.е. не более 10 м3 - п.36* НПБ 111-98*;

- оборудовать сигнализаторами довзрывоопасных концентраций заправочный островок СУГ, площадку для автоцистерны с СУГ на АГЗС - п.20.9 НПБ 111-98*;

- для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ, а также транспортных емкостей (сосудов) АЦ СУГ установить устройство стационарных систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования в случае пожара. п.8.50 СП 156.13130.2014; п.24 НПБ 111-98*;

- предусмотреть противопожарное расстояние от резервуара СУГ до края проезжей части автомобильной дороги – не менее 100 м. - прилож. 6 НПБ 111-98* таб.П.6.4);

- предусмотреть противопожарное расстояние от резервуара СУГ до частного жилого сектора – не менее 300 м. - прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.4;

- предусмотреть противопожарное расстояние от ТРК с СУГ до проезжей части дороги – не менее 25 м. прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.4;

- предусмотреть противопожарное расстояние от ТРК с СУГ до операторской – не менее 9 м. прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.2;

- предусмотреть противопожарное расстояние от площадки АЦ СУГ до автодороги (не менее 25 м.) – таб. П. 6.4 НПБ 111-98*;

- предусмотреть противопожарное расстояние от площадки АЦ СУГ до автодороги (не менее 25 м.) – таб. П. 6.4 НПБ 111-98*;

- предусмотреть противопожарное расстояние от резервуара СУГ до железной дороги - не менее 100 м. - прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.4;

- предусмотреть противопожарное расстояние от ТРК СУГ до железной дороги - не менее 100 м. - прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.4;

- предусмотреть противопожарное расстояние от площадки для АЦ СУГ до железной дороги – не менее 100 м. - прилож.6 НПБ 111-98* таб.П.6.4;

- установить электромагнитные клапаны для перекрытия трубопроводов п. 19.9* НПБ 111-98*;

- установить автоматическую систему противоаварийной защиты, при срабатывании которой, должно быть предусмотрено автоматическое приведение в действие систем противоаварийной защиты всех технологических участков (перекрытие трубопроводов, отключение механизмов перекачивания, сброс сжатого газа, включение системы орошения, обесточивание оборудования и т.п.), обеспечивающих предотвращение дальнейшего развития аварии (п.19.4 НПБ 111-98);

- установить технологическую систему обеспечивающую возможность безопасного перекрытия любой вероятной утечки СУГ или его паров из резервуаров для хранения СУГ в окружающую среду (п.20.2 НПБ 111-98);

- для маневрирования и выезда с территории автогазозаправочной станции для каждого транспортного средства на покрытие дорог нанести отличительные разметки или иные визуальные указатели (п. 450 ППР РФ);

- не допускать заправку автотранспорта СУГ без предварительной высадки пассажиров, а также не определены данные площадки п.6.38 СП 156.13130.20014;

- высоту сбросной трубы паров СУГ выполнить, исключающим образование взрывоопасных смесей в зоне технологического оборудования, зданий, сооружений АГЗС (п.111 НПБ 111-98);

- представить документацию, свидетельствующую о соответствии запорной арматуры, требованиям ГОСТ 9544-93 (п.39* НПБ 111-98);

- представить утвержденную инструкцию о мерах пожарной безопасности - п.1 ППР №390;

- не допускать лиц к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности п.3 ППР №390;

- назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте п.4 ППР №390;

- в административных помещениях, местах размещения технологических установок установить таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны п.6 ППР №390;

- обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака" п.14 ППР №390;

- на наружных установках установить обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.20 ППР №390;

- площадку для АЦ обеспечить первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (не менее 2 ОП-50 или передвижные воздушно-пенные по 100 л каждый) и ТРК ОП-5 или воздушно-пенными огнетушителями и покрывалом для изоляции очага возгорания п.456 и 457 ППР №390;

- представить декларацию пожарной безопасности ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- представить документацию, определяющую категорию наружных установок ст. 26 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- представить документацию, определяющую класс взрыво – пожаро защищенности электрооборудования - ст. 22 и 23 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- представить документацию, содержащую информацию о показателях пожарной опасности на СУГ и жидкое моторное топливо - ст. 133 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- представить документацию о проведении периодического контроля герметичности резервуаров СУГ и жидкого моторного топлива - (приложение 5 НПБ 111-98);

- представить документацию о проведении очистки технологического оборудования, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.) - п. 438 ППР №390;

- создать для целей ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров аварийные группы - п. 336 ППР №390;

- оснастить АГЗС жесткой буксировочной штангой длиной не менее 3 метров для экстренной эвакуации горящего транспортного средства с территории автозаправочной станции – п. 455 ППР №390.

Нарушения требований законодательства в части охраны атмосферного воздуха:

- представить данные учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов не представлены;

- представить паспорта опасных отходов, образующихся в результате ведения хозяйственной деятельности на АЗС;

- представить документ о прохождении подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- поставить АГЗС ИП «ФИО2» на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- представить отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов;

- представить декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Нарушения закона РФ «О защите прав потребителей» 2300-1 от 07.02.1992.

- представить информацию об организации проведения производственного контроля, представить программу производственного контроля;

- представить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух в результате деятельности автозаправочной станции - п.4.1.1., п. 4.2.1 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- обеспечить работников АГЗС спецодеждой и средствами индивидуальной зашиты от воздействия вредных производственных факторов, что является нарушением п. 2.11 ПС 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочим инструментам»;

- представить документы, подтверждающие осуществление вывоза образовавшихся в процессе деятельности АГЗС отходов, не установлены мусоросборники (п. 6.3 СанПиН 42-128-46990-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест);

- организовать централизованный отвод и очистка поверхностного стока с территории АГЗС, что является нарушением требований п. 4.1.1 СанПиН 2.1.5.980-00 «гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- установить уголок потребителя с необходимой информацией, предоставляемых на АГЗС услугах в соответствии с требованиями ст. ст. 9, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1;

- предоставить информацию об организации проведения периодических медицинских осмотров работников, приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, и порядка проведения этих осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с средними и опасными условиями труда».

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Дагестан в апелляционном порядке через Буйнакский районный суд Республики Дагестан в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Председательствующий Ш.Ш. Шуаев