Резолютивная часть от 10.09.2019 г.

Дело №5-406/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о привлечении к административной ответственности

13 сентября 2019 года городской округ город Бор

Судья Борского городского суда Нижегородской области Копкина И.Ю., с участием директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной школы №19 ФИО1, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной школы №19 ФИО1 , проживающей по адресу: 

<

адрес>, привлекаемой к административной ответственности по ст.19.5 ч.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

У с т а н о в и л:

Директор МБОУ ОШ №19 ФИО1 не выполнила в срок до ДД.ММ.ГГГГ законное предписание № от ДД.ММ.ГГГГ начальника ОНД и ПР по городскому округу город Бор ФИО2 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в здании и на территории МБОУ ОШ №19, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: 

1. 

В помещении мастерской отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI 30. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЭ ст.4, ч.4; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п.5.6.4 (ранее действовало требование СНиП 2.08.02- 89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.55) 

2. 

В помещении для хранения книг отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI 30. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЭ ст.4, ч.4; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п.5.6.4 (ранее действовало требование СНиП 2.08.02- 89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.55) 

3. 

Способ прокладки соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.3.4 (ранее действовало требование НПБ 104-03 п.3.9) 

4. 

При измерении уровня звука, производимого речевыми оповещателями системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), установлено, что количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей, разборчивость передаваемой информации. 

ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЭ; п. 4.1, 4.6, 4.8 СП 3.13130.2009 (ранее действовало требование НПБ 104-03 п. 3.14). 

5. 

Соединительные линии системы автоматической пожарной сигнализации выполнены проводами с диаметром медных жил менее 0,5 мм. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; СП 5.13130.2009. «Системы про- _ тивопожарной "защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.15.12 (ранее действовало требование НПБ 88-2001* п. 12.64) 

В судебном заседании директору МБОУ ОШ №19 ФИО1 права, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ, положения ст.51 Конституции РФ разъяснены и понятны. Вину в совершении административного правонарушения признала частично, пояснив, что нарушения устраняются. 

Начальник ОНД и ПР по городскому округу город Бор Нижегородской области ФИО2 протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ поддержал.

Заслушав участников процесса, изучив материалы дела, судья приходит к следующему:

Административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Судом установлено, что в 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в здании и на территории МБОУ ОШ №19, расположенного по адресу: 

<

адрес>, при проведении внеплановой выездной проверки в соответствии с распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении юридического лица МБОУ ОШ №19 установлен факт невыполнения директором МБОУ ОШ №19 ФИО1 предписания, а именно: не устранены нарушения по предписанию от ДД.ММ.ГГГГ № пункты №, срок исполнения которых истек ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, в отношении директора МБОУ ОШ №19 ФИО1 был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ. 

Данные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.

<

данные изъяты>), распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.

<

данные изъяты>), актом проверки № (л.д.

<

данные изъяты>), предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.

<

данные изъяты>).

Оснований не доверять имеющимся доказательствам у суда не имеется, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с законом и в совокупности отвечают требованиям относимости, допустимости, а также достаточности для заключения обоснованного вывода о совершении директором МБОУ ОШ №19 ФИО1 вменяемого административного правонарушения.

Суд находит, что вина директора МБОУ ОШ №19 ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ установлена в ходе рассмотрения дела и подтверждается имеющимися в деле доказательствами и не оспаривается представителем юридического лица.

При назначении наказания судья учитывает характер совершенного директором МБОУ ОШ №19 ФИО1 административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица. 

В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность суд учитывает то, что в настоящее время ведутся работы по устранению нарушений.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

В связи с изложенным, суд считает возможным назначить директору МБОУ ОШ №19 ФИО1 административное наказание в виде административного штрафа. 

Руководствуясь ст.ст.19.5 ч.13, 29.7-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной школы №19 ФИО1 признать виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей (пять тысяч рублей), который необходимо перечислить в пользу местного бюджета, получатель: УФК по Нижегородской области (Главное управление МЧС России по Нижегородской области), Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН №, КПП №, лицевой счет №, р/с №, №, Код ОКТМО №, Код дохода №.

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Борский городской суд в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.

Судья - И.Ю.Копкина