Дело №5-49/2018 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Панкрушиха 5 октября 2018г.

Судья Панкрушихинского районного суда Алтайского края Акиньшин А.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» по ст.9.11 КоАП РФ, 

установил:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь», эксплуатируя воздушную линию электропередачи ВЛ 10кВ Л-24-12, расположенную в 

<

адрес> в 10 метрах от жилого дома по 

<

адрес>, допустило нарушение Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России ДД.ММ.ГГГГ №, которые выразились в том, что в пролете воздушной линии электропередачи с неизолированным проводом А-50 между опорами № и № имеется соединение верхнего и нижнего провода. Линия электропередачи ВЛ-10кВ Л-24-12 в пролете опор № и № пересекает автодорогу в 

<

адрес>, что является нарушением требований п.ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок.

В соответствии с п.ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок в одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод и трос.

В пролетах пересечения ВЛ с улицами (проездами), инженерными сооружениями, перечисленными в п.п. ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Правил, водными пространствами одно соединение на провод (трос) допускается:

при сталеалюминиевых проводах с площадью сечения по алюминию 240 кв. мм и более независимо от содержания стали;

при сталеалюминиевых проводах с отношениям А / С 

<

= 1,49 для любой площади сечения алюминия;

при стальных тросах с площадью сечения 120 кв. мм и более;

при расщеплении фазы на три сталеалюминиевых провода с площадью сечения по алюминию 150 кв. мм и более.

Не допускается соединение проводов (тросов) в пролетах пересечения ВЛ между собой на пересекающих (верхних) ВЛ, а также в пролетах пересечения ВЛ с надземными и наземными трубопроводами для транспорта горючих жидкостей и газов.

Своими действиями Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» совершило административное правонарушение, которое следует квалифицировать по ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях как нарушение Правил устройства электроустановок.

Вина Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного инспектора Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО1, пояснениями представителя Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» ФИО2, который вину в совершении административного правонарушения юридическим лицом признал, подтвердив наличие соединений на линии электропередачи ВЛ-10кВ Л-24-12 в пролете опор № и №, которая пересекает автодорогу в 

<

адрес>, фототаблицей к протоколу об административном правонарушении и справкой ПАО «МРСК Сибирь» о том, что ВЛ-10кВ 24-12 находится на балансе ПАО «МРСК Сибирь».

Так в соответствии с п.2.5.114 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго от 20.05.2003 №187, в одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод и трос.

В пролетах пересечения ВЛ с улицами (проездами), инженерными сооружениями, перечисленными в п.п. 2.5.231 - 2.5.268, 

при сталеалюминиевых проводах с площадью сечения по алюминию 240 кв. мм и более независимо от содержания стали;

при сталеалюминиевых проводах с отношениям А / С 

<

= 1,49 для любой площади сечения алюминия;

при стальных тросах с площадью сечения 120 кв. мм и более;

при расщеплении фазы на три сталеалюминиевых провода с площадью сечения по алюминию 150 кв. мм и более.

Не допускается соединение проводов (тросов) в пролетах пересечения ВЛ между собой на пересекающих (верхних) ВЛ, а также в пролетах пересечения ВЛ с надземными и наземными трубопроводами для транспорта горючих жидкостей и газов.

Указанные выше нарушения Правил устройства электроустановок до настоящего времени Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» не устранены. Указанные нарушения Правил устройства электроустановок ведут к неизбежной аварии, разрушению технических устройств, помогут повлечь тяжкие последствия и не отвечают безопасной эксплуатации установок.

Учитывая характер совершенного правонарушения, судья считает необходимым назначить наказание Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» в виде административного приостановления деятельности воздушной линия электропередачи ВЛ-10кВ Л-24-12 в пролете опор № и №, которая пересекает автодорогу в 

<

адрес>, в 10 метрах от 

<

адрес>, так как менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение цели административного наказания и выполнение всех мероприятия по устранению нарушений, угрожающих жизни и здоровью людей, указанных в протоколе об административном правонарушении. 

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясь ст. ст.3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 23.1, 26.11, 29.6, 29.9, 29.10, 29.11, 30.1 КоАП РФ, 

постановил:

Признать Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности воздушной линия электропередачи ВЛ-10кВ Л-24-12 в пролете опор № и №, в месте пересечения автодороги в 

<

адрес>, на 30 суток, исчисляя начало срока с момента фактического приостановления деятельности.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» для обеспечения исполнения назначенного наказания устранить нарушения, указанные в протоколе об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок.

На воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ Л-24-12 в пролете опор № и №, в месте пересечения автодороги в 

<

адрес>, в 10 метрах от 

<

адрес>, устранить соединения проводов.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Алтайского краевого суда через Панкрушихинский районный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья подпись А.В. Акиньшин

Верно: судья А.В. Акиньшин