П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

10 июля 2018 года село Толбазы 

Судья Гафурийского межрайонного суда Республики Башкортостан Абдулов И.Я., рассмотрев в открытом в судебном заседании дело об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> РБ (далее МБОУ СОШ № 

<

адрес>), 

УСТАНОВИЛ:

главным Государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и 

<

адрес>ов по пожарному надзору К.Р.С. ДД.ММ.ГГГГ составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об АП в отношении юридического лица – МБОУ СОШ № 

<

адрес>, согласно которому в ходе проведения внепланового мероприятия на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ контролю за исполнением предписания № от ДД.ММ.ГГГГ выявлено, что МБОУ СОШ № 

<

адрес> повторно совершило административное правонарушение, т.е. не выполнила в установленные сроки (до ДД.ММ.ГГГГ) указанное предписание ОНД по 

<

адрес> РБ, а именно: 

- не обеспечена исправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. На объекте не осуществляются техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и вывода сигнала.

- руководителем организации не обеспечивается исправность сетей наружного противопожарного водопровода и организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составление соответствующих актов. 

- на территории школы имеется 1 (один) пожарный гидрант, на момент проверки неисправен, заполнен водой, документация об исправности и проверке не предоставлена.

- на объекте отсутствует исполнительная документация, на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре.

- в помещении столовой на 1 этаже здания над второй эвакуационной дверью отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, что не соответствует требованиям

- в отдельном здании гаража автоматическая пожарная сигнализация не исправна.

- не обеспечен предел огнестойкости EI 30 двери помещения архива на 2 этаже

- расстояние от верхнего края звукового оповещателя до потолка, по всему зданию, составляет менее 150 мм, что не соответствует требованиям.

- руководителем не организовано и не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем противопожарного водоснабжения).

В судебном заседании представитель МБОУ СОШ № 

<

адрес>, директор школы Я.Г.Р. вину в совершении административного правонарушения признала. 

Выслушав государственного инспектора по пожарному надзору К.Р.С., представителя МБОУ СОШ № 

<

адрес> Я.Г.Р., исследовав письменные материалы дела, суд установил следующее. 

Согласно предписания государственного инспектора по пожарному надзору К.Р.С. № от ДД.ММ.ГГГГ МБОУ СОШ № 

<

адрес> предложено в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности.

Суд считает предписание государственного инспектора по пожарному надзору К.Р.С., № от ДД.ММ.ГГГГ законным.

По результатам проведения ДД.ММ.ГГГГ внепланового мероприятия по контролю исполнения предписания № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что указанные выше пункты предписания в установленный срок не выполнены.

Судом установлено, что МБОУ СОШ № 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ привлекалось к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 рублей.

Вина МБОУ СОШ № 

<

адрес> в совершении административного правонарушения нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Таким образом, суд установил, что МБОУ СОШ № 

<

адрес> повторно в течение 1 года не выполнило в установленный срок законное предписание должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Действия МБОУ СОШ № 

<

адрес> правильно квалифицированы по ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об АП. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.5, 28.9, 29.10 Кодекса РФ об АП, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> РБ, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об АП и назначить ему наказание в виде административное приостановление деятельности на срок 45 дней.

Копии постановлений направить заинтересованным лицам.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. 

судья И.Я.Абдулов