Дело № 2-1959/2019

23RS0001-01-2019-002926-53 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Абинск 05 декабря 2019 года

Абинский районный суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи Холошина А.А.,

при секретаре Стрелецкой Н.Г.,

с участием: 

прокурора помощника прокурора Абинского района Белоусова П.В.,

представителей ответчика ФИО1, по доверенности от от.12.2019г. на срок десять лет, ФИО2, ФИО3,

старшего дознавателя отделения надзорной деятельности и профилактической работы Абинского района ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению прокурора Абинского района в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

Прокурор Абинского района Краснодарского края в края в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с указанным заявлением в котором просит суд обязать ФИО1 устранить в здании ночного клуба «Cat», расположенного по адресу: 

<

адрес>, нарушения законодательства о пожарной безопасности путем:

приведения в работоспособное состояние автоматической пожарной сигнализации заключение договора на обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

приведения в рабочее состояние второй створки двери основного эвакуационного выхода из помещения клуба, а также выполнения ширины выхода в нее не менее 1,2 метра;

- выполнения основного эвакуационного выхода из клуба шириной не менее метра 1.2 метра;

обеспечения открытия двери второго эвакуационного выхода из основного зала по направлению выхода (эвакуации) из здания;

- выполнения ширины второго эвакуационного выхода из здания не менее 1,2метра.

выполнения снаружи перед дверью второго эвакуационного выхода площадки глубиной не менее 1,5 ширины дверного полотна;

исключения применения в малом зале для отделки потолка и стен материалов с повышенными показателями пожарной опасности по горючести;

оборудования помещения малого зала системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

освободить в помещении основного зала линейный извещатель от загораживающей его металлической конструкции;

исключения применения стен путей эвакуации из основного зала к основному выходу из материалов с повышенными показателями пожарной опасности по горючести;

- исключения нахождения электрической плиты на барной стойке на горючем основании;

осуществления прокладки электрических кабелей через строительные конструкции с применением защитных трубок, кембриков, предотвращающих повреждение изоляции;

проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли; 

обеспечения здания необходимым запасом воды для целей наружного пожаротушения, приведения пожарного гидранта- находится в исправное состояние;

исключения приложения по деревянным конструкциям электропроводки для потолочных светильников;

выполнения ширины наружного марша второго эвакуационного выхода не менее 1.2 метра;

разработки, утверждения и размещения планов эвакуации из помещений и здания;

установки указателей и знаков пожарной безопасности в помещениях клуба;

установки огнетушителей в специальные подставки либо закрепления их на кронштейнах;

разработки инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта;

разработки инструкции для объекта по действиям дежурного персонала в ночное время на случай возникновения пожара, обеспечения наличия электрических фонарей и средств защиты органов дыхания;

исключения размещения электрических розеток на конструкции барной на горючем основании.

Доводы заявления обосновывает следующим.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которой выявлены нарушения.

06.12.2017 ООО «Маргарита» (ИНН 

<

данные изъяты>) в лице директора Х.О.К. (арендодатель) заключен договор аренды № 1 с индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) (арендатор) согласно которому ФИО1 передано в пользование здание игрового зала (бильярдной), назначение нежилое, площадью 176,8 кв. м., инвентарный №, Литер: А 2, этажность: 1, с кадастровым номером №, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

В настоящее время в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 осуществляется деятельность ночного караоке- клуба «Cat» и деятельность кафе.

Из пункта 6.1.4 указанного договора аренды от 06.12.2017 следует, что арендатор обязан соблюдать правила противопожарной безопасности.

Между тем, в вышеуказанном здании, автоматическая пожарная сигнализация находится в неработоспособном состоянии, отсутствует договор на обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Вторая створка двери основного эвакуационного выхода из помещения клуба не открывается, ширина выхода составляет 0,62 метра (менее требуемых 1,2 метра), основной эвакуационный выход из клуба выполнен шириной 1,06 метра (менее требуемых 1,2 метра), ширина второго эвакуационного выхода составляет 0,8 метра (менее требуемых 1,2 метра).

Дверь второго эвакуационного выхода из основного зала наружу открывается не по направлению эвакуации из здания.

Снаружи перед дверью второго эвакуационного выхода не выполнена площадка глубиной не менее 1,5 ширины дверного полотна.

В малом зале для отделки потолка применены материалы с повышенными показателями пожарной опасности по горючести. В помещении малого зала применены горючие материалы с повышенными показателями пожарной опасности для отделки стен. Стены пути эвакуации из основного зала к основному выходу облицованы горючими материалами.

Помещение малого зала не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.

Помещение малого зала не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В помещении основного зала линейный извещатель закрывает металлическая конструкция.

Электрическая плита на барной стойке установлена на горючем основании, допускается прокладка электрических кабелей через строительные конструкции без защитных трубок, кембриков, предотвращающих повреждение изоляции. Электропроводка для потолочных светильников проложена по деревянным конструкциям.

Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности для объекта, отсутствуют планы эвакуации из помещений и здания.

Не разработана инструкция для объекта по действиям дежурного персонала в ночное время на случай возникновения пожара, не обеспечено наличие электрических фонарей и средств защиты органов дыхания, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, отсутствуют указатели и знаки пожарной безопасности в помещениях клуба, здание не обеспечено необходимым запасом воды для целей наружного пожаротушения, пожарный гидрант находится в неисправном состоянии, огнетушители не установлены в специальные поставки либо не закреплены на кронштейнах.

Электропроводка для потолочных светильников проложена по деревянным конструкциям, электрические розетки на конструкции барной стойки установлены на горючем основании.

Ширина наружного марша второго эвакуационного выхода выполнена менее 1.2 метра.

В судебном заседании прокурор Белоусов П.В. поддержал заявленные требования и доводы изложенные в заявлении.

Представитель ответчика ИП ФИО1 – ФИО3 признала исковые требования в полном объёме.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных исковых требований.

Заслушав прокурора Белоусова П.В. поддержавшего исковые требования, выслушав представителя ответчика ФИО1, по доверенности. ФИО3, признавшую иск, суд принимает признание иска ответчиком и полагает, что иск подлежит удовлетворению, поскольку это не нарушает закона и охраняемых законом интересов других лиц.

Как следует из ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В соответствии с ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу расходы. 

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно удовлетворенным исковым требованиям, государственная пошлина от которой истец освобожден при подаче иска составила 300 рублей.

При таких обстоятельствах, с ответчика ИП ФИО1 подлежит взысканию в доход бюджета муниципального образования Абинский район Краснодарского края государственная пошлина в размере 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194, 196-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

исковые требования прокурора Абинского района Краснодарского края в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать ФИО1 устранить в здании ночного клуба «Cat», расположенного по адресу: 

<

адрес>, нарушения законодательства о пожарной безопасности путем:

приведения в работоспособное состояние автоматической пожарной сигнализации заключение договора на обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

приведения в рабочее состояние второй створки двери основного эвакуационного выхода из помещения клуба, а также выполнения ширины выхода в нее не менее 1,2 метра;

- выполнения основного эвакуационного выхода из клуба шириной не менее 1.2 метра;

обеспечения открытия двери второго эвакуационного выхода из основного зала по направлению выхода (эвакуации) из здания;

- выполнения ширины второго эвакуационного выхода из здания не менее 1,2метра.

выполнения снаружи перед дверью второго эвакуационного выхода площадки глубиной не менее 1,5 ширины дверного полотна;

исключения применения в малом зале для отделки потолка и стен материалов с повышенными показателями пожарной опасности по горючести;

оборудования помещения малого зала системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

освободить в помещении основного зала линейный извещатель от загораживающей его металлической конструкции;

исключения применения стен путей эвакуации из основного зала к основному выходу из материалов с повышенными показателями пожарной опасности по горючести;

- исключения нахождения электрической плиты на барной стойке на горючем основании;

осуществления прокладки электрических кабелей через строительные конструкции с применением защитных трубок, кембриков, предотвращающих повреждение изоляции;

проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли; 

обеспечения здания необходимым запасом воды для целей наружного пожаротушения, приведения пожарного гидранта- находится в исправное состояние;

исключения приложения по деревянным конструкциям электропроводки для потолочных светильников;

выполнения ширины наружного марша второго эвакуационного выхода не менее 1.2 метра;

разработки, утверждения и размещения планов эвакуации из помещений и здания;

установки указателей и знаков пожарной безопасности в помещениях клуба;

установки огнетушителей в специальные подставки либо закрепления их на кронштейнах;

разработки инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта;

разработки инструкции для объекта по действиям дежурного персонала в ночное время на случай возникновения пожара, обеспечения наличия электрических фонарей и средств защиты органов дыхания;

исключения размещения электрических розеток на конструкции барной на горючем основании.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход бюджета Муниципального образования Абинский район Краснодарского края госпошлину в размере 300 рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Абинский районный суд в течение месяца.

Председательствующий: