№ 5-38/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Волчиха Алтайского края 26 июня 2018 года 

Судья Волчихинского районного суда Алтайского края Грибанов В.С., 

при секретаре Клипа В.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении МУП «Волчихинское», о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л :

В МУП «Волчихинское» имеют место нарушения в области энергетической безопасности, а именно:

- отсутствует предохранительное устройство автоматически предотвращающее повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу на водогрейном котле № в котельной №, что является нарушением – п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Министерством энергетики РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 5.2.1 «Правил устройства и безопасности эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338К (115С), утв. Минстроем России (приказ от ДД.ММ.ГГГГ №);

- эксплуатация водогрейного котла № в котельной № осуществляется без до котловой обработки воды, что является нарушением п. 12.1, п. 12.2., п.12.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Министерством энергетики РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- место выгреба золя из котла № в котельной № не оборудовано вытяжной вентиляцией, что является нарушением п. 3.3.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Министерством энергетики РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

- манометрам, установленным в котельных не проведена гос.поверка, что является нарушением. ДД.ММ.ГГГГ «Правил устройства и безопасности эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 кг/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338К (115С), утв. Минстроем России (приказ от ДД.ММ.ГГГГ №), п.2.9.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Министерством энергетики РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

Представители МУП «Волчихинское» ФИО1 и ФИО2 в судебном заседании пояснили, что указанные в протоколе об административном правонарушении нарушения в действительности имеют место, в настоящее время принимаются меры к их нарушению. Указанные нарушения имеют место в виду отсутствия финансовых средств.

Выслушав представителей МУП «Волчихинское», изучив материалы дела, суд полагает, что вина МУП «Волчихинское» нарушениях в области энергетической безопасности нашла свое подтверждение в судебном заседании. Она подтверждается: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №/юл, распоряжением ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ № «О проведении внеплановой выездной проверки МУП «Волчихинское»; актом проверки Сибирского управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №; и пояснениями представителей МУП «Волчихинское» в судебном заседании при рассмотрении дела об административном правонарушении.

Давая юридическую оценку выявленным нарушениям, суд квалифицирует правонарушение по ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, как нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

При определении вида наказания суд полагает необходимым принять решение об административном приостановлении деятельности МУП «Волчихинское», запретив данному юридическому лицу эксплуатацию водогрейного котла № в котельной № в 

<

адрес> ВОВ №к, поскольку, с учетом значительного количества выявленных нарушений, данный вид наказания необходим для обеспечения безопасности для жизни и здоровья работников МУП «Волчихинское».

Учитывая характер совершенного правонарушения, а так же другие заслуживающие внимание обстоятельства, руководствуясь ст. ст. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 23.1, 26.11, ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Муниципальное унитарное предприятие «Волчихинское» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток, запретив МУП «Волчихинское» эксплуатацию водогрейного котла № в котельной №, находящегося по адресу: 

<

адрес> ВОВ 79к сроком на 30 суток.

Срок наказания исчислять с момента фактического приостановления деятельности.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня его вручения или получения, путем подачи жалобы через Волчихинский районный суд.

Судья Грибанов В.С.