Дело №2-2120/18

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 мая 2018 года г. Махачкала

Ленинский районный суд г. Махачкала РД в составе: 

председательствующего – Онжолова М.Б., 

при секретаре - Байбаевой С.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Ленинского района г. Махачкала Залбекова М.М. к ФИО1 ФИО9 (ТЦ «Гранд») об обязании устранить нарушения противопожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора г. Махачкалы Залбеков М.М. обратился в суд с иском к ФИО1 (ТЦ «Гранд») об обязании устранить нарушения противопожарной безопасности.

В обосновании иска указал, на то, что в соответствии с поручением прокуратуры РД об организации проверок соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей, прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности в торговом центре «Гранд» расположенном по 

<

адрес>. Также указал, что отделом надзорной деятельности по Ленинскому району г. Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД выявлен целый ряд нарушений. Факт выявленных нарушений противопожарной безопасности свидетельствует о недостаточности мер, направленных на минимизацию последствий возможных актов терроризма.

В связи с чем просит признать бездействия ФИО1, торговый центр «Гранд» и обязать устранить нарушения противопожарной безопасности, изложенные в информации № 4-4-49/967 от 12.04.2018.

В ходе судебного заседания помощник прокурора Ленинского района г.Махачкалы Махачев У.Г. исковые требования заместителя прокурора поддержал и просил их удовлетворить в полном объеме по основаниям, приведенным в исковом заявлении. 

В ходе судебного заседания ФИО1 заявленные требования не признала и просила в удовлетворении иска заместителя прокурора отказать. Также указал, что выявленные нарушения уже устраняются. 

В ходе судебного заседания представитель ОНД и ПР №1 по г.Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД – ФИО2 поддержал иск и просил его удовлетворить в полном объеме по основаниям, приведенным в нем. 

Заслушав явившиеся стороны, исследовав письменные материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям;

Согласно ч.1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как усматривается из материалов дела, в соответствии с поручением прокуратуры Республики Дагестан от 27.03.2018 за № 7/1-55-2018 об организации проверок соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей, прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности в торговом центре «Медина» расположенном по 

<

адрес>.

Согласно нарушениям требований федеральных законов № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» в редакции от 29 июля 2017 года, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012года.

Согласно ст. 59 ГПК РФ, суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела.

Как усматривается из материалов дела, отделом надзорной деятельности по Ленинскому району г. Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан выявлены следующие нарушения в торговом центре «Гранд», а именно:

- Имеющиеся установки и системы противопожарной защиты объекта не исправны (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения) (Правила противопожарного режима в РФ п.61);

- Дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников (в цокольном этаже и подсобном помещении на 1- ом этаже в магазине) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» НПБ 88-01 п.12.22, СП 5.13130.2009 п. п. 13.3.4, 13.3.8 и 13.3.11);

- Не все помещения торгового центра «Гранд» оборудованы пожарными датчиками автоматической пожарной сигнализации (Правила противопожарного режима в РФ п. 61, СП 5.13130.2009);

- Приборы приемно-контрольные и приборы управления от автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения установлены в коридоре и не защищены от несанкционированного доступа, должны быть установлены в отдельном помещении (ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.14.5 СП 5. 13130.2009);

- Руководитель организации не заключил договор со специализированной организацией, имеющей лицензию для выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (Постановление правительства РФ № 390 п. 63);

- На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (п. 61 Постановление правительства РФ № 390);

- Возле блоков автоматических пожарной сигнализации отсутствуют инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты (Правила противопожарного режима в РФ п. 64);

- Деревянные конструкции чердачного помещения здания не обработаны огнезащитным составом (п. 21 Постановление правительства РФ № 390);

- Здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения, огнетушители по нормам согласно приложениям N 1 и 2 (Правила противопожарного режима в РФ в РФ п.70);

- Огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра (п. 480 Постановление правительства РФ № 390);

- Здание не оборудовано установками автоматического пожаротушения (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, СП 5. 13130.2009 таблица А 1);

- В здании на лестничной клетке отсутствует система дымоудаления (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 85, СП 7.13130.2013 п.7.2); 

- Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 55 Постановление правительства РФ № 390);

- На объекте отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения (п. 2 Постановление правительства РФ № 390);

- На путях эвакуации в коридорах не установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 3.1313 0.2009);

- В некоторых помещениях здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п.42 в) Постановление правительства РФ № 390);

- Не обновлены схематические поэтажные планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с ГОСТОМ 12.4.026-2015 в зданиях (Постановление правительства РФ № 390 п. 7);

- Не организовывается перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) расположенных в пожарных шкафах по всему зданию торгово-развлекательного центра (п. 57 Постановление правительства РФ № 390);

- Не организовывается проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п. 55 Постановление правительства РФ № 390);

- На путях эвакуации зданиях и сооружениях не предусмотрено аварийное освещение в соответствии СНиП 23-05-95 (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.1. СП 1.13130.2009, п.7.62 СНиП 23-05 -95);

- Не представлена декларация пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64);

- Все помещение торгового центра не обеспечено табличками с номерами телефонов вызова пожарной охраны 101, 112 и 01 (Правила противопожарного режима в РФ п.6);

- Отсутствуют порядковые номера на огнетушителях, установленных на объекте защиты и должен иметь паспорт завода-изготовителя (п. 475 Постановление правительства РФ № 390);

- Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, в специальном журнале произвольной формы (п. 478 Постановление правительства РФ № 390);

- Не назначено приказом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте (п. 4 Постановление правительства РФ № 390);

- Допускаются лица к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума) (п. 3 Постановление правительства РФ № 390);

- Пожарно-технического минимум не прошёл руководитель и ответственное лицо за пожарную безопасность обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности приказ МЧС Росси по РФ от 12.12.2007 года № 645 (п. 3 Постановление правительства РФ № 390);

- Двери эвакуационных выходов на всех этажах на лестничную клетку открываются не по направлению выхода (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009, п.4.2.6);

- Двери эвакуационного выхода с цокольного этажа не посредственно на улицу открываются не по направлению выхода (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009, п.4.2.6);

- Центральная лестничная клетка не отделен от коридоров перегородками, с дверями оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009, п.4.2.6СНиП 21-01-97* п. п. 4.1,6.18, 7.1);

- Двери запасных эвакуационных выходов на 2-ом и 3-ем этаже загромождены различного рода материалами и предметами (коробки с товарами, на дверями устроены торговые полки) (п. 36 Постановление правительства РФ № 390);

- На лестничных маршах допускается установка различного рода предметов, препятствующая свободной эвакуации (п. 36 Постановление правительства РФ № 390).

Ночной клуб «Леон»

- В помещении отсутствует система дымоудаления (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 85, СП 7.13130.2013 п.7.2);

- Помещения ночного клуба «Леон» не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, СП 5. 13130.2009 таблица А1); 

- Здание не оборудовано системой оповещения о пожаре (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 84, СП 3.13130.2009);

С помещения ночного клуба отсутствует второй эвакуационный выход отвечающим требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности,) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.33. Правила противопожарного режима в РФ в РФ № 390);

- Все помещение клуба не обеспечено табличками с номерами телефонов вызова пожарной охраны 101, 112 и 01 (Правила противопожарного режима в РФ п.6);

- Отсутствуют порядковые номера на огнетушителях, установленных на объекте защиты и должен иметь паспорт завода-изготовителя (п. 475 Постановление правительства РФ № 390);

- На путях эвакуации не установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, над дверями отсутствует световые указатели «Выход» (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 3.13130.2009);

- Отсутствует планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с ГОСТОМ 12.4.026-2015 в зданиях (Постановление правительства РФ № 390 п. 7).

Судом и представленным суду документам установлено, что в своём объяснении от 26.04.2018 ответчик признал допущенные нарушения и обязуется их устранить.

В силу ст. 37 Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Следовательно, вышеуказанные нарушения пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью посетителей и работников ТЦ «Гранд», которые повторяются неоднократно и носят систематический характер.

Противопожарная безопасность является одним из видов общей безопасности, которая является предметом регулирования Федерального закона №390- ФЗ от 28 декабря 2010г. «О безопасности» (далее - №390-Ф3).

Так, деятельность по обеспечению безопасности включает в себя разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления; финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расходованием выделенных средств (п.п. 4 и 9 ст.3 №390-Ф3).

Кроме того, обеспечение безопасности является частью внутренней политики Российской Федерации (ст.4 №390-Ф3).

Судом также установлено, что обеспечение и соблюдение установленных законодательством норм пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием людей является одним из мероприятий по профилактике терроризма.

В статье 2 Федерального закона от 6 марта 2006г. №35 «О противодействии терроризму» установлены требования, направленные на обеспечение и защиту граждан, минимизацию последствий возможных актов терроризма.

Таким образом, факт выявленных нарушений противопожарной безопасности свидетельствует о недостаточности мер, направленных на минимизацию последствий возможных актов терроризма, в связи с чем суд приходит к выводу, что состав посетителей и работников ТЦ «Гранд» непостоянен, периодически меняется, следовательно прокурор вправе в соответствии со ст.45 ГПК РФ подать иск в интересах неопределённого круга лиц.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) прокурору предоставлено право на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что доводы истца, отраженные в исковом заявлении нашли свое подтверждение в ходе судебного заседания и признаются судом достоверными, поскольку они ничем не опровергаются.

В связи с чем, заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковое заявление заместителя прокурора Ленинского района г. Махачкала Залбекова М.М. к ФИО1 ФИО10 (ТЦ «Гранд») об обязании устранить нарушения противопожарной безопасности удовлетворить.

Признать бездействия ИП ФИО1 ФИО11.

Обязать устранить нарушения противопожарной безопасности, изложенные в информации № 4-4-49/967 от 12.04.2018, а именно:

- исправить имеющиеся установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения) (Правила противопожарного режима в РФ п.61);

- установить дымовые пожарные извещатели на расстоянии не менее 0,5м. до электросветильников (в цокольном этаже и подсобном помещении на 1-ом этаже в магазине) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» НПБ 88-01 п.12.22, СП 5.13130.2009 п. п. 13.3.4, 13.3.8 и 13.3.11);

- оборудовать пожарными датчиками автоматической пожарной сигнализации все помещения торгового центра «Гранд» (Правила противопожарного режима в РФ п. 61, СП 5.13130.2009);

- установить в отдельном помещении приборы приемно-контрольные и приборы управления от автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения в коридоре для защиты от несанкционированного доступа (ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.14.5 СП 5. 13130.2009);

заключить договор со специализированной организацией, имеющей лицензию для выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (Постановление правительства РФ № 390 п. 63);

- представить и завести всю необходимую исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (п. 61 Постановление правительства РФ № 390);

- установить инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта возле блоков автоматических пожарной сигнализации (Правила противопожарного режима в РФ п. 64);

- обработать деревянные конструкции чердачного помещения здания огнезащитным составом (п. 21 Постановление правительства РФ № 390);

- обеспечить здание первичными средствами пожаротушения, огнетушители по нормам согласно приложениям N 1 и 2 (Правила противопожарного режима в РФ в РФ п.70);

- установить огнетушители на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра (п. 480 Постановление правительства РФ № 390);

- оборудовать здание установками автоматического пожаротушения (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, СП 5. 13130.2009 таблица А 1);

- установить в здании на лестничной клетке систему дымоудаления (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 85, СП 7.13130.2013 п.7.2);

- обозначить указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, (п. 55 Постановление правительства РФ № 390);

- установить инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения (п. 2 Постановление правительства РФ № 390);

- установить на путях эвакуации в коридорах эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 3.13130.2009);

- устранить нарушение, где в некоторых помещениях здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п.42 в) Постановление правительства РФ № 390);

- обновить схематические поэтажные планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с ГОСТОМ 12.4.026-2015 в зданиях (Постановление правительства РФ № 390 п. 7);

- организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) расположенных в пожарных шкафах по всему зданию торгово-развлекательного центра (п. 57 Постановление правительства РФ № 390);

- организовать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п. 55 Постановление правительства РФ №39°);

- предусмотреть на путях эвакуации зданиях и сооружениях аварийное освещение в соответствии СНиП 23-05-95 (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.1. СП 1.13130.2009, п.7.62 СНиП 23-05 -95);

- представить декларацию пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64);

- обеспечить все помещение торгового центра табличками с номерами телефонов вызова пожарной охраны 101, 112 и 01 (Правила противопожарного режима в РФ п.6);

- определить порядковые номера на огнетушителях, установленных на объекте защиты, которые должны иметь паспорт завода-изготовителя (п. 475 Постановление правительства РФ № 390);

- ввести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, в специальном журнале произвольной формы (п. 478 Постановление правительства РФ № 390);

- назначить приказом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте (п. 4 Постановление правительства РФ № 390);

- не допускать лиц к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума) (п. 3 Постановление правительства РФ № 390);

- пройти пожарно-технический минимум руководителя и ответственного лица за пожарную безопасность, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности приказ МЧС Росси по РФ от 12.12.2007 года № 645 (п. 3 Постановление правительства РФ № 390);

- установить двери эвакуационных выходов на всех этажах на лестничную клетку так, что бы открывались по направлению в соответствии закону (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009, п.4.2.6);

- установить двери эвакуационного выхода с цокольного этажа непосредственно на улицу так, что бы открывались по направлению выхода (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009, п.4.2.6);

- устранить нарушение, где «центральная лестничная клетка не отделен от коридоров перегородками, с дверями оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах» (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009, п.4.2.6СНиП 21-01-97* п. п. 4.1, 6.18, 7.1);

- освободить двери запасных эвакуационных выходов на 2-ом и 3-ем этаже, которые загромождены различного рода материалами и предметами (коробки с товарами, на дверями устроены торговые полки) (п. 36 Постановление правительства РФ № 390);

- на лестничных маршах не допускать установка различного рода предметов, препятствующая свободной эвакуации (п. 36 Постановление правительства РФ № 390).

Ночной клуб «Леон»

- установить систему дымоудаления в помещении (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 85, СП 7.13130.2013 п.7.2);

- оборудовать помещение ночного клуба «Леон» автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, СП 5. 13130.2009 таблица А 1);

- оборудовать здание системой оповещения о пожаре (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 84, СП 3.13130.2009);

- установить в помещении ночного клуба второй эвакуационный выход отвечающим требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности,) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.33. Правила противопожарного режима в РФ в РФ № 390);

- обеспечить все помещение клуба табличками с номерами телефонов вызова пожарной охраны 101, 112 и 01 (Правила противопожарного режима в РФ п.6);

- установить порядковые номера на огнетушителях, установленных на объекте защиты и завести иметь паспорт завода-изготовителя (п. 475 Постановление правительства РФ № 390);

- На путях эвакуации установить эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, над дверями отсутствует световые указатели «Выход» (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 3.13130.2009);

- установить планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с ГОСТОМ 12.4.026-2015 в зданиях (Постановление правительства РФ № 390 п. 7).

Резолютивная часть решения объявлена 15 мая 2018 года. 

Мотивированное решение в окончательной форме вынесено 20 мая 2018 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение месяца со дня её принятия в окончательной форме.

Судья М.Б. Онжолов

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>