Дело №2-1243/19

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 августа 2019 г. г. Владивосток

Первомайский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Анциферовой О.Е.

с участием помощника прокурора 

Первомайского района г. Владивостока ФИО1

при секретаре Букатовой О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Первомайского района г. Владивостока в интересах неопределенного круга лиц к администрации г. Владивостока, муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № обшеразвивающего вида г. Владивостока», Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ

Прокурор Первомайского района г. Владивостока обратился в суд с иском к администрации г. Владивостока, муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № г. Владивостока» о возложении обязанности, указывая, что в результате проведенной проверки соблюдения МБДОУ «Детский сад № обшеразвивающего вида 

<

адрес>» требований законодательства о противопожарной безопасности установлено, что в помещении учреждения система пожарной автоматики находится в неисправном и частично работоспособном состоянии ( в соответствии с терминологией ГОСТ 27.002-2015): 1. В нарушение п.4.1, Таблицы № СНиП 21-01-97*, ч.ч. 3,4, ст. 145, ст. 37 ФЗ-123 дверь кладовой, расположенной в группе «Аистята» (среднее крыло), в которой осуществляется хранение горючих предметов, а также дверь кладовой для овощей, расположенной в столовой, где осуществляется хранение предметов в горючей упаковке, не соответствует пределу огнестойкости; 2. В нарушение п.13.3.6 СП 5.13.130.2009 в помещении, тамбуре, на эвакуационном выходе группы «Тигрята», тамбуре правого запасного выхода первого этажа, тамбуре медкабинета, помещении группы «Аистята», помещении раздачи, пожарные извещатели расположены менее 50 см. от электросветильников; 3. В нарушение п.4.14 СП 6.13130.2013, п.13.15.15 СП 5.13130.2009 кабели и провода повсеместно проложены вдоль линии электропитания; 4. Провода, используемые в системах пожарной автоматики, не соответствуют современным нормам и требованиям (ГОСТ 31565-2012, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, ФЗ-123); 5. В нарушение п.24 ППР наружные пожарные лестницы не исправны. 

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Первомайского района г. Владивостока МЧС России по Приморскому краю по результатам плановой проверки ДД.ММ.ГГГГ учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений №, п.1,4,5,6,9 которого на образовательное учреждение возложена обязанность обеспечить горизонтальное расстояние от ИП до электросветильников расстояние более 0.5 м., привести в соответствие кабели и провода, используемые в АУПС и СОУЭ, исключить совместную прокладку кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции, провести эксплуатационное испытание пожарных лестниц, оборудовать кладовые для хранение горючих материалов дверями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 30. Вместе с тем, прокуратурой района в ходе проверки, проведен анализ мер, принятых учреждением к устранению выявленных нарушений, который показал их неэффективность. Так, после получения предписания образовательным учреждением в администрацию г. Владивостока направлялись заявки на выделение денежных средств на устранение соответствующих нарушений, однако по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ фактически меры к устранению указанных нарушений не приняты. 

В связи с чем, просил возложить на администрацию г. Владивостока в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обязанность по обеспечению финансирования расходов МБДОУ «Детский сад № обшеразвивающего вида г. Владивостока» на следующие цели: 

- на ремонт системы пожарной автоматики (в соответствии с терминологией ГОСТ 27.002-2015), а именно, размещение пожарных извещателей в помещении, тамбуре, на эвакуационном выходе группы «Тигрята», тамбуре правого запасного выхода первого этажа, тамбуре медкабинета, помещении группы «Аистята», помещении раздачи в соответствии с требованиями п.13.3.6 СП 5.13.130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержденного приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; замену проводов в системах пожарной автоматики в соответствии с ГОСТ 31565-2012, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, ФЗ-123; размещение кабелей и проводов систем пожарной автоматики отдельно от проводов и кабелей линии электропередач.

- на приобретение и оборудование складских помещений (кладовой в группе «Аистята» (среднее крыло), склада для хранения овощей в помещении пищеблока) дверями, соответствующими пределу огнестойкости не менее EI 30. 

- привести в соответствие с требованиями п.24 ППР наружные пожарные лестницы.

Возложить на МБДОУ «Детский сад № обшеразвивающего вида г. Владивостока» обязанность в течение 3 месяцев со дня выделения финансирования на указанные цели от администрации г. Владивостока провести ремонт системы пожарной автоматики (в соответствии с терминологией ГОСТ 27.002-2015), а именно, размещение пожарных извещателей в помещении, тамбуре, на эвакуационном выходе группы «Тигрята», тамбуре правого запасного выхода первого этажа, тамбуре медкабинета, помещении группы «Аистята», помещении раздачи в соответствии с требованиями п.13.3.6 СП 5.13.130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержденного приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; замену проводов в системах пожарной автоматики в соответствии с ГОСТ 31565-2012, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, ФЗ-123; размещение кабелей и проводов систем пожарной автоматики отдельно от проводов и кабелей линии электропередач; оборудовать складские помещения (кладовой в группе «Аистята» (среднее крыло), склада для хранения овощей в помещении пищеблока) дверями, соответствующими пределу огнестойкости не менее EI 30; привести в соответствие с требованиями п.24 ППР наружные пожарные лестницы. 

Определением Первомайского районного суда г. Владивостока от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве соответчика привлечено Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока.

В судебном заседании помощник прокурора уточнила исковые требования, просит возложить на администрацию г. Владивостока, Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обязанность по обеспечению финансирования расходов МБДОУ «Детский сад № обшеразвивающего вида г. Владивостока» на следующие цели: 

- на ремонт системы пожарной автоматики (в соответствии с терминологией ГОСТ 27.002-2015), а именно, размещение пожарных извещателей в помещении, тамбуре, на эвакуационном выходе группы «Тигрята», тамбуре правого запасного выхода первого этажа, тамбуре медкабинета, помещении группы «Аистята», помещении раздачи в соответствии с требованиями п.13.3.6 СП 5.13.130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержденного приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; замену проводов в системах пожарной автоматики в соответствии с ГОСТ 31565-2012, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, ФЗ-123; размещение кабелей и проводов систем пожарной автоматики отдельно от проводов и кабелей линии электропередач.

- на приобретение и оборудование складских помещений (кладовой в группе «Аистята» (среднее крыло), склада для хранения овощей в помещении пищеблока) дверями, соответствующими пределу огнестойкости не менее EI 30. 

- на приведение четырех наружных маршевых эвакуационных лестниц в соответствие с требованиями ФИО6 53254-2009.

Возложить на МБДОУ «Детский сад № обшеразвивающего вида г. Владивостока» обязанность в течение 3 месяцев со дня выделения финансирования на указанные цели от администрации г. Владивостока провести ремонт системы пожарной автоматики (в соответствии с терминологией ГОСТ 27.002-2015), а именно, размещение пожарных извещателей в помещении, тамбуре, на эвакуационном выходе группы «Тигрята», тамбуре правого запасного выхода первого этажа, тамбуре медкабинета, помещении группы «Аистята», помещении раздачи в соответствии с требованиями п.13.3.6 СП 5.13.130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержденного приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; замену проводов в системах пожарной автоматики в соответствии с ГОСТ 31565-2012, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, ФЗ-123; размещение кабелей и проводов систем пожарной автоматики отдельно от проводов и кабелей линии электропередач; оборудовать складские помещения (кладовой в группе «Аистята» (среднее крыло), склада для хранения овощей в помещении пищеблока) дверями, соответствующими пределу огнестойкости не менее EI 30; привести четыре наружные маршевые эвакуационные лестницы в соответствие с требованиями ФИО6 53254-2009. 

Представитель администрации г. Владивостока, Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока в судебном заседании исковые требования не признала, суду пояснила, что муниципальные задания для бюджетного учреждения формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. Согласно Уставу МБДОУ «Детский сад № обшеразвивающего вида г. Владивостока» таким органам является Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока. Администрацией МБДОУ «Детский сад № обшеразвивающего вида г. Владивостока» в адрес Управления направлялись заявки на выделение бюджетных средств для проведения мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности в образовательном учреждении. Указала, что денежные средства в виде субсидий на финансирование обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждениям, подотчетным Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока, предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств - Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока. Администрация г. Владивостока является самостоятельным главным распорядителем бюджетных средств Владивостокского городского округа. Просит в иске отказать, в случае удовлетворения исковых требований установить срок для исполнения решения суда – в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель МБДОУ «Детский сад № обшеразвивающего вида г. Владивостока» в судебном заседании не оспаривала необходимость устранения выявленных нарушений, указала на неоднократное обращение в Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока с заявками на проведение работ, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности, просила установить срок для исполнения решения суда – в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Обсуждая вопросам о надлежащих ответчиках по делу, суд учитывает, что согласно ч. 1 ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской ФИО2, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

В соответствии со ст. 48 ГК РФ к юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право, относятся, в том числе, учреждения. 

Согласно ч. 9 ст.9.2 ФЗ «О некоммерческих организациях» собственником имущества муниципального бюджетного учреждения является соответствующее муниципальное образование.

В силу ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В соответствии со ст. 9.2. ФЗ «О некоммерческих организациях» имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является, в указанном случае, муниципальное образование. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Пунктом 5 ч.1 ст.9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ установлено, что к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Из материалов дела следует, что администрация г. Владивостока является самостоятельным главным распорядителем бюджетных средств Владивостокского городского округа. 

Статьей 215.1 Бюджетного кодекса РФ установлено исполнение бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана и на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

Согласно муниципальному правовому акту от ДД.ММ.ГГГГ №-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» денежные средства в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждениям, подотчетным Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока, предусматриваются в бюджете Владивостокского городского округа.

В соответствии с пп.1.2, 1.3 Положения об Управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока, утвержденного приложением к решению Думы 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, Управление осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Владивостокского городского округа, предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных на него функций. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что все заявленные в иске и привлеченные к участию в деле ответчики являются надлежащими.

Согласно ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организации и их руководители обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; производить противопожарную пропаганду, а так же обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества в исследуемой сфере приняты Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В силу ст. 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 53 Закона № 123-ФЗ каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона № 384-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Закона № 384-ФЗ.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях обеспечения пожарной безопасности организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила, НИР), требования которых обязательны для соблюдения на территории Российской Федерации, а также действуют иные нормативные акты, обязательные для исполнения.

Строительными нормами и правилами СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» определены противопожарные требования, подлежащие обязательному соблюдению на всех этапах создания и эксплуатации помещений, зданий и других строительных сооружений, а также пожарно-техническую классификацию.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях обеспечения пожарной безопасности организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), требований которых обязательны для соблюдения на территории Российской Федерации, а также действуют иные нормативные акты, обязательные для исполнения. 

В соответствии с требованиями п.24 Правил руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии. 

В судебном заседании установлено, что в результате проведенной проверки соблюдения МБДОУ «Детский сад № обшеразвивающего вида г. Владивостока» требований законодательства о противопожарной безопасности установлено, что в помещении учреждения система пожарной автоматики находится в неисправном и частично работоспособном состоянии ( в соответствии с терминологией ГОСТ 27.002-2015): 1. В нарушение п.4.1, Таблицы № СНиП 21-01-97*, ч.ч. 3,4, ст. 145, ст. 37 ФЗ-123 дверь кладовой, расположенной в группе «Аистята» (среднее крыло), в которой осуществляется хранение горючих предметов, а также дверь кладовой для овощей, расположенной в столовой, где осуществляется хранение предметов в горючей упаковке, не соответствует пределу огнестойкости; 2. В нарушение п.13.3.6 СП 5.13.130.2009 в помещении, тамбуре, на эвакуационном выходе группы «Тигрята», тамбуре правого запасного выхода первого этажа, тамбуре медкабинета, помещении группы «Аистята», помещении раздачи, пожарные извещатели расположены менее 50 см. от электросветильников; 3. В нарушение п.4.14 СП 6.13130.2013, п.13.15.15 СП 5.13130.2009 кабели и провода повсеместно проложены вдоль линии электропитания; 4. Провода, используемые в системах пожарной автоматики, не соответствуют современным нормам и требованиям (ГОСТ 31565-2012, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, ФЗ-123); 5. В нарушение п.24 ППР наружные пожарные лестницы не исправны. 

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Первомайского района г. Владивостока МЧС России по Приморскому краю по результатам проведения плановой проверки ДД.ММ.ГГГГ учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений №, пунктами 1,4,5,6,9 которого на учреждения возлагалась обязанность обеспечить горизонтальное расстояние от ИП до электросветильников расстояние более 0.5 м., привести в соответствие кабели и провода, используемые в АУПС и СОУЭ, исключить совместную прокладку кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции, провести эксплуатационное испытание пожарных лестниц, оборудовать кладовые для хранения горючих материалов дверями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 30.

В судебном заседании также установлено, что до настоящего времени выявленные нарушения не устранены, что подтверждается материалами дела и не оспаривается представителями ответчиков. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики правового регулирования отношений в сфере образования является гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предусмотрено, что одной из основных целей государственной политики в интересах детей является защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

При этом государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана, в том числе, на принципе ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований прокурора, заявленных по правилам ст. 45 ГК РФ в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц.

Между тем, с учетом установленного порядка бюджетного процесса, принципа формирования бюджетных средств, отсутствия в бюджете на 2019 год запланированных расходов на проведение заявленных прокурором мероприятий и в соответствии со ст.206 ГПК РФ, суд полагает возможным определить срок исполнения решения суда администрацией г. Владивостока, Управлением по работе с муниципальными учреждениями администрации г. Владивостока – 6 месяцев, МБДОУ «Детский сад № обшеразвивающего вида г. Владивостока» - 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. 

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ

Возложить на администрацию г. Владивостока, Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока обязанность обеспечить финансирование расходов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № обшеразвивающего вида г. Владивостока» на ремонт системы пожарной автоматики, а именно, размещение пожарных извещателей в помещении, тамбуре, на эвакуационном выходе группы «Тигрята», тамбуре правого запасного выхода первого этажа, тамбуре медкабинета, помещении группы «Аистята», помещении раздачи в соответствии с требованиями п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержденного приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; замену проводов и в системах пожарной автоматики в соответствии с ГОСТ 31565-2012, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, Фз-123, размещение кабелей и проводов систем пожарной автоматики отдельно от проводов и кабелей линии электропередач; на приобретение и оборудование складских помещений, склада для хранения овощей в помещении пищеблока дверями, соответствующими пределу огнестойкости не менее EI 30; на приведение четырех наружных маршевых эвакуационных лестниц в соответствии с требования ФИО6 53254-2009 в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Возложить на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № обшеразвивающего вида г. Владивостока» провести ремонт системы пожарной автоматики, а именно: размещение пожарных извещателей в помещении, тамбуре, на эвакуационном выходе группы «Тигрята», тамбуре правого запасного выхода первого этажа, тамбуре медкабинета, помещении группы «Аистята», помещении раздачи в соответствии с требованиями п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержденного приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №; замену проводов и в системах пожарной автоматики в соответствии с ГОСТ 31565-2012, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, Фз-123, размещение кабелей и проводов систем пожарной автоматики отдельно от проводов и кабелей линии электропередач; оборудовать складские помещения (кладовой в группе «Аистята»), склада для хранения овощей в помещении пищеблока дверями, соответствующими пределу огнестойкости не менее EI 30; привести четырех наружных маршевых эвакуационных лестниц в соответствии с требования ФИО6 53254-2009 в течение 6 месяцев со дня выделения финансирования на указанные цели. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Первомайский районный суд г. Владивостока в течение месячного срока.

Мотивированный текс решения суда изготовлен с учетом выходных дней 20.08.2019 г.

Судья О.Е. Анциферова