Дело 2 2-1025/2024 (2-5687/2023;)

42RS0019-01-2023-008474-86

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Центральный районный суд гор. Новокузнецка в составе

Председательствующего судьи Оленбург Ю.А.

При секретаре Мутракшовой И.П.

С участием помощника прокурора Федоровой Н.Н.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Новокузнецке 

15 января 2024 г.

гражданское дело по иску Прокурора Центрального района г. Новокузнецка в интересах неопределенного круга лиц к ООО "Луч" о понуждении к совершению действий,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Центрального района города Новокузнецка обратился в суд с иском к ООО "Луч" и просил возложить на ответчика обязанности выполнения мероприятий по обеспечению теплоснабжения:

привести в соответствие принципиальные схемы индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), обозначения и номера оборудования фактически установленному на многоквартирных жилых домах, расположенных в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес>, оформить со всеми необходимыми реквизитами: дата утверждения и пересмотра, подпись ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию;

установить термометры, показывающие после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов тепловой сети и обратном трубопроводе из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками на многоквартирных жилых домах, расположенных в 

<

адрес> по адресам, 

<

данные изъяты>

1.3.обеспечить в полном объеме тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие на трубопроводах систем теплопотребления (разводящие, внутриподвальные тепловые сети) многоквартирных жилых домов, расположенных в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес>

1 4 установить манометр после узла смешения в ИТП многоквартирных жилых домов, расположенных в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес> (ИТП-1), 

<

адрес> (ИТП-2), 

<

адрес> А, 

<

адрес>, а также установить манометр после запорной арматуры на вводе в ИТП многоквартирных жилых домов, до и после регуляторов давления на трубопроводах водяных тепловых сетей и паропроводов, на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты, в домах, расположенных в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес>

1.5. установить устройства на вводах трубопроводов тепловой сети, предотвращающие проникновение воды и газа в здания многоквартирных жилых домов, расположенных в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес>; ,

1.6.обеспечить тепловую изоляцию на арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях в индивидуальных тепловых пунктах, а также наличие манометров перед всасывающими и после нагревательных патрубков насосов, в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: 

<

адрес>

1.7.обеспечить наличие красной черты на школе манометра, указывающей величину разрешенного давления в ИТП в домах, расположенных по адресам 

<

адрес>

1.8. обеспечить наличие 3-ходовых кранов или заменяющих их устройств в ИТП в многоквартирных жилых домах 

<

адрес>;

А также обязать ответчика совершить действия для получения актов готовности к отопительному периоду 2023-2024 г.г. многоквартирных жилых домов, представив в ООО «ЭнергоТранзит»:

-актуальную схему индивидуальных тепловых пунктов по дому, расположенному по 

<

адрес>,

-актуальную схему индивидуальных тепловых пунктов по дому, расположенному по 

<

адрес>,

-акт гидравлических испытаний на плотность и прочность по дому, расположенному по 

<

адрес>,

3. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Луч» устранить нарушения режима потребления в 

<

адрес> в 

<

адрес>, № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, предоставив доказательства устранения нарушений в ООО «ЭнергоТранзит».

Требования мотивированы тем, что в ходе проведенной проверки были установлены данные нарушения.

В судебном заседании истец поддержал свои требования, отказавшись в части от требований возложения обязанности представления в ООО «ЭнергоТранзит» акта гидравлических испытаний на плотность и прочность по дому, расположенному по 

<

адрес>, в связи с фактическим исполнением.

Представитель третьего лица ООО "Энерго Транзит" ФИО1, действующая на основании доверенности, исковые требования поддержала.

Представитель третьего лица Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО2, действующая на основании доверенности, исковые требования поддержала.

Представитель ООО «Луч» ФИО3, действующий на основании Устава, против иска возражал, ссылаясь на то, что в действительности при проверке были проверены не все дома, нарушений в действительности нет, и ООО «Луч» обращалось безрезультатно в Комитет ЖКХ для проведения обследования для подтверждения устранения недостатков.

Выслушав участников процесса, проверив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:

1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;

2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества;

3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц;

5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации.

При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги газоснабжения, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных систем.

В соответствии с п. 10, подпунктом «3» п. 11, подпунктом «а» п. 16 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не надлежащего качества (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491,общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме. Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества включает в себя, в том числе подготовку общего имущества к сезонной эксплуатации. Надлежащее содержание общего имущества обеспечивается собственниками помещений путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией. 

Согласно пункту 1 части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 190-ФЗ в предмету федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения относится, в частности, соблюдение теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями обязательных требований к безопасному ведению работ на объектах теплоснабжения, требований безопасности в сфере теплоснабжения, установленных настоящим Федеральным законом, правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, а также правилами по охране труда применительно к объектам теплоснабжения.

Согласно пунктам 1, 4 части 1 статьи 6 Федерального закона № 190-ФЗ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов по организации теплоснабжения на соответствующей территории относятся:

- организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городского округа, в том числе принятие мер по организации

обеспечения теплоснабжения потребителей в случаенеисполнения

теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.

В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ разработаны и утверждены приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ № Правила оценки готовности к отопительному периоду, которыми определен порядок оценки готовности к отопительному периоду путем проведения уполномоченными органами проверок готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее — Правила оценки готовности к отопительному периоду).

Соответствие требованиям настоящих Правил многоквартирных домов определяется путем осуществления проверки, в частности, в отношении лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду (абзац 2 пункта 4 Правила оценки готовности к отопительному периоду).

В соответствии с подпунктами 2, 5, 8, 10, 16 пункта 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, в целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены, в том числе:

проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Требования по технической эксплуатации производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов; паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений); систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения, установлены Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - ПТЭ ТЭУ).

В соответствии с пунктом 11.5 ПТЭ ТЭУ, для проверки готовности к отопительному периоду при приемке тепловых пунктов проверяется и оформляется актами:

выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

состояние теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов;

работоспособность защиты систем теплопотребления;

наличие паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

плотность оборудования тепловых пунктов;

наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

Установлено, что Обществом не исполняются требования закона,

регулирующие правоотношения в сфере подготовки многоквартирных домов к работе в зимний период.

Согласно пункта 2.8.3 ПТЭ ТЭУ, обозначения и номера оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры в схемах, чертежах и инструкциях должны соответствовать обозначениям и номерам, выполненным в натуре. Все изменения в тепловых энергоустановках, выполненные в процессе эксплуатации, вносятся в инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за подписью ответственного лица с указанием его должности и даты внесения изменения.

ООО «Луч» осуществляет управление многоквартирными жилыми домами в городе Новокузнецке: 

<

адрес>, за вознаграждение и на договорной основе, в соответствии с лицензией, выданной Государственной жилищной инспекцией 

<

адрес>. 

Комиссией, образованной распоряжением Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ., проведена проверка готовности к отопительному сезону муниципального образования «Новокузнецкий городской округ».

Перечень замечаний, выявленных в ходе проверки, изложен в акте от ДД.ММ.ГГГГ.

Относительно многоквартирных домов, обслуживаемых и управляемых ответчиком, в акте выявлены и указаны следующие замечания.

Вопреки требованиям статей 4.1, 6 Федерального закона № 190-ФЗ, пункта 2.8.3 ПТЭ ТЭУ, подпункта 10 пункта 16 раздела IV Правил оценки готовности к отопительному периоду в ООО «Луч» принципиальные схемы индивидуальных тепловых пунктов (далее - ИТП), обозначения и номера оборудования не соответствуют фактически установленному оборудованию на многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам

<

адрес>. Отсутствует дата утверждения и пересмотра с подписью ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

В нарушение статей 4.1, 6 Федерального закона № 190-ФЗ, пунктов ДД.ММ.ГГГГ, 11.5 ПТЭ ТЭУ, подпункта 8 пункта 16 раздела IV Правил оценки готовности к отопительному периоду в ООО «Луч» отсутствует установка термометров, показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов тепловой сети и обратном трубопроводе из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками на многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении Общества и расположенных по адресам: 

<

адрес>

В многоквартирных жилых домах по адресам: 

<

адрес>, частично отсутствует тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие (временами полностью) на трубопроводах систем теплопотребления (разводящие, внутриподвальные тепловые сети), что является нарушением статей 4.1, 6 Федерального закона № 190-ФЗ, пунктов 9.3.7, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 11.5 ПТЭ ТЭУ, подпункта 5 пункта 16 раздела IV Правил оценки готовности к отопительному периоду.

В нарушение статей 4.1, 6 Федерального закона № 190-ФЗ, пункта ДД.ММ.ГГГГ ПТЭ ТЭУ, подпункта 8 пункта 16 раздела IV Правил оценки готовности к отопительному периоду отсутствует манометр после узла смешения в ИТП многоквартирных жилых домов (

<

адрес>); отсутствуют манометры после запорной арматуры на вводе в ИТП многоквартирных жилых домов, до и после регуляторов давления на трубопроводах водяных тепловых сетей и паропроводов, на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты, (

<

адрес>

Вопреки требованиям статей 4.1, 6 Федерального закона № 190-ФЗ, пункта 6.1.6 ПТЭ ТЭУ, подпункта 8 пункта 16 раздела IV Правил оценки готовности к отопительному периоду указанные устройства отсутствуют на вводах трубопроводов тепловой сети в многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В нарушение требований статей 4.1, 6. Федерального закона № 190-ФЗ, пунктов ДД.ММ.ГГГГ, 11.5 ПТЭ ТЭУ ООО «Луч» допущено частичное отсутствие тепловой изоляции на арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях в индивидуальных тепловых пунктах в домах, расположенных по адресам: 

<

адрес>. Отсутствуют манометры перед всасывающими и после нагнетательных патрубков насосов.

В нарушение требований статей 4.1, 6 Федерального закона № 190-ФЗ, пункта 9.19 ПТЭ ТЭУ в домах по адресам: 

<

адрес> (ИТП-2), 

<

адрес>, отсутствуют красная черта на шкале манометра, указывающая величину разрешенного давления в индивидуальных тепловых пунктов данных домов.

В нарушение статей 4.1, 6 Федерального закона № 190-ФЗ, пункта 9.20 ПТЭ ТЭУ отсутствуют 3-ходовые краны или заменяющие его устройства в индивидуальных тепловых пунктах в домах, расположенных по адресам: 

<

адрес> А, 

<

адрес> А, 

<

адрес> (ИТП-1), 

<

адрес> (ИТП-2), 

<

адрес> А, 

<

адрес> (ИТП-1), 

<

адрес> (ИТП-2), 

<

адрес>

Вопреки требованиям частей 1, 2.3 статьи 161 ЖК РФ, пункта 5 Правил предоставления коммунальных услуг, абзаца 2 пункта 4, пунктов 9, 10, 12, 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, ООО «Луч» не подписаны паспорта готовности многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: 

<

адрес> А, 

<

адрес> А, 

<

адрес> А, 

<

адрес>.

В настоящее время невозможно сформулировать выводы о готовности многоквартирных домов к отопительному периоду, в том числе, о проверке многоквартирных домов и их результатах на предмет: наличия либо отсутствия в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых электроустановок; промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок, разработки эксплуатационных режимов мероприятий по их внедрению; выполнения плана ремонтных работ и качества их выполнения; состояния тепловых сетей потребителей тепловой энергии; состояния утепления здания (чердаков, лестничных клеток, подвалов, дверей) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; наличия, работоспособности приборов учета, автоматических регуляторов, при их наличии, защиты систем теплопотребления; наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; плотности оборудования тепловых пунктов; наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; наличия собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченности их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

Доводы ответчика о том, что фактически не были проверены все дома, и в названные акт внесены не соответствующие действительности нарушения, опровергаются пояснениями в суде представителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО2, непосредственно принимавшей участие в работе комиссии и подписавшей данный акт, сомневаться в которых у суда оснований не имеется.

В опровержение факта допущенных нарушений, а также их устранения ответчиком не были представлены суду достоверные доказательства.

Так, представлен акт от ДД.ММ.ГГГГ. об отказе от получения главным специалистом Комитета ЖКХ паспортов готовности к ОЗП 2023-2024 г.г. многоквартирных домов, обслуживаемых ответчиком.

Между тем, как следует из рассматриваемого акта комиссии от ДД.ММ.ГГГГ., имеющиеся нарушения в указанных многоквартирных домах препятствуют получению таких паспортов готовности к отопительному периоду.

Проведенная повторная проверка готовности к отопительному периоду той же комиссией ДД.ММ.ГГГГ показала, что выявленные в акте от ДД.ММ.ГГГГ замечания в отношении многоквартирных домов, управляемых ООО «Луч» - не устранены.

С учетом представленных доказательств суд полагает подтвержденными обстоятельства, изложенные в исковом заявлении.

ООО «Луч», являясь действующим юридическим лицом, обязано исполнять требования действующего федерального законодательства.

Суд полагает обоснованными доводы о том, что бездействие ответчика является потенциальным условием существенного нарушения охраняемых законом интересов неопределенного круга лиц, в том числе лиц, проживающих и посещающих многоквартирные дома, находящиеся под управлением Общества, возникновения угрозы бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей.

При таких обстоятельствах исковые требования признаются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ООО "Луч" (ОГРН 

<

***>) выполнить мероприятия по обеспечению теплоснабжения:

- привести в соответствие принципиальные схемы индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), обозначения и номера оборудования фактически установленному на многоквартирных жилых домах, расположенных в 

<

адрес>, оформить со всеми необходимыми реквизитами: дата утверждения и пересмотра, подпись ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию;

- установить термометры, показывающие после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов тепловой сети и обратном трубопроводе из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками на многоквартирных жилых домах, расположенных в 

<

адрес> по адресам, 

<

адрес>;

- обеспечить в полном объеме тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие на трубопроводах систем теплопотребления (разводящие, внутриподвальные тепловые сети) многоквартирных жилых домов, расположенных в 

<

адрес> А, 

<

адрес>;

- установить манометр после узла смешения в ИТП многоквартирных жилых домов, расположенных в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес> (ИТП-1), 

<

адрес> (ИТП-2), 

<

адрес> А, 

<

адрес>, а также установить манометр после запорной арматуры на вводе в ИТП многоквартирных жилых домов, до и после регуляторов давления на трубопроводах водяных тепловых сетей и паропроводов, на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты, в домах, расположенных в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес> А, 

<

адрес>

- установить устройства на вводах трубопроводов тепловой сети, предотвращающие проникновение воды и газа в здания многоквартирных жилых домов, расположенных в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес>; ,

- обеспечить тепловую изоляцию на арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях в индивидуальных тепловых пунктах, а также наличие манометров перед всасывающими и после нагревательных патрубков насосов, в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: 

<

адрес> А, 

<

адрес> А, 

<

адрес>, пер. 

<

адрес> (ИТП-1). 

<

адрес> (ИТП-2), 

<

адрес> А, 

<

адрес> (ИТП-1), 

<

адрес> ИТП-2), 

<

адрес>,

- обеспечить наличие красной черты на школе манометра, указывающей величину разрешенного давления в ИТП в домах, расположенных по адресам 

<

адрес> А, 

<

адрес> А, 

<

адрес>, 

<

адрес> (ИТП-1). 

<

адрес> (ИТП-2), 

<

адрес> А, 

<

адрес> (ИТП-1), 

<

адрес> ИТП-2), 

<

адрес>;

- обеспечить наличие 3-ходовых кранов или заменяющих их устройств в ИТП в многоквартирных жилых домах 

<

адрес> А, 

<

адрес> А, 

<

адрес>, 

<

адрес> (ИТП-1). 

<

адрес> (ИТП-2), 

<

адрес> А, 

<

адрес> (ИТП-1), 

<

адрес> ИТП-2), 

<

адрес>;

Совершить действия для получения актов готовности к отопительному периоду 2023-2024 г.г. многоквартирных жилых домов, представив в ООО «ЭнергоТранзит» актуальную схему индивидуальных тепловых пунктов по домам, расположенным по 

<

адрес>, в 

<

адрес>,

Устранить нарушения режима потребления в 

<

адрес> в 

<

адрес>, № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, предоставив доказательства устранения нарушений в ООО «ЭнергоТранзит».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме. 

Председательствующий Оленбург Ю.А. 

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ

Судья Оленбург Ю.А.