<

данные изъяты>

Гражданское дело № 2-701/2017 

РЕШЕНИЕ

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Сухой Лог 15 августа 2017 года

Сухоложский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Строкина С.В.,

при секретаре Тютюнник Е.С., 

с участием помощника Сухоложского городского прокурора Богдашовой П.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Сухоложского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Асбестовско-Сухоложскому филиалу Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» о возложении обязанности проведения работ, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Сухоложский городской прокурор, действуя в интересах неопределенного круга лиц, просит обязать Асбестовско-Сухоложскому филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» устранить нарушения правил пожарной безопасности:

1. в помещении общежития,расположенном по адресу: 

<

адрес>, в срок до 01.04.2018:

- на втором этаже здания общежития провести ревизию электроосветительного оборудования, а именно:

- электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;

- запретить эксплуатацию электрических проводов с нарушением защитных свойств изоляции, электропроводов на скрутках.

- запретить применяемый для покрытия пола в помещениях актового зала, в тамбурах, ведущих из жилых помещений в общий коридор третьего, четвертого и пятого этажей здания, в читальном зале библиотеки на путях эвакуации в тамбурах, ведущих из жилых помещений в общий коридор и

часть общего коридора на втором этаже здания материалы, на которые отсутствуют документы, характеризующие пожарную опасность материала.

- дверь, ведущую из помещения книгохранилища в общий коридор на первом этаже здания, выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI- 30;

- второй этаж здания оборудовать установкой автоматического обнаружения пожара;

- ширину дверного проема, ведущего в левую лестничную клетку 1-5 этажей, и эвакуационного выхода, ведущего из общего коридора первого этажа в вестибюль, выполнить менее 1,2 м.;

- дверь, ведущую из коридора в левую лестничную клетку на втором этаже, выполнить с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах.

2. Обязать Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» устранить нарушения правил пожарной безопасности в помещении учебного корпуса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в срок до 01.04.2018:

- запретить применяемые для покрытия пола в общих коридорах первого и второго этажа материалы, на который отсутствуют документы, характеризующие пожарную опасность материала;

- люк выхода на чердак выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарный второго типа);

- установку автоматического обнаружения пожара выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности: пожарные извещатели расположить на расстоянии менее 0,5 м. от электрических светильников; кабельные линии систем противопожарной защиты выполнить огнестойкими кабелями с медными жилами сечением не менее 0,5 мм, не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов, а именно исполнением нг-HF или нг-LS.

В обоснование иска прокурор ссылается на то, что Сухоложской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности ответчика. Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» является образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам профессионального обучения. В указанных зданиях общежития и учебного корпуса постоянно пребывают и находятся обучающиеся и персонал колледжа. В ходе проведения проверки выявлены несоблюдение правил пожарной безопасности, что нарушает гарантированное право каждого гражданина на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара, в том числе несовершеннолетних лиц, проживающих и пребывающих в помещениях закрепленных за ответчиком. 

В письменном заявлении представитель ответчика признал исковые требования прокурора в полном объеме; ему разъяснены и понятны последствия признания иска, предусмотренные ст.ст. 39, 173, 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Прокурор считает, что признание иска должно быть принято судом.

Суд, заслушав стороны, изучив материалы дела, считает, что признание иска ответчиком следует принять, поскольку оно соответствует Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральному закону от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Сухоложского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Асбестовско-Сухоложскому филиалу Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» о возложении обязанности проведения работ, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать Асбестовско-Сухоложский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» в срок до 01.04.2018:

1. В помещении общежития,расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- на втором этаже здания общежития провести ревизию электроосветительного оборудования, а именно:

- электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;

- запретить эксплуатацию электрических проводов с нарушением защитных свойств изоляции, электропроводов на скрутках.

- запретить применяемый для покрытия пола в помещениях актового зала, в тамбурах, ведущих из жилых помещений в общий коридор третьего, четвертого и пятого этажей здания, в читальном зале библиотеки на путях эвакуации в тамбурах, ведущих из жилых помещений в общий коридор и

часть общего коридора на втором этаже здания материалы, на которые отсутствуют документы, характеризующие пожарную опасность материала.

- дверь, ведущую из помещения книгохранилища в общий коридор на первом этаже здания, выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI- 30;

- второй этаж здания оборудовать установкой автоматического обнаружения пожара;

- ширину дверного проема, ведущего в левую лестничную клетку 1-5 этажей, и эвакуационного выхода, ведущего из общего коридора первого этажа в вестибюль, выполнить менее 1,2 м.;

- дверь, ведущую из коридора в левую лестничную клетку на втором этаже, выполнить с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах.

2. Устранить нарушения правил пожарной безопасности в помещении учебного корпуса, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- запретить применяемые для покрытия пола в общих коридорах первого и второго этажа материалы, на который отсутствуют документы, характеризующие пожарную опасность материала;

- люк выхода на чердак выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарный второго типа);

- установку автоматического обнаружения пожара выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности: пожарные извещатели расположить на расстоянии менее 0,5 м. от электрических светильников; кабельные линии систем противопожарной защиты выполнить огнестойкими кабелями с медными жилами сечением не менее 0,5 мм, не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов, а именно исполнением нг-HF или нг-LS.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Сухоложский городской суд в течение месяца со дня его вынесения.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Судья 

Сухоложского городского суда С.В. Строкин

Свердловской области