Дело № 2-3015/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 июня 2018 года г. Красноярск

Железнодорожный районный суд г. Красноярска в составе 

председательствующего судьи Вербицкой Т.А.,

при секретаре Репине А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Железнодорожного района г. Красноярска в интересах неопределенного круга лиц к 

<

данные изъяты> о возложении обязанности устранить нарушения требований противопожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Железнодорожного района г. Красноярска в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к 

<

данные изъяты> о возложении обязанности устранить нарушения требований противопожарной безопасности. Требования мотивированы тем, что прокуратурой совместно со специалистом – государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору ФИО1 проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и противодействия терроризму в развлекательном центре «Космос», расположенном по адресу: 

<

адрес> Указанное помещение принадлежит ООО «Инвест Мастер» на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права. В результате проведенной проверки были выявлены следующие нарушения:

1) в нарушение требований пп. «о» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» допущено изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации), предусмотренного документацией класса функциональной пожарной опасности помещений здания, а именно:

- в здании допущено размещение помещений ресторана (Ф3.1) с помещениями кухни (Ф5.1), складскими помещениями (Ф5.2).

- подвальный (технический) этаж здания (Ф5.1) используется под размещение помещений ночного клуба (Ф2.1);

2) в нарушение требований п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты;

3) в нарушение требований п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», руководитель организации не прошел обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства;

4) в нарушение п. 18 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности» обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями и дополнениями) отсутствует программа первичного противопожарного инструктажа;

5) в нарушение п. 23 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности» отсутствует график проведения повторного противопожарного инструктажа;

6) в нарушение требований п. 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует нормативным требованиям; 

7) в нарушение требований п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» на планах эвакуации людей при пожаре указанные места хранения первичных средств пожаротушения не соответствуют фактическим;

8) в нарушение требований п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в здании не обеспечено наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, электрических фонарей для дежурных, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;

9) в нарушение требований п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в здании не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;

10) в нарушение требований п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» практические тренировки по эвакуации при пожаре проводятся реже 1 раза в полугодие;

11) в нарушение требований п. 70, 465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» помещения здания не обеспечены огнетушителями в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещения по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара (допускается применение огнетушителей ОУ-3);

12) в нарушение п. 7, 8 приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91, ч. 2 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» в имеющуюся декларацию пожарной безопасности не внесены изменения нормативно-правовых актов;

13) в нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» на здании отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам;

14) в нарушение требований п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» не проведены работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта;

15) в нарушение требований п. 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре;

16) в нарушение требований п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода здания с составлением соответствующих актов;

17) в нарушение требований п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций кровли с составлением соответствующих актов;

18) в нарушение требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» чердачное пространство используется для организации мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;

19) в нарушение требований п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в коридоре технического этажа хранятся вещи, мебель и другие материалы;

20) в нарушение требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в лестничной клетке на площадках хранятся вещи, мебель и другие горючие материалы, а также под лестничным маршем в подвальном этаже устроена кладовая горючих материалов;

21) в нарушение п. 7. 7 СП 4.13130.2013 на выходе с лестничной клетки на кровлю установлен не противопожарный люк;

22) в нарушение п. 7.10, 7.13 СП 4.13130.2013 стремянка подъема на чердак выполнена из горючего материала;

23) в нарушение п. 7.16 СП 4.13130.2013 на кровле здания отсутствует ограждение;

24) в нарушение требований п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в помещении вентиляционной камеры кровли не заделаны негорючими материалами, образовавшиеся отверстия и зазоры;

25) в нарушение требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» вентиляционная камера на кровле используется для хранения оборудования, мебели и других предметов;

26) в нарушение требований п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (чердачное помещение, технический этаж);

27) в нарушение требований п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» не обеспечено наличие на дверях помещений складского и технического назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (венткамеры технического этажа, помещения пищеблоков, серверной, складские помещения, вентиляционная кровли, дизельной электростанции);

28) в нарушение ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 складские помещения 3-го и 2-го этажа, серверная, помещения пищеблоков 1-го и 2-го этажа не отделены от общественных помещений противопожарными перегородками с соответствующим заполнением проемов;

29) в нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» приложение А п. А4, таблица А3 СП 5.13130.2009 складские помещения 3-го и 2-го этажа не защищены системой автоматической пожарной защиты;

30) в нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» приложение А п. А4, таблица А1 п. 9 СП 5.13130.2009 помещения 3-го этажа, подвального этажа не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации;

31) в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 в лестничной клетке отсутствуютдвери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах;

32) в нарушение п. 6.2.4 СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша влестничной клетке здания менее 1,2 метра;

33) в нарушение п. 6.1.6 СП 1.13130.2009 в лестничной клетке здания не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

34) в нарушение п. 6.2.1 СП 1.13130.2009 с третьего и второго этажей здания отсутствуют эвакуационные выходы;

35) в нарушение п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 из части подвального этажа (ночной клуб) отсутствует второй эвакуационный выход;

36) в нарушение п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 лестничная клетка здания не имеет выхода непосредственно наружу (на выходе устроено хозяйственное помещение);

37) в нарушение ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствует документальное удостоверение соответствия материалов покрытия пола 2-го этажа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (не представлены сертификаты соответствия с информацией о показателях пожарной опасности);

38) в нарушение ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 5 (5) ст. 146 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствует документальное удостоверение соответствия материалов покрытия пола, декоративно-отделочных материалов потолка и стен игровых залов 2-го этажа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (не представлены сертификаты соответствия с информацией о показателях пожарной опасности);

39) в нарушение ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствует документальное удостоверение соответствия материалов покрытия марша лестницы 2-го типа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (не представлены сертификаты соответствия с информацией о показателях пожарной опасности);

40) в нарушение ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 5 (5) ст. 146 Федерального закона от 12 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствует документальное удостоверение соответствия материалов покрытия пола, декоративно-отделочных материалов потолка и стен обеденных залов 1-го этажа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (не представлены сертификаты соответствия синформацией о показателях пожарной опасности);

41) в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13.130.2009 на лестницах в местах перепада высот на 2-м и первом этаже здания не предусмотрены ограждения с перилами;

42) в нарушение требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» на подходе к пожарному крану внутреннего противопожарного водопровода на 2-м этаже здания размещены оборудование и мебель;

43) в нарушение требований п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» на центральном эвакуационном выходе из помещений первого этажа установлены раздвижные двери;

44) в нарушение требований п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», п. 5.4.12 СП 1.13.130.2009 ее проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных элементов сцен с составлением соответствующих актов;

45) в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система оповещения и управление эвакуацией людей эвакуации при пожаре не обеспечивает дистанционное открывание запоров дверей эвакуационного выхода из помещений цокольного этажа ночного клуба (электронная система доступа);

46) В нарушение ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 12 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 2.13130.2012 отсутствует документальное удостоверение соответствия материалов отделки внешних поверхностей наружных стен требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (не представлены сертификаты соответствия с информацией о показателях пожарной опасности);

47) в нарушение п. 40.1 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 12, ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 2.13130.2012 отсутствует документальное удостоверение соответствия материалов баннеров, размещаемых на здании, требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (не представлены сертификаты соответствия с информацией о показателях пожарной опасности);

48) в нарушение требований п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» временное строение (летнее кафе) располагается на расстоянии менее 15 метров от здания;

49) в нарушение требований п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» на территории, прилегающей к зданию, у летнего кафе хранятся баллоны с горючим газом;

50) в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа располагается на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов здания;

51) в нарушение ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 помещение кухни (мангал) не отделено от зала ресторана противопожарными перегородками с соответствующим заполнением проемов;

52) в нарушение п. 5.26, 5.27 СП 7.13130.2013 отсутствует техническая документация завода-изготовителя дымовых каналов и камина, расположенного в помещениях здания;

53) в нарушение п. 4.18 СП 4.13130.2013 в здании отдельная лестница для сообщения между подвальным и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре;

54) в нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А4, таблица А3 п. 11 СП 5.13130.2009 помещение дизельной электростанции не защищено системой автоматического пожаротушения;

55) в нарушение требований п. 83 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», п. 5.1.5 СП 4.13130.2013 не предоставлены соответствующие квалификационные удостоверения лиц, допущенных к работе с дизельной электростанцией;

56) в нарушение ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.9.6 СП 4.13130.2013 помещение дизельной электростанции не отделено от смежных помещений противопожарными перегородками с соответствующим заполнением проемов;

57) в нарушение требований п. 80.4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» тара из-под горючей жидкости (канистры дизельного топлива) хранятся в помещение дизельной электростанции. 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Допущенные 

<

данные изъяты> нарушения не отвечают требованиям обеспечения безопасных условий пребывания неопределенного круга лиц в помещении развлекательного комплекса «Космос» по адресу: 

<

адрес>, создают угрозу их жизни и здоровья, могут стать причиной пожара и причинения вреда жизни и здоровью граждан. В связи с чем прокурор Железнодорожного района г. Красноярска просит обязать 

<

данные изъяты> устранить вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания развлекательного центра «Космос», расположенного по адресу: 

<

адрес>, запретить осуществлять деятельность по эксплуатации здания до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

В судебном заседании представитель истца – старший помощник прокурора Железнодорожного района г. Красноярска Самусева Т.А. заявленные требования поддержала по изложенным в исковом заявлении основаниям, просила удовлетворить.

Представители ответчика 

<

данные изъяты> - директор ФИО2, действующий на основании устава, ФИО3, действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год), в судебном заседании заявленные исковые требования признали частично, пояснили, что на 90 % согласны с имеющимися нарушениями. 

Представитель третьего лица Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску Главного управление МЧС России по Красноярскому краю ФИО1, действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (сроком до ДД.ММ.ГГГГ), в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить. 

Суд, выслушав явившихся участников процесса, исследовав материалы дела, приходит к следующему. 

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Отношения в области пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности.

Статьей 1 ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Нормативные документы по пожарной безопасности представляют собой национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Под нарушением требований пожарной безопасности согласно вышеназванной статье понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии с п.п. 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», основными принципами противодействия терроризму в Российской Федерации являются, в том числе, обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно ст. 34 ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Статьями 37 и 38 ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что обязанность соблюдать требования пожарной безопасности возложена на лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, собственников имущества. 

В соответствии с абз. 1 ст. 20 ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. 

В силу ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием (назначением). Эксплуатация построенного, реконструированного здания, сооружения допускается после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи), а также акта, разрешающего эксплуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Таким образом, на ответчика, как на лицо, уполномоченное владеть и пользоваться зданием, расположенным по адресу: 

<

адрес>, возлагается обязанность обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

Как установлено судом, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №-ПР 

<

данные изъяты> на праве собственности принадлежит нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь 1 425, 8 кв.м., количество этажей: 3, в том числе подземных: 1, по адресу: 

<

адрес>, что подтверждается свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. 

Из представленного в материалы дела устава 

<

данные изъяты> следует, что обществом осуществляются следующие виды деятельности: деятельность ресторанов и кафе; деятельность баров; поставка продукции общественного питания; деятельность спортивных объектов; прочая деятельность в области спорта; оптовая торговля безалкогольными напитками; оптовая торговля пивом; оптовая торговля табачными изделиями; розничная торговля напитками, пивом и безалкогольными напитками; розничная торговля табачными изделиями; розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачные изделия; рекламная деятельность; иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством (п. 3.3 Устава).

ДД.ММ.ГГГГ Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску Главного управление МЧС России по Красноярскому краю по требованию прокурора Железнодорожного района г. Красноярска Толстых С.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ № проведена проверка здания развлекательного комплекса «Космос», расположенного по адресу: 

<

...> в присутствии помощника прокурора Железнодорожного района г. Красноярска Сорокина Т.И, с участием директора 

<

данные изъяты> ФИО2 на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, в результате которой выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1) в нарушение требований пп. «о» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» допущено изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренного документацией класса функциональной пожарной опасности помещений здания, а именно:

- в здании допущено размещение помещений ресторана (Ф3.1) с помещениями кухни (Ф5.1), складскими помещениями (Ф5.2).

- подвальный (технический) этаж здания (Ф5.1) используется под размещение помещений ночного клуба (Ф2.1);

2) в нарушение требований п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты;

3) в нарушение требований п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации не прошел обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства;

4) в нарушение п. 18 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности» обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями и дополнениями) отсутствует программа первичного противопожарного инструктажа;

5) в нарушение п. 23 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности» отсутствует график проведения повторного противопожарного инструктажа;

6) в нарушение требований п. 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует нормативным требованиям; 

7) в нарушение требований п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» на планах эвакуации людей при пожаре указанные места хранения первичных средств пожаротушения не соответствуют фактическим;

8) в нарушение требований п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в здании не обеспечено наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, электрических фонарей для дежурных, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;

9) в нарушение требований п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в здании не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;

10) в нарушение требований п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» практические тренировки по эвакуации при пожаре проводятся реже 1 раза в полугодие;

11) в нарушение требований п. 70, 465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» помещения здания не обеспечены огнетушителями в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещения по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара (допускается применение огнетушителей ОУ-3);

12) в нарушение п. 7, 8 приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91, ч. 2 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» в имеющуюся декларацию пожарной безопасности не внесены изменения нормативно-правовых актов;

13) в нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» на здании отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам;

14) в нарушение требований п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» не проведены работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта;

15) в нарушение требований п. 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре;

16) в нарушение требований п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода здания с составлением соответствующих актов;

17) в нарушение требований п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций кровли с составлением соответствующих актов;

18) в нарушение требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» чердачное пространство используется для организации мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;

19) в нарушение требований п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в коридоре технического этажа хранятся вещи, мебель и другие материалы;

20) в нарушение требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в лестничной клетке на площадках хранятся вещи, мебель и другие горючие материалы, а также под лестничным маршем в подвальном этаже устроена кладовая горючих материалов;

21) в нарушение п. 7. 7 СП 4.13130.2013 на выходе с лестничной клетки на кровлю установлен не противопожарный люк;

22) в нарушение п. 7.10, 7.13 СП 4.13130.2013 стремянка подъема на чердак выполнена из горючего материала;

23) в нарушение п. 7.16 СП 4.13130.2013 на кровле здания отсутствует ограждение;

24) в нарушение требований п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в помещении вентиляционной камеры кровли не заделаны негорючими материалами, образовавшиеся отверстия и зазоры;

25) в нарушение требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» вентиляционная камера на кровле используется для хранения оборудования, мебели и других предметов;

26) в нарушение требований п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (чердачное помещение, технический этаж);

27) в нарушение требований п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» не обеспечено наличие на дверях помещений складского и технического назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (венткамеры технического этажа, помещения пищеблоков, серверной, складские помещения, вентиляционная кровли, дизельной электростанции);

28) в нарушение ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 складские помещения 3-го и 2-го этажа, серверная, помещения пищеблоков 1-го и 2-го этажа не отделены от общественных помещений противопожарными перегородками с соответствующим заполнением проемов;

29) в нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» приложение А п. А4, таблица А3 СП 5.13130.2009 складские помещения 3-го и 2-го этажа не защищены системой автоматической пожарной защиты;

30) в нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» приложение А п. А4, таблица А1 п. 9 СП 5.13130.2009 помещения 3-го этажа, подвального этажа не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации;

31) в нарушение п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 в лестничной клетке отсутствуютдвери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах;

32) в нарушение п. 6.2.4 СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша влестничной клетке здания менее 1,2 метра;

33) в нарушение п. 6.1.6 СП 1.13130.2009 в лестничной клетке здания не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

34) в нарушение п. 6.2.1 СП 1.13130.2009 с третьего и второго этажей здания отсутствуют эвакуационные выходы;

35) в нарушение п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 из части подвального этажа (ночной клуб) отсутствует второй эвакуационный выход;

36) в нарушение п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 лестничная клетка здания не имеет выхода непосредственно наружу (на выходе устроено хозяйственное помещение);

37) в нарушение ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствует документальное удостоверение соответствия материалов покрытия пола 2-го этажа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (не представлены сертификаты соответствия с информацией о показателях пожарной опасности);

38) в нарушение ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 5 (5) ст. 146 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствует документальное удостоверение соответствия материалов покрытия пола, декоративно-отделочных материалов потолка и стен игровых залов 2-го этажа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (не представлены сертификаты соответствия с информацией о показателях пожарной опасности);

39) в нарушение ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствует документальное удостоверение соответствия материалов покрытия марша лестницы 2-го типа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (не представлены сертификаты соответствия с информацией о показателях пожарной опасности);

40) в нарушение ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 5 (5) ст. 146 Федерального закона от 12 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствует документальное удостоверение соответствия материалов покрытия пола, декоративно-отделочных материалов потолка и стен обеденных залов 1-го этажа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (не представлены сертификаты соответствия синформацией о показателях пожарной опасности);

41) в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13.130.2009 на лестницах в местах перепада высот на 2-м и первом этаже здания не предусмотрены ограждения с перилами;

42) в нарушение требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» на подходе к пожарному крану внутреннего противопожарного водопровода на 2-м этаже здания размещены оборудование и мебель;

43) в нарушение требований п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» на центральном эвакуационном выходе из помещений первого этажа установлены раздвижные двери;

44) в нарушение требований п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», п. 5.4.12 СП 1.13.130.2009 ее проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных элементов сцен с составлением соответствующих актов;

45) в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система оповещения и управление эвакуацией людей эвакуации при пожаре не обеспечивает дистанционное открывание запоров дверей эвакуационного выхода из помещений цокольного этажа ночного клуба (электронная система доступа);

46) В нарушение ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 12 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 2.13130.2012 отсутствует документальное удостоверение соответствия материалов отделки внешних поверхностей наружных стен требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (не представлены сертификаты соответствия с информацией о показателях пожарной опасности);

47) в нарушение п. 40.1 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 12, ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 2.13130.2012 отсутствует документальное удостоверение соответствия материалов баннеров, размещаемых на здании, требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (не представлены сертификаты соответствия с информацией о показателях пожарной опасности);

48) в нарушение требований п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» временное строение (летнее кафе) располагается на расстоянии менее 15 метров от здания;

49) в нарушение требований п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» на территории, прилегающей к зданию, у летнего кафе хранятся баллоны с горючим газом;

50) в нарушение п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестница 3-го типа располагается на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов здания;

51) в нарушение ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 помещение кухни (мангал) не отделено от зала ресторана противопожарными перегородками с соответствующим заполнением проемов;

52) в нарушение п. 5.26, 5.27 СП 7.13130.2013 отсутствует техническая документация завода-изготовителя дымовых каналов и камина, расположенного в помещениях здания;

53) в нарушение п. 4.18 СП 4.13130.2013 в здании отдельная лестница для сообщения между подвальным и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре;

54) в нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А4, таблица А3 п. 11 СП 5.13130.2009 помещение дизельной электростанции не защищено системой автоматического пожаротушения;

55) в нарушение требований п. 83 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», п. 5.1.5 СП 4.13130.2013 не предоставлены соответствующие квалификационные удостоверения лиц, допущенных к работе с дизельной электростанцией;

56) в нарушение ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.9.6 СП 4.13130.2013 помещение дизельной электростанции не отделено от смежных помещений противопожарными перегородками с соответствующим заполнением проемов;

57) в нарушение требований п. 80.4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» тара из-под горючей жидкости (канистры дизельного топлива) хранятся в помещение дизельной электростанции. 

Указанные нарушения требований пожарной безопасности подтверждаются справкой специалиста – государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору 

<

данные изъяты>.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, доводы и возражения сторон, по правилам ст. 67 ГПК РФ, учитывая, что в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций именно на собственников возложена персональная ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; несоблюдение норм законодательства о пожарной безопасности нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, создает угрозу нарушения таких прав, а также угрозу жизни и здоровью граждан, не обеспечивает надлежащую профилактику пожаров, в связи с чем суд приходит к выводу, что бремя ответственности за выполнение требований пожарной безопасности должен нести собственник здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> – 

<

данные изъяты> а потому находит требований прокурора Железнодорожного района г. Красноярска, в защиту неопределенного круга, лиц подлежащими удовлетворению, надлежит возложить на 

<

данные изъяты> обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Согласно ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. 

Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность

Учитывая характер установленных нарушений правил пожарной безопасности в здании развлекательного центра «Космос», расположенного по адресу: 

<

адрес>, принимая во внимание, что вышеуказанные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, могут повлечь необратимые последствия, влияют на возможность благоприятной эвакуации людей в случае возникновения пожара либо террористического акта, подвергают гибели и нанесению тяжкого вреда здоровью неограниченного числа лиц, находящихся на объекте и за его пределами, суд считает необходимым запретить 

<

данные изъяты> эксплуатацию здания до устранения имеющихся нарушений требований пожарной безопасности. 

В соответствии с п. 9 ч.1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины освобождаются прокуроры по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В силу ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований в бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Следовательно, с ответчика в доход местного бюджета надлежит взыскать государственную пошлину в соответствии с положениями ст. 333.19 НК РФ в сумме 6 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Железнодорожного района г. Красноярска в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Обязать 

<

данные изъяты> устранить нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно:

1) требований пп. «о» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем приведения класса функциональной пожарной опасности помещений здания в соответствие с фактическим их использованием;

2) требований п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем назначения лица, ответственного за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты;

3) требований п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем прохождения руководителем организации обучения пожарно-технического минимума с отрывом от производства;

4) требований п. 18 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности» обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями и дополнениями) путем разработки программы первичного противопожарного инструктажа;

5) требований п. 23 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности» путем разработки графика проведения повторного противопожарного инструктажа;

6) требований п. 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем приведения в соответствие с действующим законодательством инструкции о мерах пожарной безопасности; 

7) требований п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем размещения на планах эвакуации людей при пожаре указанные места хранения первичных средств пожаротушения;

8) требований п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем обеспечения наличия инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, электрических фонарей для дежурных, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;

9) требований п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем обеспечения наличия исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;

10) требований п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем организации проведения практических тренировок по эвакуации при пожаре не реже 1 раза в полугодие;

11) в нарушение требований п. 70, 465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем обеспечения здания огнетушителями в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещения по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара;

12) требований п. 7, 8 приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91, ч. 2 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» путем приведения в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами декларации пожарной безопасности;

13) требований п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем размещения на здании указателей направления движения к пожарным гидрантам;

14) требований п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта;

15) требований п. 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем проведения проверки огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре;

16) требований п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем организации проведения проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода здания с составлением соответствующих актов;

17) требований п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем проведения проверки состояния огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций кровли с составлением соответствующих актов;

18) требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем использования чердачного пространства в соответствии с нормативными требованиями;

19) требований п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем освобождения коридора технического этажа от вещей, мебель и других материалов;

20) требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем освобождения лестничной клетки от вещей, мебели и других горючих материалов, а также освобождения пространства под лестничным маршем в подвальном этаже от горючих материалов;

21) требований п. 7. 7 СП 4.13130.2013 путем установки противопожарного люка на выходе с лестничной клетки на кровлю;

22) требований п. 7.10, 7.13 СП 4.13130.2013 путем выполнения из негорючего материала стремянки подъема на чердак;

23) требований п. 7.16 СП 4.13130.2013 путем установки на кровле здания ограждения;

24) требований п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем заделки образовавшихся отверстий и зазоров с использованием негорючих материалов в помещений вентиляционной камеры кровли;

25) требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем освобождения вентиляционной камеры на кровле от оборудования, мебели и других предметов;

26) требований п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем обеспечения эксплуатации светильников с надетыми колпаками (чердачное помещение, технический этаж);

27) требований п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем обеспечения наличия на дверях помещений складского и технического назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (венткамеры технического этажа, помещения пищеблоков, серверной, складские помещения, вентиляционная кровли, дизельной электростанции);

28) требований ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 путем отделения складских помещений 3-го и 2-го этажа, серверной, помещений пищеблоков 1-го и 2-го этажа от общественных помещений противопожарными перегородками с соответствующим заполнением проемов;

29) требований ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» приложение А п. А4, таблица АЗ СП 5.13130.2009 путем оборудования складских помещений 3-го и 2-го этажа системой автоматической пожарной защиты;

30) требований ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» приложение А п. А4, таблица А1 п.9 СП 5.13130.2009 путем оборудования помещения 3-го этажа, подвального этажа системой автоматической пожарной сигнализации;

31) требований п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 путем установки в лестничной клетке дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах;

32) требований п. 6.2.4 СП 1.13130.2009 путем расширения лестничного марша в лестничной клетке здания на ширину менее 1,2 метра;

33) требований п. 6.1.6 СП 1.13130.2009 путем оборудования в лестничной клетке здания обособленного выхода наружу из подвального этажа, отделенного на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

34) требований п. 6.2.1 СП 1.13130.2009 путем оборудования третьего и второго этажей здания эвакуационными выходами;

35) требований п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 путем оборудования подвального этажа (ночной клуб) вторым эвакуационным выходом;

36) требований п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 путем оборудования лестничной клетки здания выходом непосредственно наружу;

37) требований ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем документального удостоверения соответствия материалов покрытия пола 2-го этажа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности;

38) требований ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 5 (5) ст. 146 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем документального удостоверения соответствия материалов покрытия пола, декоративно-отделочных материалов потолка и стен игровых залов 2-го этажа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности;

39) требований ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем документального удостоверения соответствия материалов покрытия марша лестницы 2-го типа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности;

40) требований ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 5 (5) ст. 146 Федерального закона от 12 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем документального удостоверения соответствия материалов покрытия пола, декоративно-отделочных материалов потолка и стен обеденных залов 1-го этажа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности;

41) требований п. 4.3.4 СП 1.13.130.2009 путем оборудования на лестницах в местах перепада высот на 2-м и первом этаже здания ограждений с перилами;

42) требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем освобождения подхода к пожарному крану внутреннего противопожарного водопровода на 2-м этаже здания от оборудования и мебели;

43) требований п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем установки на центральном эвакуационном выходе из помещений первого этажа эвакуационных дверей, соответствующих нормативным документам;

44) требований п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», п. 5.4.12 СП 1.13.130.2009 путем проведения проверки состояния огнезащитной обработки деревянных элементов сцен с составлением соответствующих актов;

45) требований п. 5 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей эвакуации при пожаре обеспечивающей дистанционное открывание запоров дверей эвакуационного выхода из помещений цокольного этажа ночного клуба (электронная система доступа);

46) требований ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 12 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 2.13130.2012 путем документального удостоверения соответствия материалов отделки внешних поверхностей наружных стен требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности;

47) требований п. 40.1 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 12, ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 2.13130.2012 путем документального удостоверения соответствия материалов баннеров, размещаемых на здании, требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности;

48) требований п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем размещения временного строения на расстоянии не менее 15 метров от здания;

49) требований п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем освобождения территории, прилегающей к зданию, от баллонов с горючим газом;

50) требований п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 путем размещения лестницы 3-го типа располагается на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов здания;

51) требований ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 путем отделения помещения кухни (мангал) от зала ресторана противопожарными перегородками с соответствующим заполнением проемов;

52) требований п. 5.26, 5.27 СП 7.13130.2013 путем документального удостоверения соответствия дымовых каналов и камина, расположенного в помещениях здания;

53) требований п. 4.18 СП 4.13130.2013 путем устройства в здании на отдельной лестнице для сообщения между подвальным и первым этажом противопожарных перегородок 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре;

54) требований ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А4, таблица А3 п. 11 СП 5.13130.2009 путем оборудования помещения дизельной электростанции системой автоматического пожаротушения;

55) требований п. 83 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», п. 5.1.5 СП 4.13130.2013 путем допуска к работе с дизельной электростанцией лиц, имеющих квалификационное удостоверение;

56) требований ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.9.6 СП 4.13130.2013 путем отделения помещения дизельной электростанции от смежных помещений противопожарными перегородками с соответствующим заполнением проемов;

57) требований п. 80.4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем устройства места хранения тары из-под горючей жидкости (канистры дизельного топлива) вне помещения дизельной электростанции. 

Запретить 

<

данные изъяты> осуществлять деятельность по эксплуатации здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> до устранения нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

1) требований пп. «о» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем приведения класса функциональной пожарной опасности помещений здания в соответствие с фактическим их использованием;

2) требований п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем назначения лица, ответственного за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты;

3) требований п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем прохождения руководителем организации обучения пожарно-технического минимума с отрывом от производства;

4) требований п. 18 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности» обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями и дополнениями) путем разработки программы первичного противопожарного инструктажа;

5) требований п. 23 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности» путем разработки графика проведения повторного противопожарного инструктажа;

6) требований п. 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем приведения в соответствие с действующим законодательством инструкции о мерах пожарной безопасности; 

7) требований п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем размещения на планах эвакуации людей при пожаре указанные места хранения первичных средств пожаротушения;

8) требований п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем обеспечения наличия инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, электрических фонарей для дежурных, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;

9) требований п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем обеспечения наличия исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;

10) требований п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем организации проведения практических тренировок по эвакуации при пожаре не реже 1 раза в полугодие;

11) в нарушение требований п. 70, 465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем обеспечения здания огнетушителями в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещения по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара;

12) требований п. 7, 8 приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91, ч. 2 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» путем приведения в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами декларации пожарной безопасности;

13) требований п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем размещения на здании указателей направления движения к пожарным гидрантам;

14) требований п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта;

15) требований п. 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем проведения проверки огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре;

16) требований п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем организации проведения проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода здания с составлением соответствующих актов;

17) требований п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем проведения проверки состояния огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций кровли с составлением соответствующих актов;

18) требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем использования чердачного пространства в соответствии с нормативными требованиями;

19) требований п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем освобождения коридора технического этажа от вещей, мебель и других материалов;

20) требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем освобождения лестничной клетки от вещей, мебели и других горючих материалов, а также освобождения пространства под лестничным маршем в подвальном этаже от горючих материалов;

21) требований п. 7. 7 СП 4.13130.2013 путем установки противопожарного люка на выходе с лестничной клетки на кровлю;

22) требований п. 7.10, 7.13 СП 4.13130.2013 путем выполнения из негорючего материала стремянки подъема на чердак;

23) требований п. 7.16 СП 4.13130.2013 путем установки на кровле здания ограждения;

24) требований п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем заделки образовавшихся отверстий и зазоров с использованием негорючих материалов в помещений вентиляционной камеры кровли;

25) требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем освобождения вентиляционной камеры на кровле от оборудования, мебели и других предметов;

26) требований п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем обеспечения эксплуатации светильников с надетыми колпаками (чердачное помещение, технический этаж);

27) требований п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем обеспечения наличия на дверях помещений складского и технического назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (венткамеры технического этажа, помещения пищеблоков, серверной, складские помещения, вентиляционная кровли, дизельной электростанции);

28) требований ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 путем отделения складских помещений 3-го и 2-го этажа, серверной, помещений пищеблоков 1-го и 2-го этажа от общественных помещений противопожарными перегородками с соответствующим заполнением проемов;

29) требований ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» приложение А п. А4, таблица АЗ СП 5.13130.2009 путем оборудования складских помещений 3-го и 2-го этажа системой автоматической пожарной защиты;

30) требований ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» приложение А п. А4, таблица А1 п.9 СП 5.13130.2009 путем оборудования помещения 3-го этажа, подвального этажа системой автоматической пожарной сигнализации;

31) требований п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 путем установки в лестничной клетке дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах;

32) требований п. 6.2.4 СП 1.13130.2009 путем расширения лестничного марша в лестничной клетке здания на ширину менее 1,2 метра;

33) требований п. 6.1.6 СП 1.13130.2009 путем оборудования в лестничной клетке здания обособленного выхода наружу из подвального этажа, отделенного на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

34) требований п. 6.2.1 СП 1.13130.2009 путем оборудования третьего и второго этажей здания эвакуационными выходами;

35) требований п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 путем оборудования подвального этажа (ночной клуб) вторым эвакуационным выходом;

36) требований п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 путем оборудования лестничной клетки здания выходом непосредственно наружу;

37) требований ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем документального удостоверения соответствия материалов покрытия пола 2-го этажа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности;

38) требований ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 5 (5) ст. 146 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем документального удостоверения соответствия материалов покрытия пола, декоративно-отделочных материалов потолка и стен игровых залов 2-го этажа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности;

39) требований ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 7 (10) ст. 146 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем документального удостоверения соответствия материалов покрытия марша лестницы 2-го типа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности;

40) требований ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 145, ч. 5 (5) ст. 146 Федерального закона от 12 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем документального удостоверения соответствия материалов покрытия пола, декоративно-отделочных материалов потолка и стен обеденных залов 1-го этажа требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности;

41) требований п. 4.3.4 СП 1.13.130.2009 путем оборудования на лестницах в местах перепада высот на 2-м и первом этаже здания ограждений с перилами;

42) требований п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем освобождения подхода к пожарному крану внутреннего противопожарного водопровода на 2-м этаже здания от оборудования и мебели;

43) требований п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем установки на центральном эвакуационном выходе из помещений первого этажа эвакуационных дверей, соответствующих нормативным документам;

44) требований п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», п. 5.4.12 СП 1.13.130.2009 путем проведения проверки состояния огнезащитной обработки деревянных элементов сцен с составлением соответствующих актов;

45) требований п. 5 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей эвакуации при пожаре обеспечивающей дистанционное открывание запоров дверей эвакуационного выхода из помещений цокольного этажа ночного клуба (электронная система доступа);

46) требований ст. 1, ст. 33 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 12 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 2.13130.2012 путем документального удостоверения соответствия материалов отделки внешних поверхностей наружных стен требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности;

47) требований п. 40.1 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 1, ст. 33 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 12, ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 2.13130.2012 путем документального удостоверения соответствия материалов баннеров, размещаемых на здании, требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности;

48) требований п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем размещения временного строения на расстоянии не менее 15 метров от здания;

49) требований п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем освобождения территории, прилегающей к зданию, от баллонов с горючим газом;

50) требований п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 путем размещения лестницы 3-го типа располагается на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов здания;

51) требований ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 путем отделения помещения кухни (мангал) от зала ресторана противопожарными перегородками с соответствующим заполнением проемов;

52) требований п. 5.26, 5.27 СП 7.13130.2013 путем документального удостоверения соответствия дымовых каналов и камина, расположенного в помещениях здания;

53) требований п. 4.18 СП 4.13130.2013 путем устройства в здании на отдельной лестнице для сообщения между подвальным и первым этажом противопожарных перегородок 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре;

54) требований ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А4, таблица А3 п. 11 СП 5.13130.2009 путем оборудования помещения дизельной электростанции системой автоматического пожаротушения;

55) требований п. 83 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», п. 5.1.5 СП 4.13130.2013 путем допуска к работе с дизельной электростанцией лиц, имеющих квалификационное удостоверение;

56) требований ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.9.6 СП 4.13130.2013 путем отделения помещения дизельной электростанции от смежных помещений противопожарными перегородками с соответствующим заполнением проемов;

57) требований п. 80.4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» путем устройства места хранения тары из-под горючей жидкости (канистры дизельного топлива) вне помещения дизельной электростанции. 

Взыскать с 

<

данные изъяты> в доход местного бюджета госпошлину в сумме 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд путём подачи апелляционной жалобы через Железнодорожный районный суд г. Красноярска в течение месяца с даты изготовления его в окончательной форме, с 25.06.2018 года.

Судья Т.А. Вербицкая