№ 12-289/2017

Решение

Именем Российской Федерации

12 декабря 2017 года город Саратов

Заводской районный суд г. Саратова в составе: 

председательствующего судьи Агарковой И.П., 

при секретаре Долдо А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу начальника ПСО общества с ограниченной ответственностью «Завод силикатных материалов» ФИО1 на постановление № 24/631/2017 государственного инспектора отдела по общепромышленному надзору по Саратовской области Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и томному надзору ФИО2 от 19 сентября 2017 года о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица - начальника ПСО общества с ограниченной ответственностью «Завод силикатных материалов» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, зарегистрированного по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>

установил:

На основании постановления № 24/631/2017 о назначении административного наказания №24/631/2017 от 19.09.2017 года государственного инспектора отдела по общепромышленному надзору по Саратовской области Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 сентября 2017 года начальник ПСО ООО «Завод силикатных материалов» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20000 рублей.

Не согласившись с принятым постановлением по делу об административном правонарушении начальник ПСО ООО «Завод силикатных материалов» ФИО1 подал жалобу, в которой просит обжалуемое постановление отменить и заменить административное наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ на предупреждение на основании ст. 4.1.1. КоАП РФ, так как является работником юридического лица являющегося субъектом среднего предпринимательства. 

В судебное заседание начальник ПСО ООО «Завод силикатных материалов» ФИО1, его защитник Бралгина Н.В., уведомленные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела не явились, о времени и месте рассмотрения жалобы извещены надлежащим образом.

Представитель Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Административная ответственность по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ наступает за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.

Как установлено должностным лицом при рассмотрении дела об административном правонарушении и следует из протокола об административном правонарушении №24/631/2017 от 18.09.2017 года, при проведении плановой выездной проверки ООО «Завод силикатных материалов» (сети газопотребления ООО «Завод силикатных материалов»), по адресу: г. Саратов, 

<

адрес>, на основании распоряжения заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО3 от 18.08.2017 №3343-РП/СО «О проведении плановой, выездной проверки ООО «Завод силикатных материалов» в период с 28.08.2017 года по 08.09.2017 года, на объекте ООО «Завод силикатных материалов» были выявлены нарушения обязательных норм правил, обнаруженные в 15 час. 00 мин. 08.09.2017 года, а именно: 

- отсутствует обозначение арматуры трубопровода пара, per. № 510, зав. № 0513, год изготовления 2000 в пределах здания котельной ООО «Завод силикатных материалов», что является нарушением: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 337 п. 213, п. 5 приложения №2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116;

- отсутствует обозначение арматуры подачи питательной воды в пределах здания котельной ООО «Завод силикатных материалов», что является нарушением: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 337 п. 280, п. 5 приложения №2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116;

- в производственной инструкции операторов котельной, в разделе, устанавливающем действия работников в аварийных ситуациях, не указаны: схемы эвакуации в случае возникновения взрыва, пожара, выброса токсичных веществ в помещении или на площадке, где эксплуатируется оборудование, если аварийная ситуация не может быть локализована или ликвидирована; порядок использования системы пожаротушения в случае локальных возгораний оборудования ОПО; места отключения вводов электропитания и перечень лиц, имеющих право на отключение; места расположения аптечек первой помощи; методы оказания первой помощи работникам, попавшим под электрическое напряжение, получившим ожоги, отравившимся продуктами горения; порядок оповещения работников ОПО и специализированных служб, привлекаемых к осуществлению действий по локализации аварий, что является нарушением: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 358 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116;

- в рабочей инструкции оператора котельной утвержденной 01.01.2017 разработанной эксплуатирующей организацией и утвержденной директором, разработана на основании недействующей нормативной документации (ПБ 03-574-03. что является нарушением: ч. 1, ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункты ж, к пункта 218 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116;

- частично отсутствует тепловая изоляция на паропроводе парового котла ДКВР-20/13 № 2, per. №4918, что является нарушением: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 271 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 №116;

- частично разрушена обмуровка трубопровода пара, per. № 510, зав. № 0513., что является нарушением ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 271 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116;

- частично отсутствует тепловая изоляция на паропроводе парового котла ДКВР-20/13 № 1, per. №4931, что является нарушением: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116;

- не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности газогорелочных устройств котлов ДКВР 20/13 зав. № 3403, 9897, 1946, 31184, 33035, 61151 (год ввода в эксплуатацию 1977, 1976,1986г.), срок фактической эксплуатации превышает 20 лет, что является нарушением: ч. 1, 2 статьи 9, ч. 2 статьи 7, ч.1, статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116- ФЗ; п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538;

- не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности надземного газопровода высокого давления Ду219 Ь=102м.п., (год ввода в эксплуатацию установить не представляется возможным, срок фактической эксплуатации превышает 20 лет), что является нарушением: ч. 1,2 статьи 9, ч. 2 статьи 7, 4.1, статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116- ФЗ; п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538;

- не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности надземного газопровода среднего давления Ду219 Ь-84м.п., (год ввода в эксплуатацию установить не представляется возможным, срок фактической эксплуатации превышает 20 лет), что является нарушением: ч. 1, 2 статьи 9, ч. 2 статьи 7, ч. 1, статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116- ФЗ; п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538;

- здание котельной опасного производственного объекта эксплуатируется без проведения экспертизы промышленной безопасности (проектная документация с установленным сроком безопасной эксплуатации отсутствует), что является нарушением: ч.1, статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538;

- не предоставлено положение по расследованию причин инцидентов на опасном производственном объекте согласованный с НВУ Ростехнадзора, что является нарушением: ч. 1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 35 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. № 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (перерегистрации) опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов, а именно: отсутствуют в сведениях характеризующих ОПО Сеть газопотребления ООО «Завод силикатных материалов» газоиспользующее оборудование газогорелочные устройства, грпш, внутренние газопроводы, здание котельной, что является нарушением: ст. 2, ч. 1,2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.1988 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»;

- не заключен договор на обслуживание ОПО с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, что является нарушением: ч. 1, 2 ст. 9, 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- отсутствует план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте согласованный руководителем профессионального аварийно-спасательной службы или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, с которыми заключен договор на обслуживание, что является нарушением: ч. 1,2 ст. 9, 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановления Правительства РФ от 26.08.2013 года № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах»;- отсутствует план локализации и ликвидации аварий, согласованный с техническим руководителем эксплуатационной организации, что является нарушением ч.1 ст. 13, ч.1,2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № ФЗ-116; п. 4 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 г. № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; п. 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 5214 от 03.10.2011 года «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года № 870; п. 9.6 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»;

- отсутствуют документы подтверждающие отсутствие медицинских противопоказаний к указанной работе обслуживающего персонала, что является нарушением: ч. 1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте ОАО «КБ Электроприбор» не отвечает требованию п 3.1 положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, что является нарушением: ч. 1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 4 ФНИП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», зарег. в Минюсте 31.12.2013 №30929, п.3.1. Постановления Правительства РФ от 10 марта 1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте»;

- не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: отсутствует техническое обслуживание газогорелочных устройств и автоматики безопасности, что является нарушением: ч.1,2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 6 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; 

- не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: отсутствует эксплуатационный паспорт на ГРПШ, что является нарушением: ч.1, 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ст. 4, ст. 9 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 года №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; п.4 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 5214 от 03.10.2011 года «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года № 870»; п. 5.6.4, 5.6.5 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».

- не представлен журнал своевременного контроля состояний уплотнений вводов газопровода через наружные конструкции здания, что является нарушением: ч.1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 4 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 года № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; п. 4 статьи 16.1 Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 5214 от 03.10.2011 года «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года № 870»; п. 5.1.2 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»;

- не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: отсутствует эксплуатационный паспорт на надземный газопровод высокого/низкого давления, что является нарушением: ч.1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ст. 4, ст. 9 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 г. № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; п.4 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 5214 от 03.10.2011 года «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года № 870»; п. 5.6.4, 5.6.5 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» 

Нарушения требований промышленной безопасности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов были допущены по вине начальника ПСО ООО «Завод силикатных материалов» ФИО1, в связи с чем его действия должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении, при вынесении постановления по делу об административном правонарушении были квалифицированы по. ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Виновность начальника ПСО ООО «Завод силикатных материалов» ФИО1 подтверждена протоколом об административном правонарушении №24/631/2017 от 18.09.2017 года, распоряжением о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 18.08.2017 года № 3343-РП/СО, уведомлением о проведении проверки от 18.08.2017 года № 3343, актом проверки Нижне - Волжским управлением Ростехнадзора юридического лица от 08.09.2017 года № А-3343/28-Л, предписанием № П-3343/28-Л от 08.09.2017 года, постановлением № 24/631/2017 о назначении административного наказания №24/631/2017 от 19.09.2017 года.

Вывод государственного инспектора отдела по общепромышленному надзору по Саратовской области Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о наличии в действиях начальника ПСО ООО «Завод силикатных материалов» ФИО1 состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, является правильным и указанным должностным лицом не оспаривается. 

Согласно ст. 2.4. КоАП РФ должностное лицо подлежит административной ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Довод жалобы начальника ПСО ООО «Завод силикатных материалов» ФИО1 о замене административного наказания в виде штрафа в размере 20000 рублей по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ на предупреждение на основании ст. 4.1.1. КоАП РФ, так как является работником юридического лица являющегося субъектом среднего предпринимательства, подлежит отклонению. 

Оснований для замены административного штрафа на предупреждение в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ не имеется по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

При этом в силу ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Вместе с тем, эксплуатация сети газопотребления ООО «Завод силикатных материалов» взрывопожароопасного и опасного производственного объекта с нарушением требований законодательства в области промышленной безопасности сама по себе создает реальную угрозу жизни и здоровью работников юридического лица, а также посторонних лиц, могущих попасть в зону возможной аварии.

Все доводы жалобы рассмотрены и не принимаются как основание для изменения или отмены обжалуемого постановления, т.к. являются необоснованными и опровергаются исследованными материалами дела.

Административное наказание начальнику ПСО ООО «Завод силикатных материалов» ФИО1 назначено в пределах санкции ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, в соответствии с требованиями ст.ст. 3.1, 3.5 и 4.1 КоАП РФ, с учетом личности правонарушителя и обстоятельств содеянного, поэтому является справедливым, законным и изменению не подлежит. 

Оснований для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ не имеется.

Постановление о назначении административного наказания вынесено в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного ч. 1 ст.4.5 КоАП РФ для данной категории дел.

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену обжалуемого постановления, не допущено. Порядок привлечения к административной ответственности не нарушены.

При указанных выше обстоятельствах основания для удовлетворения жалобы начальника ПСО ООО «Завод силикатных материалов» ФИО1 отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 30.6-30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

решил:

Постановление № 24/631/2017 государственного инспектора отдела по общепромышленному надзору по Саратовской области Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и томному надзору ФИО2 от 19 сентября 2017 года о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица - начальника ПСО общества с ограниченной ответственностью «Завод силикатных материалов» ФИО1, оставить без изменения, жалобу начальника ПСО общества с ограниченной ответственностью «Завод силикатных материалов» ФИО1 - без удовлетворения.

Судья И.П. Агаркова