Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

п. Лиман 15 июля 2021 года

Судья Лиманского районного суда Лиманского района Астраханской области Алиева К.В.,

с участием:

представителя ГБУЗ «Лиманская РБ» ФИО1, 

дознавателя 

<

данные изъяты> области П.И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренным ч.14 ст.19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица ГБУЗ АО «Лиманская районная больница»,

УСТАНОВИЛ:

21 июня 2021 года в зданиях и в помещениях юридического лица ГБУЗ АО «Лиманская районная больница», расположенных по адресу: 

<

адрес>, главным 

<

данные изъяты> Л.И.А. проведена внеплановая проверка, в ходе проверки было установлено, что законное предписание Государственного пожарного надзора №/ от ДД.ММ.ГГГГ в установленные сроки не было исполнено в полном объеме, а именно пункты 1-7: электрощит в главном корпусе больницы оборудовать автоматической автономной системой пожаротушением; обеспечить проведение огнезащитой обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений, здания главного корпуса больницы, здания инфекционного отделения, пути эвакуации главного корпуса больницы обеспечить эвакуационным освещением, привести в исправность пожарный гидрант, убрать на путях эвакуации горючую отделку на стенах, исключить эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, привести в исправность пожарные краны №, № внутреннего противопожарного водопровода в главном корпусе больницы, все пожарные краны обеспечить соединительными головками с пожарными рукавами.

В судебном заседании представитель юридического лица ГБУЗ АО «Лиманская районная больница» ФИО1 с нарушениями, выявленными в ходе проверки помещений, зданий, сооружений ГБУЗ АО «Лиманская районная больница» согласился, указав, что частично нарушения устранены, остальные существенные нарушения будут устранены. Присутствие нарушений связано с отсутствием финансового обеспечения.

Дознаватель П.И.В. в судебное заседании пояснил, что наказание в виде штрафа не будет отвечать целям исправления, просил назначить приостановление деятельности.

В соответствии с требованиями статьи 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений

Частью 14 статьи 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

В силу части 14 данной статьи, повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Нарушения, допущенные в ГБУЗ АО «Лиманская районная больница» влияют на возможность возникновения пожара, его дальнейшего распространения, время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала и процесс вынужденной эвакуации, а также возможность тушения пожара, чем создается непосредственная угроза жизни и здоровья граждан.

Оценивая представленные доказательства, суд полагает вину ГБУЗ АО «Лиманская районная больница» в совершении административного правонарушения, предусмотренного по ст.19.5 ч.14 КоАП РФ полностью доказанной.

Судом установлено, что в данном случае, мера административного наказания в виде наложения административного штрафа не сможет повлиять на устранение имеющихся нарушений, в соответствии с частью 4 статьи 28.8, частью 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных право нарушениях, необходимо назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности помещения поликлиники ГБУЗ АО «Лиманская РБ», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. 

Суд учитывает характер и последствия совершенного правонарушения, степень вины юридического лица, финансовое положение ГБУЗ АО «Лиманская районная больница» считает, что в данном случае административное приостановление деятельности может обеспечить достижения цели административного наказания - пресечение нарушений правил противопожарного режима, а потому считает необходимым назначить наказание правонарушителю ГБУЗ АО «Лиманская районная больница» в виде административного приостановления деятельности.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», 

ПОСТАНОВИЛ:

ГБУЗ АО «Лиманская районная больница» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности помещения ГБУЗ АО «Лиманская РБ», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, сроком на 3 (трое) суток. 

Запретить деятельность помещения ГБУЗ АО «Лиманская РБ», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, сроком на 3 (трое) суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Астраханский областной суд через Лиманский районный суд с течение 10 дней.

Судья К.В. Алиева