66RS0021-01-2021-000520-27

Дело № 2-385/2021г.

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Богданович 10 июня 2021 года

Богдановичский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего Пивоваровой Е.В.,

при секретаре Корелиной И.П.,

с участием помощника Богдановичского городского прокурора Богдашова А.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Богдановичского городского прокурора в интересах неопределенного круга граждан к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

Богдановичский городской прокурор обратился в суд с вышеуказанным иском. 

В обоснование своих доводов в исковом заявлении указал, что Богдановичской городской прокуратурой совместно с инспектором ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитаном внутренней службы ФИО1, проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в здании и помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе проводимого обследования здания и помещений установлены нарушения требований пожарной безопасности. С учетом уточнения исковых требований просит обязать ответчика в срок до 01.07.2022 года устранить нарушения правил пожарной безопасности.

Представитель истца Богдашов А.М. в судебном заседании поддержал исковые требования, просил их удовлетворить. 

Представитель ответчика МАДОУ ГО Богданович «Детский сад № 9» в судебное заседание не явился. В письменном заявлении просил суд рассмотреть гражданское дело без своего участия, исковые требования признает в полном объеме.

Представители третьих лиц Администрации городского округа Богданович и МКУ «Управление образования ГО Богданович» в судебное заседание не явились, просили рассмотреть дело в свое отсутствие, против удовлетворения исковых требований не возражают. 

Суд, заслушав истца, исследовав письменные доказательства, считает исковые требования Богдановичского городского прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению в виду нижеследующего:

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – ФЗ «О пожарной безопасности») граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно п. 3.1 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно требованиям ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что на основании проведенной с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ инспектором ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО1 проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в зданиях и помещениях МАДОУ ГО Богданович «Детский сад № 9», прокуратурой установлены нарушения требований пожарной безопасности (л.д. 6-8, 9-12, 13-15, 16-19).

Неисполнение МАДОУ ГО Богданович «Детский сад № 9» своих обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности, нарушает гарантированное право гражданина на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара, в том числе несовершеннолетних воспитанников, что не допустимо. Несоблюдение требований пожарной безопасности создает условия для проявления актов терроризма в организации.

При таких обстоятельствах суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Богдановичского городского прокурора удовлетворить.

Обязать муниципальное автономное дошкольное образовательного учреждения городского округа Богданович «Детский сад № 9» комбинированного вида в срок до 01.07.2022 устранить нарушения правил пожарной безопасности:

- двери эвакуационных выходов, ведущих из групповых ячеек в закрытую лестничную клетку и общие коридоры первого этажа выполнить с противопожарным пределом огнестойкости не менее EI 15;

- в расположенных на первом этаже здания в складских и производственных помещениях архива, электрощитовой, в варочном цехе, в помещении для хранения, глаженья белья и помещении руководителя физкультурных занятий отверстия в противопожарных перегородках первого типа при прохождении вентиляционных каналов оборудовать устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре, которые должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград;

- заменить используемую установку автоматического обнаружения пожара и систему оповещения и управления эвакуации людей при пожаре с истекшим сроком эксплуатации более 10 лет и оборудовать здание новой установкой автоматического обнаружения пожара и системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре;

- обеспечить открывание дверей эвакуационного выхода, ведущего из старшей группы в лестничную клетку на втором этаже по направлению выхода из здания.

- для кабинета руководителя физкультурных занятий, расположенного на первом этаже здания и используемого в качестве складского помещения для хранения горючих материалов определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности и установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее чем ЕТ-30 (противопожарные второго типа).

Решение в течение месяца с момента изготовления в окончательной форме может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Богдановичский городской суд.

Мотивированное решение составлено 17.06.2021.

Председательствующий: Е.В. Пивоварова