Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

пгт. Яшкино 08 ноября 2017 года

Судья Яшкинского районного суда Кемеровской области Марукян М.С., 

рассмотрев в судебном заседании материалы по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица:

ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, работающего мастером центрального участка Яшкинского РЭС ПО СВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», проживающего по 

<

адрес> 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л :

ДД.ММ.ГГГГ в 11-00 часов до 12-00 часов в ходе проведения административного расследования на основании обращения главы Яшкинского муниципального района № от ДД.ММ.ГГГГ главным государственным инспектором Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО2 и старшим государственным инспектором Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО3 произведен осмотр воздушной линии электропередачи ВЛ 10кВ фидер 10-7-Я по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. В результате осмотра выявлены нарушения действующих в энергетике Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 / далее ПТЭЭС и С/, Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160/ /далее ПУОЗ/, Правил устройства электроустановок издание 7, утв. Приказом Минэнерго РФ №187 от 20.05.2003 /далее ПУЭ-7/а именно:

- в нарушение п. 5.7.1 ПТЭЭС и С и п. 2.5.211 ПУЭ-7 при эксплуатации ВЛ-10 кВ фидер 10-7-Я не проводится техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение её надёжной работы, на опоре №150/88 в населенном пункте отсутствует двойное крепление проводов;

- в нарушение п. 5.7.1, 5.7.16 ПТЭЭС и С и п. 21/б/ ПУОЗ при эксплуатации ВЛ не проводится техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение её надежной работы, при проведении проверки в ходе в ходе визуального осмотра ВЛ выявлено наличие древесно-кустарниковой растительности в пролетах опор №№ 150/90-150/91, 150/79-150/81; деревья, угрожающие падением в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №№150/65-150/69.

Согласно п.п. 4.1.1 и 4.1.2 Положения о центральном мастерском участке мастер Яшкинского района электрических сетей ПО СВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС» отвечает за планирование и выполнение комплекса работ и мероприятий по поддержанию и восстановлению работоспособности и исправности ВЛ и их элементов.

Нарушения зафиксированы в акте осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения материалов проверки главным государственным инспектором Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО2 составлен протокол об административном правонарушении №, в котором выявленные нарушения п.п. 5.7.1, ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭС и С, п. ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ-7 и п. 21/б/ ПУОЗ квалифицированы по ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Протокол составлен в присутствии должностного лица ФИО1, который согласился с указанными в протоколе нарушениями. 

Исследовав представленные в подтверждение протокола об административном правонарушении материалы, заслушав должностного лица ФИО1, главного государственного инспектора Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО2, суд находит наличие в действиях должностного лица ФИО1 состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КРФ об административных правонарушениях – нарушение правил эксплуатации электроустановок. 

Факт совершения должностным лицом ФИО1 административного правонарушения подтверждается: обращением главы Яшкинского муниципального района прокурору Яшкинского района от ДД.ММ.ГГГГ, актом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ об административном правонарушении, другими представленными письменными материалами.

В соответствии со ст. 9.11 КРФ об административных правонарушениях нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Суд, находит виновность должностного лица ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КРФ об административных правонарушениях, установленной и доказанной.

При назначении наказания должностному лицу ФИО1 учитывается характер совершенного им правонарушения, его личность, семейное и имущественное положение. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признает признание вины и раскаяние, впервые привлекается к административной ответственности.

Суд, в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, учитывая характер совершенного правонарушения, считает возможным применить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9.- 29.11. и на основании ст. 9.11 КРФ об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Должностное лицо - мастера центрального участка Яшкинского РЭС ПО СВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» ФИО1 признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 /две тысячи/ рублей.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: УФК по Кемеровской области (Сибирское управление Ростехнадзора, л/с 

<

***>); ИНН 

<

***> КПП 420501001 ОКТМО 32701000, в ГРКЦ ГУ Банка РФ номер счета 40101810400000010007 БИК 043207001 КБК 498 116 410 000 16 000 140, наименование платежа – денежные взыскания /штрафы/ за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, УИН 49842051710140106392.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Платежный документ предоставить в Яшкинский районный суд.

Разъяснить должностному лицу – ФИО1, что в случае неуплаты административного штрафа в срок, установленный законодательством, он может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.25 ч.1 КРФ об административных правонарушениях в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Кемеровский областной суд со дня вручения или получения копии постановления.

Судья

Яшкинского районного суда М.С. Марукян