Дело № 5-80/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<

...> 05 мая 2017 года

Судья Первомайского районного суда города Омска Кульков В.С., при секретаре Бадардиновой Е.М., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ в отношении публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», юридический адрес: 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, 

У С Т А Н О В И Л :

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленного государственным инспектором 

<

адрес> З, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов при проведении осмотра территории по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, выявлено, что воздушная линия электропередачи напряжением 

<

данные изъяты> по указанному адресу эксплуатируется с нарушением требований п. 1.1.3 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №), п. ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок (утв. приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №), п. 21,23 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №):

- расстояние по горизонтали от крайних 

<

данные изъяты> до границ земельного участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, менее 

<

данные изъяты> метров (линия напряжением 

<

данные изъяты> вольт проходит по территории земельного участка в непосредственной близости от жилого дома (расстояние 

<

данные изъяты> метра), чем создает угрозу жизни и здоровью граждан);

- не проведена вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон и пролете между топорами № 

<

данные изъяты> (высота деревьев и кустарников более 

<

данные изъяты> метров, что может привести при неблагоприятных погодных условиях к возникновению аварий и обрывам проводов, коротким замыканиям на 

<

данные изъяты>, что создаст угрозу жизни и здоровью граждан). 

Действия публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» квалифицированы по ст. 9.11 КоАП РФ.

В судебном заседании защитник ПАО «МРСК Сибири» У, с фактами изложенными в протоколе об административном правонарушении согласилась, пояснив, что выявленные нарушения уже устранены.

Должностное лицо 

<

адрес> З, в судебном заседании указал на доказанность материалами дела вины ПАО «МРСК Сибири» в совершении вменяемого правонарушения, подтвердив факт устранения юридическим лицом допущенных нарушений.

Выслушав участвующих лиц, исследовав представленные доказательства, суд считает, что в действиях ПАО «МРСК Сибири» верно установлен состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ - нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Согласно п. 1.1.3 приказа Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений обеспечивается положениями инструкций и других нормативно-технических документов.

В п. 2.5.217 Правил устройства электроустановок, указано, что расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. ДД.ММ.ГГГГ. Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.

Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.

Согласно п.п. 21,23 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются:

а) прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях;

б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением.

Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать:

а) содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах;

б) поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами;

в) вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеках, высота которых превышает 4 метра.

Вина ПАО «МРСК Сибири» в совершении правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №; протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ; фототаблицей к протоколу, иными материалами дела.

Санкция ст. 9.11 КоАП РФ для юридических лиц предусматривает наказание в виде штрафа от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При назначении вида и размера административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица привлекаемого к административной ответственности, наличие обстоятельства смягчающего административную ответственность - принятие мер по устранению нарушения.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность, предусмотренных статей 4.3 КоАП РФ, не установлено.

Исходя из вышеизложенного, суд считает возможным назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере предусмотренном санкцией ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3.12, 23.1., 29.7., 29.9-29.11, 30.1 - 30.3, 32.12 КоАП РФ, судья, - 

П О С Т А Н О В И Л :

Признать публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», юридический адрес: 

<

адрес>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 20000 рублей.

Сумму штрафа следует перечислить на расчетный счет 

<

данные изъяты>.

Одновременно разъяснить, что согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5. настоящего Кодекса.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 настоящей статьи, судья, вынесший постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд в течение 10 дней с момента его вручения или получения копии постановления через Первомайский районный суд г. Омска.

Судья: В.С. Кульков

Постановление вступило в законную силу26.05.2017 года 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>