Дело № 5-227/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 сентября 2017 года с. Хабары

Судья Хабарского районного суда Алтайского края Зорина О.А., 

при секретаре Комаровой И.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее ПАО «МРСК Сибири») в совершении правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленному государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору С., ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 40 мин. на участке воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от комплектной трансформаторной подстанции КТП-18-7-3, в пролете пересечения с автодорогой (улицей), ограниченном опорами №15-16, расположенном по адресу: 

<

адрес>, установлены нарушения п. 2.2.24, 2.4.90, 2.5.114 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 года № 187 (далее – ПУЭ), выразившиеся в том, что в пролете воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КПТ № 18-7-3 фидер № 1, ограниченном опорами № 15-16, в пересечении с автодорогой (улицей) имеется соединение одного провода, кроме того, соединение провода выполнено скруткой. Таким образом, ПАО «МРСК Сибири» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, -нарушение правил устройства электроустановок.

Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору С. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом 

Представитель ПАО «МРСК Сибири» по доверенности ФИО1 факт совершения административного правонарушения признал. 

Суд, исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, в их совокупности, находит факт совершения ПАО «МРСК Сибири» административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях - нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, нашедшим свое подтверждение в судебном заседании.

В соответствии с п. 2.2.24 ПУЭ соединения проводов в пролетах ВЛ следует производить при помощи соединительных зажимов, обеспечивающих механическую прочность не менее 90% разрывного усилия провода.

В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод.

В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не допускается…

Согласно п.2.4.90 ПУЭ при пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными дорогами должны выполняться требования, изложенные в гл. 2.5.

В соответствии с п.2.5.114 ПУЭ в одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод и трос. 

В пролетах пересечения ВЛ с улицами (проездами), инженерными сооружениями, перечисленными в пунктах 2.5.231 - 2.5.268, 2.5.279, водными пространствами одно соединение на провод (трос) допускается:

при сталеалюминиевых проводах с площадью сечения по алюминию 240 кв. мм и более независимо от содержания стали;

при сталеалюминиевых проводах с отношениям А / С 

<

= 1,49 для любой площади сечения алюминия;

при стальных тросах с площадью сечения 120 кв. мм и более;

при расщеплении фазы на три сталеалюминиевых провода с площадью сечения по алюминию 150 кв. мм и более. 

В силу п.2.5.256 одним из таких инженерных сооружений является автомобильная дорога. 

В нарушение вышеприведенного пункта Правил в пролете воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КПТ № 18-7-3 фидер № 1, ограниченном опорами № 15-16, в пересечении с автодорогой имеется соединение одного провода, кроме того, соединение провода выполнено скруткой (по адресу: 

<

адрес>).

Вину юридического лица подтверждает: протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.12-13); справка о балансовой принадлежности (л.д.5); копия паспорта ВЛ-0,4 кВ от КТП №18-7-3 с указанием марки провода и фототаблица (л.д. 7-10,15). 

Таким образом, оценивая в совокупности обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что ПАО «МРСК Сибири» своими действиями совершило правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

При определении вида и меры наказания юридическому лицу суд учитывает характер совершенного правонарушения, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, в качестве которой является признание вины, а также учитывает наличие непосредственной угрозы жизни и здоровья людей, так как данная линия находится в пересечении с автодорогой, а также значимость работоспособности данной линии, поэтому находит необходимым назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности путем запрета эксплуатации участка воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от комплектной трансформаторной подстанции КТП-18-7-3, в пролете пересечения с автодорогой (улицей), ограниченном опорами №15-16. 

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного приостановления эксплуатации участка воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от комплектной трансформаторной подстанции КТП-18-7-3, в пролете пересечения с автодорогой (улицей), ограниченном опорами №15-16, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сроком на двое суток.

Срок наказания исчислять с 05 сентября 2017 года.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд, через Хабарский районный суд в течение 10 суток со дня его вручения.

Судья: О.А.Зорина

Копия верна: судья О.А.Зорина

Нач. отдела ФИО2