№ 5-198/2025

23RS0008-01-2025-000589-96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Белореченск 19.03.2025

Белореченский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Пятибратовой И.В.,

при секретаре Архиповой Л.А., 

с участием представителя ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ» - ФИО1, 

должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении – ФИО2, 

рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении юридического лица – ГБУ СОС КК «Нижневеденеевский ПНИ», расположенного по адресу: 

<

...>, по ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

В 15 час. 30 мин. 10.02.2025 г. в здании и помещениях ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ», расположенного по адресу: 

<

...>, юридическое лицо совершило повторное административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого риска, и выраженное в необеспечении работоспособности или исправности электрооборудования, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, а именно:

- в нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, не обеспечивается пожарная безопасность в части ограничения распространения пожара в здании корпуса №8, т.к. отсутствует противопожарная дверь 2-го типа с нормируемым пределом огнестойкости EI 30 с устройством для самозакрывания в помещение архива; 

- в нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.4, п. 42 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», не обеспечивается пожарная безопасность в части защиты чердачных помещений зданий спальных корпусов (за исключением корпусов №3, №6, №8) автоматической пожарной сигнализацией;

- в нарушение ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 6.1 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», не предусмотрено выполнение электропроводки, систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе линии слаботочных систем огнестойкими, не распространяющими горение кабелями с медными жилами за исключением в зданиях спальных корпусов №3, №6, №8, а также клуба; 

- в нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», не предусмотрено размещение извещателей пожарных ручных у выходов из здания корпуса №5; 

- в нарушение ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, системы пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое дублирование сигналов о возникновении подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений корпусах №1, №5, №7, здания клуба; 

- в нарушение ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», не обеспечивается пожарная безопасность в части обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара в корпусе №8, т.к. отсутствует 2-й эвакуационный выход со 2-го этажа. 

За вышеуказанное правонарушение предусмотрена административная ответственность по ч.2.1 ст.20.4 КОАП РФ. 

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, в судебном заседании подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе. 

Представитель ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ» в судебном заседании вину признал, пояснив, что по мере финансирования, будут устранены выявленные нарушения. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства, суд считает, что вина юридического лица – ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ» нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2.1 ст. 20.4 КоАП РФ. 

Кроме признания вины представителем ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ», вина юридического лица – ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ» в совершении административного правонарушения подтверждается письменными материалами дела: протоколом об административном правонарушении от 10.02.2025, с указанием обстоятельств правонарушения /л.д. 4-5/; постановлением № 33/11 о назначении административного наказания от 27.04.2024, согласно которому юридическое лицо ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ» было признано виновным по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ и ему было назначено наказание в виде 150000 рублей /л.д.6-9/, копией акта инспекционного визита от 10.02.2025 /л.д.10-13/. 

Таким образом, на основании вышеизложенного и в своей совокупности, вина юридического лица – ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст. 20.4 КоАП РФ подтверждается материалами административного дела, которые не вызывают у суда сомнения поскольку не имеют противоречий, последовательны, согласуются между собой и в совокупности подтверждают вину юридического лица, привлекаемого к административной ответственности в совершении указанного административного правонарушения.

При назначении наказания суд учитывает повышенную общественную опасность совершенного административного правонарушения, имущественное положение юридического лица, наличие смягчающих административную ответственность обстоятельств, к которым суд относит признание вины, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, суд считает правильным назначить юридическому лицу ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ» административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 14 суток, поскольку именно это наказание является соразмерным совершенному правонарушению, а менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 3.12, 23.1, 29.5, 29.7, 29.9 - 29.11, 30.1, ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо – ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 14 (четырнадцать) суток, то есть до 09.30 часов 02.04.2025 путем опломбирования входных дверей помещения столовой, Литер Т – Sобщ.-61,2 кв.м., расположенной по адресу: 

<

...>.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Белореченский районный суд Краснодарского края в течение 10 суток. 

Судья И.В. Пятибратова