Дело № 5-75/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

11 октября 2018 года с.Ребриха, 

Судья Ребрихинского районного суда Алтайского края Юдаков А.В., 

при секретаре Мелеховой О.Н., 

с участием представителя ПАО «МРСК Сибири» ФИО1, 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КРФоАП), в отношении юридического лица 

Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»), юридический адрес и адрес фактического места расположения: 660021, 

<

...> ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 

у с т а н о в и л:

Юридическое лицо ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 21.09.2018 в 14 часов 00 минут по адресу: Алтайский край Ребрихинский район с. Белово, совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.9.11 КРФоАП, при следующих обстоятельствах. 

Воздушная линия ВЛ-10 кВ Л-64-3 (опоры № 3-1, № 3-2, № 3-3, № 16, №17, № 18) проходит по населенной местности с. Белово Ребрихинского района Алтайского края на штыревых изоляторах без двойного крепления, тем самым нарушены п. 2.5.211 «Правил устройства электроустановок», 7-е издание (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187), п.1.1.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утв. Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003, рег.№4799).

Представитель юридического лица ПАО «МРСК Сибири» ФИО1 в судебном заседании факт правонарушения признал, суду пояснил, что необходимо время для устранения нарушения.

Представитель Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Совершение юридическим лицом ОАО «МРСК Сибири» административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается следующими доказательствами: 

Согласно п. 2.5.211 «Правил устройства электроустановок», 7-е издание (утв. Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187) крепление проводов ВЛ (воздушной линии) на штыревых изоляторах должно быть двойным. При применении подвесных и полимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных опорах должно выполняться глухими зажимами.Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов.

Согласно п. 1.1.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утв. Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.06.2003, рег. № 4799) безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений обеспечивается положениями инструкций и других нормативно-технических документов.;

- фотографиями выявленных нарушений;

- сведениями из ЕГРЮЛ в отношении ПАО «МРСК Сибири»;

- протоколом об административном правонарушении № 17-22317 от 26.09.2018 года, составленным Государственным инспектором Алтайского отдела по надзору в электроэнергетике Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО2

С учетом характера совершенного административного правонарушения, смягчающих административную ответственность обстоятельств (устранение нарушений), суд приходит к выводу, что юридическому лицу ПАО «МРСК Сибири» следует назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности.

По рассматриваемому случаю, мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности не применялась. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 9.11, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья 

п о с т а н о в и л:

Юридическое лицо Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 9.11 КРФоАП и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности воздушной линии ВЛ-10 кВ Л-64-3(опоры № 3-1, № 3-2, № 3-3, № 16, №17, № 18) по адресу: с. Белово Ребрихинского района Алтайского края сроком на 90 суток, путем отсоединения проводов от изоляторов на опоре № 15.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Ребрихинский районный суд Алтайского края в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья