Дело № 2-1348/17 

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волжск 18 июля 2017 года

Волжский городской суд Республики Марий Эл в составе судьи Гайнутдиновой А.С., при секретаре судебного заседания Шалаевой С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Волжского межрайонного прокурора РМЭ в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Управляющая компания «Пульс» о возложении обязанности устранить нарушения требований правил содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, законодательства об электроэнергетике, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 

УСТАНОВИЛ:

Волжский межрайонный прокурор Республики Марий Эл в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ООО «Управляющая компания «Пульс» о возложении обязанности устранить нарушения требований правил содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном 

<

адрес>, законодательства об электроэнергетике, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

В обоснование требований указано, что проверкой, проведенной в период с 14 часов 15 минут до 17 часов ДД.ММ.ГГГГ межрайонной прокуратурой с привлечением в качестве специалистов государственных инспекторов Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора, установлено, что в многоквартирном жилом 

<

адрес> допускаются нарушения правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил устройства электроустановок.

В ходе проверки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ, также установлены нарушения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок при содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном 

<

адрес>.

Проведенной проверкой также установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Так, в нарушение п.57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года, пожарные рукава в коридоре многоквартирного 

<

адрес> не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам.

Кроме того, в нарушение п.п.4.4.1, 4.4.2, 4.6.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России № 170 от 27.09.2003 года, имеет место повреждение дощатых полов крыльца многоквартирного 

<

адрес>, не обеспечена защита конструкций кровли многоквартирного дома от протечек.

Все нарушения закона подтверждаются актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ, справками государственных инспекторов Марийского Территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, справкой ОНД городского округа «Город Волжск» и МО «Волжский муниципальный район» ГУ МЧС России по РМЭ, другими материалами проверки.

Волжский межрайонный прокурор РМЭ просит суд обязать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Пульс»:

проложить кабель 0,4кВ, питающий ВРУ-0.4кВ многоквартирного жилого 

<

адрес> от опоры ВЛ-0,4кВ до жилого дома, на тросовой подвязке, закрепить к стене здания, защитить от механических повреждений;

выполнить ремонтные работы, очистив от пыли, грязи электрооборудование ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес>;

установить в ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес> предохранители на отходящих линиях 0,4кВ с калиброванными плавкими вставками;

установить запорное устройство на дверь ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес>;

отходящие кабели 0,4кВ многоквартирного 

<

адрес> закрепить к стене;

выполнить соединение нулевых проводников в ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес> одним болтовым соединением не более 2-х, исключив соединение под одним болтом проводников, выполненных из разных материалов, - алюминия и меди;

на лицевых сторонах этажных щитков освещения ЩО-0,23кВ и ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес> нанести знаки безопасности, надписи с указанием наименования и номера щитка, с внутренних сторон нанести однолинейные схемы, надписи с указанием номинальных токов автоматических выключателей и наименования электроприемников соответственно через них получающих питание;

очистить от пыли грязи электрооборудование двух этажных щитков освещения ЩО-0,23кВ и вводного распределительного устройства 0,4кВ многоквартирного 

<

адрес>, выполнить ремонтные работы;

установить защитные металлические щитки, исключающие доступ к открытым токоведущим частям щитков освещения ЩО-0,23кВ многоквартирного 

<

адрес> неинструктированного персонала;

восстановить освещение коридора и мест общего пользования многоквартирного 

<

адрес>;

выполнить силовую и осветительную электропроводку многоквартирного 

<

адрес>, проложенную по деревянной поверхности кабелями с двойной изоляцией;

выполнить соединения силовой и осветительной электропроводки многоквартирного 

<

адрес> при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.д.) с изолированием токоведущих частей, соединительные коробки закрыть крышками;

установить автоматические выключатели с закрытыми токоведущими частями на кухне многоквартирного 

<

адрес>, являющейся помещением общего пользования;

проложить кабели с двойной изоляцией электропроводки сети освещения чердачного помещения многоквартирного 

<

адрес>, закрепив по стенам, соединения выполнить при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.д.) с изолированием токоведущих частей;

на подающем трубопроводе при вводе в многоквартирный 

<

адрес> и на обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя установить устройства для механической очистки от взвешенных частиц;

в многоквартирном 

<

адрес> установить контрольно-измерительные приборы для контроля за параметрами теплоносителя, прогревом отопительных приборов: а) манометры показывающие: после запорной арматуры на вводе в здание; на обратном трубопроводе до запорной арматуры – из систем потребления теплоты; б) термометры показывающие: после запорной арматуры на вводе в здание, на обратном трубопроводе до запорной арматуры.

выполнить ремонт запорной арматуры в многоквартирном 

<

адрес>, устранить течь через сальниковые уплотнения;

провести в многоквартирном 

<

адрес> испытания системы отопления на прочность и плотность;

на входе в многоквартирный 

<

адрес> восстановить тепловую изоляцию трубопроводов отопления;

присоединить пожарные рукава в коридоре многоквартирного 

<

адрес> к пожарным кранам и пожарным стволам;

выполнить охранно-поддерживающие работы в многоквартирном 

<

адрес> по усилению чердачных перекрытий, стропильной системы кровли, локализации протекания кровли;

устранить повреждение дощатых полов крыльца многоквартирного 

<

адрес>.

В судебном заседании старший помощник Волжского межрайонного прокурора Порфирьева Л.В. отказалась от исковых требований об обязании ООО «УК «Пульс»: 

установить запорное устройство на дверь ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес>;

на лицевых сторонах этажных щитков освещения ЩО-0,23кВ и ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес> нанести знаки безопасности;

установить защитные металлические щитки, исключающие доступ к открытым токоведущим частям щитков освещения ЩО-0,23кВ многоквартирного 

<

адрес> неинструктированного персонала;

установить автоматические выключатели с закрытыми токоведущими частями на кухне многоквартирного 

<

адрес>, являющейся помещением общего пользования;

присоединить пожарные рукава в коридоре многоквартирного 

<

адрес> к пожарным кранам и пожарным стволам;

устранить повреждение дощатых полов крыльца многоквартирного 

<

адрес>. 

Старший помощник Волжского межрайонного прокурора Порфирьева Л.В. суду представила письменное заявление об отказе от части исковых требований, которое приобщено к материалам дела. 

Старший помощник Волжского межрайонного прокурора Порфирьева Л.В. остальные исковые требования поддержала, суду пояснила аналогичное изложенному в иске.

Представитель ответчика ООО УК «Пульс» ФИО1, действующая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования не признала, суду пояснила, что многоквартирный 

<

адрес> в ДД.ММ.ГГГГ межведомственной комиссией по оценке соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Волжск» признании аварийным и подлежащим сносу сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем собственниками помещений в указанном многоквартирном доме взносы на капитальный ремонт не уплачиваются. Ремонт центральной системы отопления, электрооборудования, кровли относятся к капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, что является экономически нецелесообразным, поскольку оставшиеся жильцы жилых помещений в многоквартирном 

<

адрес> буду расселены в ДД.ММ.ГГГГ в строящийся многоквартирный дом по 

<

адрес>. 

Представитель третьего лица Марийского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора ФИО2, действующий на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, с исковыми требования согласился.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

ООО «УК«Пульс», являясь юридическим лицом, в соответствии с уставными целями осуществляет управление многоквартирными жилыми домами, содержание и ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, в том числе многоквартирного жилого 

<

адрес>. Данный дом признан аварийным и подлежащим сносу.

В соответствии с ч.ч.1, 1.1 ст.161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с пп. «д» п. 2, п.10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ №491 от 13.08.2006, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры) относится к общему имуществу. 

Согласно ст.2 Федерального закона «Об электроэнергетике» №35-ФЗ от 26.03.2003 законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции РФ и состоит из Гражданского кодекса РФ, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами (далее по тексту ФЗ«Об электроэнергетике»).

В соответствии с ч.1 ст.4 ФЗ «Об электроэнергетике» нормативные правовые акты в области государственного регулирования отношений в сфере электроэнергетики принимаются в соответствии с федеральными законами Правительством РФ и уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти.

Согласно Постановлению Правительства РФ «О Министерстве энергетики Российской Федерации» №400 от 28.05.2008 Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в данной сфере.

Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 утверждены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, которые распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В. Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно (далее по тексту – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей).

В соответствии с договором управления многоквартирным домом 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО«УК «Пульс» осуществляет управление, содержание и текущий ремонт общего имущества данного дома (п.1.1 договора).

В силу требований п.3.1.1 данного договора ООО «УК «Пульс» обязуется обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в данном многоквартирном доме.

В судебном заседании установлено и не отрицается представителем ответчика ООО «УК «Пульс», что в многоквартирном жилом 

<

адрес> допускаются нарушения правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил устройства электроустановок, что подтверждается материалами дела.

Так, кабель 0,4 кВ, питающий ВРУ-0,4 кВ многоквартирного 

<

адрес>, проложен от опоры ВЛ-0,4 кВ до данного дома без тросовой подвязки через сучки дерева, не закреплен к стене здания, не защищен от механических повреждений, чем нарушены требования п.2.3.15 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979.

В нарушение п.п.2.2.4, 2.2.16, 2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.3.15 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979, электрооборудование ВРУ-0,4 кВ многоквартирного 

<

адрес> покрыто слоем пыли, грязи, вместо двух предохранителей на отходящих линиях 0,4кВ установлены некалиброванные плавкие ставки «жуки», дверь ВРУ-0,4кВ не имеет запора, отходящие кабели не закреплены к стене.

В нарушение п.п.2.1.21, 2.1.25 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979, соединение нулевых проводников в ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес> выполнено одним болтовым соединением более 3-х, под одним болтом соединяются проводники, выполненные из разных материалов, - алюминия и меди.

В нарушение п.п. 2.2.20, 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на лицевых сторонах этажных щитков освещения ЩО-0,23 кВ и ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес> отсутствуют знаки безопасности, надписи с указанием наименования и номера щитка, с внутренних сторон отсутствуют однолинейные схемы, надписи с указанием номинальных токов автоматических выключателей и наименования электроприемников, соответственно через них получающих питание.

В нарушение п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрооборудование двух этажных щитков освещения ЩО-0,23 кВ и вводного распределительного устройства 0,4кВ многоквартирного 

<

адрес> покрыто пылью и грязью, необходимо проведение ремонтных работ.

В нарушение п.2.2.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей отсутствуют защитные металлические щитки, исключающие доступ к открытым токоведущим частям щитков освещения ЩО-0,23 кВ неинструктированного персонала, что создает опасность повреждения электрическим током и возникновения пожара.

В нарушение п.2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей из пяти светильников, установленных для освещения коридора и мест общего пользования многоквартирного 

<

адрес>, работает только один светильник.

В нарушение п.2.1.37 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979, силовая и осветительная электропроводка многоквартирного 

<

адрес> выполнена проводами с одинарной изоляцией, проложенной по деревянной поверхности.

В нарушение п.п.2.1.21, 2.1.25 и 2.1.26 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979, соединения силовой и осветительной электропроводки многоквартирного 

<

адрес> выполнены скрутками без изолирования токоведущих частей, соединительные коробки не имеют крышек, что может привести к поражению электрическим током посторонних лиц и возникновению пожароопасной обстановки.

В нарушение п.2.2.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на кухне, являющейся помещением общего пользования, установлены два автоматических выключателя 0,4кВ с открытыми токоведущими частями, что может привести к поражению электрическим током посторонних лиц и возникновению пожароопасной обстановки.

В нарушение п.п.2.1.21, 2.1.25 и 2.1.26 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979, провода с одинарной изоляцией электропроводки сети освещения чердачного помещения многоквартирного 

<

адрес> проложены по деревянным поверхностям без закрепления, соединения выполнены скрутками, что может привести к поражению электрическим током посторонних лиц и возникновению пожароопасной обстановки.

Также имеются нарушения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок при содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном 

<

адрес>.

Приказом Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003 утверждены Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, которые устанавливают требования по технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в том числе систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения (далее по тексту – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок). 

Так, на подающем трубопроводе при вводе в многоквартирный 

<

адрес> и на обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя отсутствуют устройства для механической очистки от взвешенных частиц, чем нарушено требование п.9.1.22 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

В нарушение п.9.1.45 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в многоквартирном 

<

адрес> отсутствуют контрольно-измерительные приборы для контроля за параметрами теплоносителя, прогревом отопительных приборов: а) манометры показывающие: после запорной арматуры на вводе в здание; на обратном трубопроводе до запорной арматуры – из систем потребления теплоты; б) термометры показывающие: после запорной арматуры на вводе в здание, на обратном трубопроводе до запорной арматуры.

В нарушение п.9.3.22 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в многоквартирном 

<

адрес> в процессе эксплуатации систем отопления не ведется контроль за состоянием окон, дверей, не проверяется исправность запорной арматуры (запорная арматура ржавая, идет течь через сальниковые уплотнения).

В нарушение п.9.2.12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в многоквартирном 

<

адрес> ООО«УК «Пульс» не проводились испытания системы отопления на прочность и плотность (на трубопроводах системы отопления большая коррозия, свищи зажаты самодельными резиновыми хомутами и затянуты проволокой).

В нарушение п.6.1.31 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок на входе в многоквартирный 

<

адрес> нарушена тепловая изоляция трубопроводов отопления.

Также установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Так, в нарушение п.57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, пожарные рукава в коридоре многоквартирного 

<

адрес> не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам.

Кроме того, в нарушение п.п.4.4.1, 4.4.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России №170 от 27.09.2003, имеет место повреждение дощатых полов крыльца многоквартирного 

<

адрес>.

В нарушение п.4.6.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России №170 от 27.09.2003, не обеспечена защита конструкций кровли многоквартирного 

<

адрес> от протечек: частично отсутствует покрытие кровли слухового окна, отсутствует жалюзийная решетка в слуховом окне, частично отсутствует покрытие конька кровли, имеются следы протекания кровли в квартирах и местах общего пользования, обрешетка и стропильная система местами сгнила.

Вышеуказанные нарушения закона подтверждаются актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ, справками государственных инспекторов Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, справкой ОНД городского округа «Город Волжск» и МО «Волжский муниципальный район» ГУ МЧС России по РМЭ, другими материалами дела.

Таким образом, исковые требования прокурора подлежат удовлетворению.

Согласно ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, которые в соответствии со ст.88 ГПК РФ состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством РФ, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

В интересах неопределенного круга лиц с иском в суд обратился Волжский межрайонный прокурор, который в соответствии с п.9 ч.1 ст.333.36 Налогового кодекса РФ освобождается от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан.

С ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6000 рублей исходя из исковых требований неимущественного характера.

По исковым требованиям Волжского межрайонного прокурора об обязании ООО «УК «Пульс» установить запорное устройство на дверь ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес>; на лицевых сторонах этажных щитков освещения ЩО-0,23кВ и ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес> нанести знаки безопасности; установить защитные металлические щитки, исключающие доступ к открытым токоведущим частям щитков освещения ЩО-0,23кВ многоквартирного 

<

адрес> неинструктированного персонала; установить автоматические выключатели с закрытыми токоведущими частями на кухне многоквартирного 

<

адрес>, являющейся помещением общего пользования; присоединить пожарные рукава в коридоре многоквартирного 

<

адрес> к пожарным кранам и пожарным стволам; устранить повреждение дощатых полов крыльца многоквартирного 

<

адрес>, вынесено определение о прекращении производства по делу в части указанных исковых требований. 

Руководствуясь ст. ст.194-199 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Волжского межрайонного прокурора РМЭ в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Управляющая компания «Пульс» о возложении обязанности устранить нарушения требований правил содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, законодательства об электроэнергетике, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, удовлетворить.

Обязать ООО «Управляющая компания «Пульс»:

проложить кабель 0,4кВ, питающий ВРУ-0.4кВ многоквартирного жилого 

<

адрес> от опоры ВЛ-0,4кВ до жилого дома, на тросовой подвязке, закрепить к стене здания, защитить от механических повреждений;

выполнить ремонтные работы, очистив от пыли, грязи электрооборудование ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес>;

установить в ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес> предохранители на отходящих линиях 0,4кВ с калиброванными плавкими вставками;

отходящие кабели 0,4кВ многоквартирного 

<

адрес> закрепить к стене;

выполнить соединение нулевых проводников в ВРУ-0,4кВ многоквартирного 

<

адрес> одним болтовым соединением не более 2-х, исключив соединение под одним болтом проводников, выполненных из разных материалов, - алюминия и меди;

очистить от пыли грязи электрооборудование двух этажных щитков освещения ЩО-0,23кВ и вводного распределительного устройства 0,4кВ многоквартирного 

<

адрес>, выполнить ремонтные работы;

восстановить освещение коридора и мест общего пользования многоквартирного 

<

адрес>;

выполнить силовую и осветительную электропроводку многоквартирного 

<

адрес>, проложенную по деревянной поверхности кабелями с двойной изоляцией;

выполнить соединения силовой и осветительной электропроводки многоквартирного 

<

адрес> при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.д.) с изолированием токоведущих частей, соединительные коробки закрыть крышками;

проложить кабели с двойной изоляцией электропроводки сети освещения чердачного помещения многоквартирного 

<

адрес>, закрепив по стенам, соединения выполнить при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.д.) с изолированием токоведущих частей;

на подающем трубопроводе при вводе в многоквартирный 

<

адрес> и на обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя установить устройства для механической очистки от взвешенных частиц;

в многоквартирном 

<

адрес> установить контрольно-измерительные приборы для контроля за параметрами теплоносителя, прогревом отопительных приборов: а) манометры показывающие: после запорной арматуры на вводе в здание; на обратном трубопроводе до запорной арматуры – из систем потребления теплоты; б) термометры показывающие: после запорной арматуры на вводе в здание, на обратном трубопроводе до запорной арматуры.

выполнить ремонт запорной арматуры в многоквартирном 

<

адрес>, устранить течь через сальниковые уплотнения;

провести в многоквартирном 

<

адрес> испытания системы отопления на прочность и плотность;

на входе в многоквартирный 

<

адрес> восстановить тепловую изоляцию трубопроводов отопления;

выполнить охранно-поддерживающие работы в многоквартирном 

<

адрес> по усилению чердачных перекрытий, стропильной системы кровли, локализации протекания кровли.

Взыскать с ООО «Управляющая компания «Пульс» в доход бюджета городского округа «Город Волжск» государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Марий Эл через Волжский городской суд Республики Марий Эл в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья А.С.Гайнутдинова

Решение принято в окончательной форме 21 июля 2017 года.