№ 5-107/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Томск «31» мая 2017 года

Судья Томского районного суда Томской области Пашук И.О., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «» (далее ООО «»), расположенного по адресу (юридический адрес): , по ст. 9.11 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Государственным инспектором Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора К.А.Ю. в отношении ООО «» в лице законного представителя юридического лица - директора ФИО1 по результатам проверки, проведенной по факту устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, ДД.ММ.ГГГГ в составлен протокол об административном правонарушении, в связи с повторным выявлением нарушений обязательных норм и правил в области энергетики, т.е. за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении составлен надлежащим лицом, в пределах своей компетенции, установленной ст. 28.3 КоАП РФ. При составлении протокола нарушений требований законодательства об административных правонарушениях не допущено.

Определением начальника Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора Л.А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ материалы дела об административном правонарушении, в отношении ООО « в соответствии со ст. 29.4 КоАП РФ переданы на рассмотрение в Томский районный суд Томской области.

В судебное заседание законный представитель ООО «», будучи надлежаще извещенным, не явился, в связи с чем считаю возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, в отношении которого ведётся дело об административном правонарушении.

Представитель Сибирского управления Ростехнадзора пояснил, что выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан. 

Выслушав представителя Сибирского управления Ростехнадзора, изучив материалы дела об административном правонарушении, судья считает, что ООО «» подлежит привлечению к ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ по следующим основаниям.

В соответствии со ст. ст. 26.1, 26.11 КоАП РФ по делу об административном правонарушении подлежит выяснению наличие события административного правонарушения, лицо, совершившее противоправное действие, виновность лица в совершении административного правонарушения.

Исходя из требований ст. 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие события правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, и иные обстоятельства, имеющие значения для дела; в соответствии с ч. 2 указанной статьи эти данные могут устанавливаться протоколом об административном правонарушении, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, иными видами доказательств.

Согласно ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Из представленных материалов дела усматривается, что при проведении проверки по факту устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности в отношении ООО «», повторно выявлены нарушения обязательных норм и правил в области энергетики, а именно, в части тепловых энергоустановок:

1. В организации отсутствует подготовленный теплоэнергетический персонал (не назначены лица, ответственные за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, не создана постоянно действующая комиссия для проведения проверки знаний персонала), что является нарушением пунктов 2.1.1, 2.3.20, 2.3.21 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. №115. 

2. Рабочие котельных (машинисты котельных установок) не прошли подготовку в объеме требований квалификационных характеристик, что является нарушением пункта 2.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115, пункта 8.6 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115 С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 г. № 205. 

3. В организации не организован постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых энергоустановок (осмотры, технические освидетельствования), что является нарушением пунктов 2.6.1, 6.2.26 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

4. В организации не создана комиссия по проведению технического освидетельствования тепловых энергоустановок, что является нарушением пункта 2.6.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

5. При эксплуатации тепловых энергоустановок не осуществляется систематический контроль за зданиями и сооружениями, что является нарушением пункта 3.1.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

Нарушения, выявленные в котельной (угольной, модуль №1) по адресу: : 

6. Не обеспечено проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной один раз в три года с привлечением специализированной организации, что является нарушением пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

7. Вантовые оттяжки металлической дымовой трубы в местах их опускания не прикреплены к фундаментным массивам, что является нарушением пунктов 3.3.14, 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

8. Котельная эксплуатируется без наличия докотловой или внутрикотловой обработки воды, что является нарушением пункта 12.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115, пункта 6.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115 С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 г. № 205. 

9. Отсутствует проектная документация, исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей котельной, что является нарушением пунктов 2.4.3, 2.8.1, 6.2.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

10. Тепломеханическое оборудование котельной смонтировано в 2014 году организацией ООО «», не имеющей допуска к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что является нарушением пункта 23.4 Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624 (ред. от 14.11.2011 г.) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства». 

11. В процессе монтажа тепломеханического оборудования котельной не обеспечен систематический контроль качества сварочных работ и сварных соединений - предварительный контроль (включая входной контроль), операционный контроль и приемочный контроль сварных соединений, что является нарушением пунктов 13.4, 13.5, 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115, пункт 5.3, раздел 18 РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (РТМ-1с), утвержденного Приказом Минэнерго России от 02.07.2001 г. №197. 

12. В нарушение требований безопасности между предохранительным клапаном и котлом установлен промежуточный запорный орган, что является нарушением пункта 5.2.3 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115°С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 г. № 205, пункта 5.3.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

13. В системе отопления котельной с принудительной циркуляцией не предусмотрен резервный сетевой насос (в котельной установлен один сетевой насос), что является нарушением пункта 5.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

14. На водопроводе в непосредственной близости от котлов не смонтирован обратный клапан, что является нарушением пункта 5.1.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

15. На напорном патрубке циркуляционного центробежного насоса до запорного органа не смонтирован обратный клапан, что является нарушением пункта 5.6.4 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2). водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115°С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 г. № 205. 

16. Мембранный расширительный бак котельной не оборудован предохранительным клапаном с отводом воды в дренажное устройство, что является нарушением пунктов 9.3.16, 9.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

17. Отсутствует паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации завода- изготовителя водогрейного котла установленной формы, что является нарушением пунктов 3.19, 8.4, Приложение № 3 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115 С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 г. № 205. 

18. Строительство помещения (сооружения) котельной выполнено без наличия проекта, что является нарушением пунктов 3.1.1, 3.2.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

19. В котельной не смонтирована вытяжная вентиляция над местом выгреба и заливки очаговых остатков, что является нарушением пункта 4.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115°С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 г. № 205. 

20. На котельной не проводится своевременная поверка средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору, что является нарушением пунктов 2.9.1, 2.9.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

21. В котельной не смонтированы приборы коммерческого учета тепла и теплоносителя, что является нарушением статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 20 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1034.

Нарушения, выявленные в котельной (угольной, модуль № 2) по адресу: : 

22. Не обеспечено проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной один раз в три года с привлечением специализированной организации, что является нарушением пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

23. Вантовые оттяжки металлической дымовой трубы в местах их опускания не прикреплены к фундаментным массивам, что является нарушением пунктов 3.3.14, 3.3.15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. №115. 

24. Котельная эксплуатируется без наличия докотловой или внутри котловой обработки воды, что является нарушением пункта 12.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115. пункта 6.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115 С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 г. № 205. 

25. Отсутствует проектная документация, исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей котельной, что является нарушением пунктов 2.4.3, 2.8.1, 6.2.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

26. Тепломеханическое оборудование котельной смонтировано в 2014 году организацией ООО «», не имеющей допуска к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что является нарушением пункта 23.4 Приказа ФИО2 от 30.12.2009 г. № 624 (ред. от 14.11.2011 г.) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства». 

27. В процессе монтажа тепломеханического оборудования котельной не обеспечен систематический контроль качества сварочных работ и сварных соединений - предварительный контроль (включая входной контроль), операционный контроль и приемочный контроль сварных соединений, что является нарушением пунктов 13.4, 13.5, 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115, пункт 5.3, раздел 18 РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (РТМ-1с), утвержденного Приказом Минэнерго России от 02.07.2001 г. № 197. 

28. В нарушение требований безопасности между предохранительным клапаном и котлом установлен промежуточный запорный орган, что является нарушением пункта 5.2.3 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115°С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 г. № 205, пункта 5.3.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

29. На фронтовой части котла отсутствует металлическая табличка с нанесенными на ней следующими данными: а) наименование или товарный знак завода-изготовителя; б) наименование или условное обозначение котла; в) заводской номер; г) год изготовления; д) рабочее давление; е) температура воды (или водогрейных котлов); ж) номер ГОСТ или ТУ на котел, что является нарушением пункта 3.18 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115°С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 г. № 205. 

30. На водопроводе в непосредственной близости от котлов не смонтирован обратный клапан, что является нарушением пункта 5.1.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

31. На напорном патрубке циркуляционного центробежного насоса до запорного органа не смонтирован обратный клапан, что является нарушением пункта 5.6.4 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115°С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 г. № 205. 

32. Мембранный расширительный бак котельной не оборудован предохранительным клапаном с отводом воды в дренажное устройство, что является нарушением пунктов 9.3.16, 9.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

33. Отсутствует паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации завода- изготовителя водогрейного котла установленной формы, что является нарушением пунктов 3.19, 8.4, Приложение № 3 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115°С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 г. № 205. 

34. Строительство помещения (сооружения) котельной выполнено без наличия проекта, что является нарушением пунктов 3.1.1, 3.2.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

35. В котельной не смонтирована вытяжная вентиляция над местом выгреба и заливки очаговых остатков, что является нарушением пункта 4.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К(115°С), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.1992 г. № 205. 

36. На котельной не проводится своевременная поверка средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору, что является нарушением пунктов 2.9.1, 2.9.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115. 

37. В котельной не смонтированы приборы коммерческого учета тепла и теплоносителя, что является нарушением статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 20 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1034.

Нарушения при эксплуатации энергоустановок: 

38. Организация не укомплектована электротехническим персоналом в количестве, обеспечивающим надежную и безопасную эксплуатацию электроустановок с соответствующей группой по электробезопасности, что является нарушением пунктов 1.2.1, 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6. 

39. Не проведены профилактические испытания и измерения электроустановок котельных, что является нарушением пунктов 3.6.2, 3.6.7, 3.6.12, прил. 3, табл. 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6.

Кроме того, при эксплуатации котельной (угольной, модуль № 1) по адресу: , выявлены нарушения: 

40. Отсутствует проектная документация на электроустановки котельной, что является нарушением пункта 1.3.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6. 

41. В котельной не заземлены корпуса электродвигателей насосов, что является нарушением пункта 1.7.76 Правил устройства электроустановок утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 г. № 242 (7 изд.). 

42. Светильники, установленные в котельной, не удовлетворяют требованиям по уровню взрывозащиты, что является нарушением пунктов 7.3.48,7.3.54 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 г. № 242 (7 изд.).

43. Не соответствует II-ой категории надежности электроснабжения электроприемники котельной, что является нарушением пункта 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, пункта 4.1.9 приложения № 2 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», утвержденного Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 07.07.1994 г., пункта 1.2.20 Правил устройства электроустановок утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 г. № 242 (7 изд.).

Также установлены нарушения в котельной (угольной, модуль № 2) по адресу: : 

44. Отсутствует проектная документация на электроустановки котельной, что является нарушением пункта 1.3.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6. 

45. В котельной не заземлены корпуса электродвигателей насосов, что является нарушением пункта 1.7.76 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 г. № 242 (7изд.). 

46. Светильники, установленные в котельной, не удовлетворяют требованиям по уровню взрывозащиты, что является нарушением пунктов 7.3.48,7.3.54 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 г. № 242 (7 изд.). 

47. Не соответствует II-ой категории надежности электроснабжения электроприемники котельной, что является нарушением пункта 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, пункта 4.1.9 приложения № 2 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», утвержденного Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 07.07.1994 г., пункта 1.2.20 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 г. № 242 (7изд).

Вышеуказанные нарушения подтверждаются собранными по делу об административном правонарушении доказательствами, а именно: определением № о передаче дела на рассмотрение по подведомственности от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; уведомлением о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ; копией постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; копией постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; копией акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица (индивидуального предпринимателя) № от ДД.ММ.ГГГГ; копией предписания по итогам проверки соблюдения требований безопасной эксплуатации и технического состояния энергоустановок № от ДД.ММ.ГГГГ; копией предписания № об устранении выявленных нарушений от ДД.ММ.ГГГГ; копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копией свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ №; копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копией паспорта ФИО1; копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица №; копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения №; копией выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ; копией приказа о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ; копией устава ООО «»; копией договора аренды № муниципального имущества в отношении системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства В. сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ; копией акта приемки-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ 

Из представленных материалов дела следует, что ООО «» эксплуатирует водогрейные котельные: (угольная, модуль № 1), расположенная по адресу: ; (угольная, модуль № 2), расположенная по адресу: , на основании договора аренды муниципального имущества в отношении системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства В. сельского поселения. В ходе проведенной проверки повторно выявлены нарушения требований действующего законодательства РФ в области энергетики при изготовлении, монтаже и эксплуатации тепломеханического оборудования угольных котельных, что свидетельствует о совершении ООО «», административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, выразившегося в нарушении обязательных норм и правил в области энергетики.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств принятия ООО «» мер по соблюдению правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, в материалах дела не имеется, и ООО «» не представлено. 

Определяя вид наказания, судья приходит к выводу о применении наказания в виде административного приостановления деятельности, которое согласно ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ заключается во временном прекращении деятельности юридических лиц (их филиалов), поскольку выявленные нарушения создают реальную угрозу вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде и могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера, а именно, приостановление деятельности в отношении угольных котельных, расположенных по адресам: ; поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. Одновременно с этим, оснований для приостановления деятельности всего юридического лица, судья не усматривает, поскольку каких-либо данных о нарушении правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок на других объектах производства, судье представлено не было. При этом учитываю, что, в соответствии со ст. 32.12 КоАП РФ, в случае устранения выявленных недостатков может быть досрочно прекращено исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9-29.12 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «», расположенного по адресу (юридический адрес): , признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности - эксплуатации угольных котельных, расположенных по адресам: ; , на срок 30 (тридцать) суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с момента временного приостановления деятельности.

Постановление направить судебному приставу-исполнителю для его немедленного исполнения.

Постановление может быть обжаловано в Томский областной суд в течение 10 суток.

Судья И.О. Пашук