Гр. дело № 2-710/2019 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 июля 2019 года город Апатиты

Апатитский городской суд Мурманской области в составе:

председательствующего судьи Ткаченко Т.В.,

при секретаре Цветковой К.А.,

с участием прокурора Жулябиной К.О.,

представителей ответчика ФИО1, ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора города Апатиты в защиту интересов неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» об устранении нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г. Апатиты в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее МБОУ СОШ № 14) об устранении нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

В обоснование исковых требований указал, что прокуратурой г.Апатиты была проведена проверка исполнения законодательства Российской Федерации в сфере организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

В ходе проведенной проверки в МБОУ СОШ № 14, расположенном по адресу: 

<

...>, выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности и норм санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно:

- в нарушение ст. 54, ч. 4 ст. 83, ст.ст. 83, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - ФЗ № 123); п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту - Правила) функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (в помещении актового зала, а также в коридоре 1-ого этажа на плитах подвесного потолка типа «Армстронг» установлены точечные дымовые пожарные извещатели);

- в нарушение ст. 89 ФЗ № 123; п.п. 4.3.4, 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 Правил лестничные марши наружных лестниц, имеющих высоту более 45 см, а также крылец при подъёме на три и более ступеньки не имеют ограждений перил и поручней - лестница запасного эвакуационного выхода из актового зала, запасного эвакуационного выхода с 1 -ого этажа около спортзала;

- в нарушение ст. 89 ФЗ № 123; п.п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в пределах марша наружной открытой лестницы допускается устройство ступеней различной высоты (лестница запасного эвакуационного выхода из актового зала);

- в нарушение ст.ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 ФЗ № 123; Приложение А п. А. 10 таблица А.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» в помещении актового зала пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, подтверждающий расчёт объёма горючей массы изоляции кабелей (проводов) запотолочного пространства по методике ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 отсутствует;

- в нарушение ч.ч. 6, 3 ст. 134, таблицы 27, 29 ФЗ № 123 отсутствует техническая документация на декоративно-отделочные материалы зального помещения в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (здание общеобразовательной организации) (стена частично отделана деревянной рейкой). Сертификат соответствия указанного материала требованиям технического регламента не представлен;

- в нарушение п. 61 Правил при обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются проектные решения (в нарушение проектной документации помещения актового и спортивного залов не обеспечены соответствующим количеством точечных дымовых пожарных извещателей);

- в нарушение ст. 89 ФЗ № 123; п.п. 8.2.6 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 33 Правил на остеклённых дверях до высоты не менее 1,2 м не предусмотрены защитные решётки;

- в нарушение п. 61 Правил; п.п. 1.1, 1.10-1.12 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. РД 009-02-96»; п. 3.4.1, приложение 12 «РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ» не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики (срок службы прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного истёк в январе 2019 года), не проведено техническое свидетельствование всей установки на предмет возможности её дальнейшего использования по назначению);

- на пищеблоке МБОУ СОШ № 14 производственные цеха и моечные отделения не оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения.

Просит обязать МБОУ СОШ № 14 в срок до 1 сентября 2020 года устранить выявленные в ходе проверки, нарушения требований пожарной безопасности и норм санитарно-эпидемиологического законодательства.

В судебном заседании прокурор Жулябина К.О. в судебном заседании производство по делу в части требований об обязании разместить точечные дымовые пожарные извещатели; обеспечить наличие ограждений, перил и поручней, соответствующих нормативным требованиям; исправить наличие ступеней различной высоты на лестнице запасного выхода; обеспечить в помещениях актового и спортивного залов соответствующее проектной документации количество точечных дымовых пожарных извещателей; установить на остеклённых дверях защитные решётки до высоты не менее 1,2 м, просила прекратить, в связи с добровольным устранением выявленных недостатков. В остальной части требования поддержала, настаивала на их удовлетворении. 

Представители ответчика ФИО1, ФИО2 в судебном заседании исковые требования признали, однако полагают что производственные цеха и моечные отделения резервными источниками горячего водоснабжения обеспечены. Кроме того, по результатам проверки прокурором было вынесено представление, в котором на данное нарушение не было указано. Срок для устранения недостатков полагают достаточным.

Представители третьих лиц Территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Кировск, Апатиты и Ковдорском районе, Отдела надзорной деятельности города Апатиты и города Кировска УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены.

Суд, руководствуясь статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел дело в отсутствие представителей третьих лиц.

Заслушав прокурора, представителей ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд считает, что исковые требования прокурора подлежат удовлетворению.

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ МБОУ СОШ № 14 является муниципальным учреждением.

Для образовательной деятельности МБОУ СОШ № 14 предусмотрено использование здания, расположенного в 

<

...>.

Из устава МБОУ СОШ № 14 следует, что учреждение оказывает муниципальные услуги, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в сфере образования.

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, содержащиеся в Законе Российской Федерации "О техническом регулировании", и, в первую очередь, пожарную безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, санитарно-эпидемиологическую безопасность.

Согласно подпункту 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с положениями подпунктов 2 и 3 части 4 статьи 41 вышеуказанного Закона организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно статье 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей организация отдыха детей и их оздоровления обязана создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода за ними, организация их питания, содержания детей в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей.

В силу ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее по тексту - ФЗ № 68-ФЗ) чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (ч. 2 ст. 1 ФЗ № 68-ФЗ).

В соответствии со ст. 14, ч. 1 ст. 18 ФЗ № 68-ФЗ организации обязаны обеспечить создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Граждане Российской Федерации имеют право на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В силу ст.ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. При этом согласно ст. 7 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, должны проводиться заблаговременно.

Вместе с тем, как установлено в судебном заседании и не оспаривается представителями ответчика, в ходе проверки, проведенной прокуратурой города Апатиты по факту исполнения требований законодательства Российской Федерации при организации летнего отдыха и оздоровления в деятельности МБОУ СОШ № 14 были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Так, согласно статьям 54, части 4 статьи 83, 91 и 103 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123-ФЗ) системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать электрическую и информационную совместимость друг с другом, а также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами.

Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

Приборы управления пожарным оборудованием автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта.

Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.

Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимыми значениями уровня, характерного для защищаемого объекта, при этом данные технические средства не должны оказывать отрицательное воздействие электромагнитными помехами на иные технические средства, применяемые на объекте защиты.

Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать электробезопасность.

Пунктом 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» предусмотрено, что точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием.

При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.

При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с Приложением П.

Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с Приложением П или на других высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно быть подтверждено расчетом.

При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве.

В случае применения аспирационных извещателей допускается устанавливать воздухозаборные трубы, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта.

Согласно пунктам 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.

Помимо этого в нарушение статей 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111 – 116 ФЗ № 123-ФЗ, приложение А п. А.10, таблица А.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектировании» в помещении актового зала пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, подтверждающий расчет объема горючей массы изоляции кабелей (проводов) запотолочного пространства по методике ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 отсутствует.

В соответствии с частями 6, 3 статьи 134 таблицы 27, 29 ФЗ № 123-ФЗ техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.

Вместе с тем, в ходе проверки было установлено, что техническая документами на декоративно-отделочные материалы зального помещения в здании класса функциональной опасности Ф4.1 (здание общеобразовательной организации) отсутствует - стена частично отделана деревянной рейкой

Также, в ходе проверки было установлено, что в нарушение п. 61 Правил; п.п. 1.1, 1.10-1.12 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. РД 009-02-96»; п. 3.4.1, приложение 12 «РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ» не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики (срок службы прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного истёк в январе 2019 года), не проведено техническое свидетельствование всей установки на предмет возможности её дальнейшего использования по назначению).

Кроме того, в ходе проведения проверки выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.

Так, согласно положениям подп. 3 части 4 статьи 41 ФЗ № 273, организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии со ст. 1, п.п. 1, 2 ст. 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту - Закон) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе, посредством обязательного соблюдения юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности. Организации всех форм собственности обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Санитарно-эпидемиологическими требованиями являются обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами.

В силу положений статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту - Закон) юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В соответствии с п. 1 ст. 24 Закона при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 утверждены СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

Пунктом 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 предусмотрено, что во всех производственных цехах устанавливают раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Необходимо предусмотреть установку резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения.

Вместе с тем, по состоянию на период проведения проверки на пищеблоке МБОУ СОШ № 14 производственные цеха и моечные отделения не оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения.

Доказательств тому, что выявленные нарушения устранены, ответчиком не представлено, что также пояснил прокурор в судебном заседании, указав, что данное нарушение не было устранено ответчиком в полном объеме.

При таких обстоятельствах, заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Исходя из положений статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если определенные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

Суд соглашается со сроком для устранения недостатков, предложенным прокурором – до 1 сентября 2020 года, поскольку он является разумным и достаточным. 

При этом ответчик, в случае невозможности устранить указанные нарушения в срок, в предусмотренном законом порядке, при наличии документов, подтверждающих указанные сведения, вправе в порядке производства, связанного с исполнением решения суда, обратиться с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда.

На основании статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации госпошлина, от уплаты которой прокурор г. Апатиты при предъявлении иска был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. В связи с чем, с ответчика в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации за удовлетворенное требование неимущественного характера подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 300 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194–198, 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Иск прокурора города Апатиты в защиту интересов неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» об устранении нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации удовлетворить.

Обязать муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» в срок до 1 сентября 2020 года устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14», расположенном по адресу: 

<

...>, и произвести следующие работы:

- оборудовать пространство за подвесным потолком в помещении актового зала автоматической установкой пожарной сигнализации (ст.ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А п. А. 10 таблица А.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

- подтвердить информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов объекта, а также область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий стены зального помещения в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (деревянная рейка) (ч.ч. 6, 3 ст. 134, таблицы 27, 29 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, провести техническое освидетельствование установки противопожарной защиты на предмет возможности её дальнейшего использования по назначению (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п.п. 1.1, 1.10-1.12 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. РД 009-02-96»; п.3.4.1, приложение 12 «РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»).

Обязать муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» в срок до 1 сентября 2020 года устранить нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в здании муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» и оборудовать на пищеблоке в здании, расположенном по адресу: ул. Бредова, д. 2А, г. Апатиты, Мурманская область, 184209, производственные цеха и моечные отделения резервными источниками горячего водоснабжения.

Решение может быть обжаловано в Мурманский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Апатитский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий Т.В.Ткаченко