Дело № 2-776/2020

76RS0008-01-2020-000661-27 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 июля 2020 года г. Переславль-Залесский

Переславский районный суд Ярославской области в составе судьи Калиновской В.М., при секретаре Рушальщиковой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Переславского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ ЯО "Переславская ЦРБ", Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области, Департаменту имущественных и земельных отношений Ярославской области о понуждении осуществить действия, 

УСТАНОВИЛ:

Переславский межрайонный прокурор, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ГБУЗ ЯО "Переславская ЦРБ", просит обязать ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» в течение 3 месяцев с даты вступления в законную силу решения суда устранить нарушения требований пожарной безопасности в зданиях, расположенных по адресу: 

<

...>, указанные в акте ОНД и ПР по Переславскому району от 07.02.2020 № 6, а именно:

в подвале под стационаром 1 пожарный шкаф не соответствует требованиям норм по пожарной безопасности, что является нарушением п. 57 ППР, НПБ 151-2000, ГОСТ Р 12.4.026-2001, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 ич. 3 ст. 6 Ф3-123;

в подвальном помещении допускается устройство генераторной и складских помещений, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 ич. 3 ст. 6, п. 7 ст. 84 Ф3-123,п. 5.1.4 СП4.13130.2013;

помещения подвала под детским отделением не оборудованы АУПС и СОУЭ, что является нарушением НПБ 110-03, НПБ 104-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 4 приложения А СП 3.13130.2009;

электрощитовая не отделена от остальных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ст. 88 Ф3-123;

в детском отделении не оборудованы АУПС помещения склада на первом и втором этажах, технический этаж, что является нарушением п. 4 НПБ 110-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3,4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 4 приложения А СП 3.13130.2009;

планы эвакуации на объекте не соответствуют ГОСТ (не указаны места расположения огнетушителей) на первом этаже и втором этаже отсутствуют, что является нарушением п. 7 ППР, ГОСТ Р 12.2.143-2009, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3,4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, что является нарушением п. 57 ППР, НПБ 151-2000, ГОСТ Р 12.4.026-2001, п. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

в раздевалке первого этажа пожарный извещатель располагается вплотную к потолку (установка пожарных извещателей и звуковых оповещателей в нарушение требований норм (расстояние до стен (потолка)), что является нарушением НПБ 110-03, НПБ 104-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, п. 7 ст. 84 Ф3-123, п. 4.8 СП 6.13130.2013; п. 4.4 СП 3.13130.2009;

освещение путей эвакуации (административно-бытовая часть) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, что является нарушением СНиП 23-05-95, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 ФЭ-1-23, п. 6.22 СНиП 21-01-97, пп. 33, 43 ППР, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009);

в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009;

система оповещения о пожаре не соответствует требованиям (один речевой оповещатель), установка пожарных извещателей и звуковых оповещателей в нарушении требований норм (по количеству и уровню сигнала), что является нарушением НПБ 110-03, НПБ 104-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, п. 7 ст. 84 Ф3-123, п. 4.8 СП 6.13130.2013, п. 4.4 СП 3.13130.2009;

на первом этаже стационара 1 пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, отсоединены рукава в шланговых противогазах ПШ 13 и ПШ 14, не полностью укомплектованы, что является нарушением п. 57 ППР, НПБ 151-2000, ГОСТ Р 12.4.026-2001, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

система оповещения о пожаре не в полном объеме (отсутствуют световые оповещатели на эвакуационных выходах), что является нарушением НПБ 110-03, НПБ 104-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 4 приложения А СП 3.13130.2009;

освещение путей эвакуации (административно-бытовая часть) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, что является нарушением СНиП 23-05-95, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 6.22 СНиП 21-01-97, пп. 33, 43 ППР, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009;

высота дверей на путях эвакуации не соответствует требованиям (у рентген кабинета), что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009;

планы эвакуации на объекте не соответствуют ГОСТ (не указаны места расположения огнетушителей), что является нарушением п. 57 ППР, НПБ 151-2000, ГОСТ Р 12.4.026-2001, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС в приемном отделении отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 ФЭ-123;

на втором этаже стационара 1 (отделение кардиологии) пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, что является нарушением п. 57 ППР, НПБ 151-2000, ГОСТ Р 12.4.026-2001, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

при эксплуатации эвакуационных путей не соблюдаются проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (сняты двери в коридоре), что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3?ст. 6 Ф3-123, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 33 ППР;

часть дымовых пожарных извещателей АУПС установлена на расстоянии менее 50 см от электросветильников, что является нарушением НПБ 110-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;

в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009;

освещение путей эвакуации (административно - бытовая часть) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, что является нарушением СНиП 23-05-95, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 6.22 СНиП 21-01-97, пп. 33, 43 ППР, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009;

на третьем этаже стационара 1 (отделение терапии, отделение гинекологии) в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009;

освещение путей эвакуации (административно-бытовая часть) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, что является нарушением СНиП 23-05-95, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п.6.22 СНиП 21-01-97, пп. 33, 43 ППР, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009;

пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, что является нарушением п. 57 ППР, НПБ 151-2000, ГОСТ Р 12.4.026-2001, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

на четвертом этаже стационара 1 (отделение хирургии и гнойное отделение) пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, что является нарушением п. 57 ППР, НПБ 151-2000; ГОСТ Р 12.4.026-2001, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 ФЭ-123, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009;

освещение путей эвакуации (административно-бытовая часть) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, что является нарушением СНиП 23-05-95, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 6.22 СНиП 21-01-97, пп. 33, 43 ППР, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009;

на пятом этаже стационара 1 (отделении травматологии) пожарные краны не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, что является нарушением п. 57 ППР, НПБ 151-2000, ГОСТ Р 12.4.026-2001, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации (административно-бытовая часть) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009;

на техническом этаже отсутствует АУПС в помещениях, что является нарушением НПБ 110-03, п. 4, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 123-Ф3 п. 4 приложения А СП 3.13130.2009;

в подвале поликлиники отсутствует АУПС, что является нарушением п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 4 приложения А СП 3.13130.2009;

пожарные шкафы не укомплектованы и не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, что является нарушением п. 57 ППР, НПБ 151-2000, ГОСТ Р 12.4.026-2001, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 ич. 3 ст. 6ФЗ-123;

выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой первого типа (вход в подвал), совмещен с лестничной клеткой, что является нарушением п. 23 ППР, п. 6.9 СНиП 21-01-97, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

в поликлинике помещения первого, второго, третьего и технического этажей не оборудованы АУПС и СОУЭ, что является нарушением НПБ 110-03, НПБ 104-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 4 приложения А СП 3.13130.2009;

АУПС и СОУЭ не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты выполнены кабелем, не сохраняющим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону) на четвертом этаже, что является нарушением НПБ 110-03, НПБ 104-03, п. 61 ППР, п. 4.8 СП 6.13130.2013, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 ФЭ-123, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009;

освещение путей эвакуации (административно-бытовая часть) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 6.22 СНиП 21-01-97, пп. 33, 43 ППР, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009;

пожарные краны не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности на всех этажах, что является нарушением п. 57 ППР, НПБ 151-2000, ГОСТ Р 12.4.026-2001, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

на путях эвакуации устроены помещения регистратуры, что является нарушением п. 33 ППР, п. 7.1, 6.25 СНиП 21-01-97, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, пп. 6, 18 ст. 134 Ф3-123;

отсутствуют планы эвакуации на всех этажах, что является нарушением п. 7 ППР, ГОСТ Р 12.2.143-2009, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

из дневного стационара двери выхода открываются не по направлению движения, что является нарушением п. 4.2.6 СП 1.13130.2009, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

в стационаре 2 (роддом и женская консультация) АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты выполнены кабелем, не сохраняющим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону), что является нарушением НПБ 110-03, НПБ 104-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 4.8 СП 6.13130.2013;

в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009;

освещение путей эвакуации (административно-бытовая часть) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 6.22 СНиП 21-01-978, пп. 33, 43 ППР, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009;

в стерилизационной отсутствует система оповещения, что является нарушением НПБ 110-03, НПБ 104-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 4.8 СП 6.13130.2013;

система автоматической пожарной сигнализации не имеет дублирования светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта или транслирующей этот сигнал организации, что является нарушением п. 14.4 СП 5.13130.2009, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

отсутствуют планы эвакуации на первом этаже, что является нарушением п. 7 ППР, ГОСТ Р 12.2.143-2009, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 ич. 3 ст. 6ФЭ-123;

выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой первого типа (вход в подвал) совмещен с лестничной клеткой) в роддоме, что является нарушением п. 23 ППР, п. 6.9 СНиП 21-01-97, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3,4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, что является нарушением п. 21 ППР;

в здании стационара (отделение неврологии и детская поликлиника) дверь эвакуационного выхода напротив подвала открывается не по направлению движения, что является нарушением п. 4.2.6 СП 1.13130.2009, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123;

отсутствует АУПС и СОУЭ в помещениях подвала и в статистическом отделе, что является нарушением п. 4 НПБ 110-03, НПБ 104-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 4 приложения А СП 3.13130.2009;

в чердачном помещении, в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009;

освещение путей эвакуации (административно-бытовая часть) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, что является нарушением СНиП 23-05-95, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6 Ф3-123, п. 6.22 СНиП 21-01-97, пп. 33, 43 ППР, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009;

косоуры лестниц выполнены с ненормированным пределом огнестойкости, что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ст. 57 ч. 1, таблица 21 Ф3-123;

не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, что является нарушением п. 21 ППР;

в рамках общих мероприятий декларация пожарной безопасности подлежит уточнению согласно ст. 64 Ф3-123, п. 7, 8 Приказа МЧС РФ от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»;

не проведены эксплуатационные испытания на водоотдачу наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, что является нарушением ст. 4, 6 Ф3-123, НПБ 151-2000, ГОСТ Р 12.4.026-2001, п. 55 ППР.

Требования мотивированы тем, что Переславской межрайонной прокуратурой проведена проверка по информации ОНД и ПР по Переславскому району о нарушении требований пожарной безопасности ГБУЗ ЯО «Переславския ЦРБ». Установлено, что по адресу: 

<

...>, расположен комплекс зданий, которые эксплуатирует ответчик. По результатам проверки от 10.07.2017 был составлен акт № 45 о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности в зданиях, расположенных по указанному адресу, а также выдано предписание об устранении нарушений от 23.08.2017 № 45/1/45 со сроком устранения до 31.12.2018. На основании распоряжения ОНД и ПР по Переславскому району от 09.01.2019 была проведена внеплановая проверка по исполнению ранее выданного предписания., по результатам которой был составлен акт от 08.02.2019 №45, а также выдано предписание от 11.02.2019 № 1/1/1 со сроком устранения нарушений до 31.12.2019. Таким образом, Ответчиком в установленный срок (более 1 года) выявленные нарушения требований пожарной безопасности устранены не были, в связи с чем, постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Переславского судебного района от 03.04.2019 ответчик был привлечен к административной ответственности по ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ. На основании распоряжения ОНД и ПР по Переславскому району от 09.01.2020 была проведена внеплановая проверка по исполнению ранее выданного предписания, по результатам которой был составлен акт от 07.02.2020 № 6, а также составлен протокол об административном правонарушении от 07.02.2020 № 5 по ч. 14 ст. 19.15 КоАП РФ. В настоящее время в ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» имеются нарушения требований пожарной безопасности. В силу ст. 31 ФЗ-69 организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. На основании ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. Ч 3.1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 М 35-ФЗ «О противодействии терроризму» предусмотрено, что юридические лица выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. Комплекс зданий, которые эксплуатирует Ответчик, являются социально-значимыми объектами с ночным и массовым пребыванием людей. Выявленные нарушения требований пожарной безопасности и их длительное (более 2 лет) неисполнение, создает угрозу жизни и здоровья как для людей, находящихся в зданиях, так и для неопределенного круга лиц.

В судебном заседании помощник прокурора Порфирьева Л.В. указанные требования поддержала по обстоятельствам, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика ГБУЗ ЯО "Переславская ЦРБ" в судебном заседании не участвовал, извещен надлежаще, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие (л.д.104).

Судом к участию в деле в качестве соответчиков привлечены Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области (л.д.125), представители которых в судебном заседании не участвовали, извещены надлежаще, причина неявки суду не известна. 

Заслушав пояснения лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав письменные материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

Судом установлено материалами дела, что ГБУЗ ЯО "Переславская ЦРБ создано на основании постановления Правительства Ярославской области от 15.03.2012г. №190-п; тип - бюджетное учреждение. Функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения от имени Ярославской области осуществляет Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области; функции и полномочия собственника имущества бюджетного учреждения осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области (л.д.105-121 Устав). 

Согласно п.1.8 Устава бюджетное учреждение является правопреемником государственного учреждения здравоохранения Ярославской области- Нагорьевской районной больницы Переславского муниципального района и государственного учреждения здравоохранения Ярославской области- Берендеевской участковой больницы Переслаского муниципального района на основании постановления Правительства Ярославской области от 15.03.2012 № 190-п «О реорганизации ГУЗ ЯО «Городская больница г. Переславля-Залесского» и внесении изменений в постановление Администрации области от 03.10.2001 №141».

Согласно п. 1.9 Устава бюджетное учреждение имеет следующие территориально обособленные структурные подразделения, не являющиеся его филиалами, в том числе- стационар, поликлиника взрослых, расположенное по адресу: ул. Свободы, д. 42 А, г. Переславль-Залесский, Ярославская область (л.д.107 Устав).

Согласно акта проверки органом государственного пожарного надзора юридического лица от 11.08.2017г. №45 выявлены нарушения обязательных требований: подвал под стационаром 1- пожарные шкафы не укомплектованы и не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, технологические проемы в стенах в местах прохода инженерных коммуникаций не заделаны огнезащитным и дымогазонепроницаемым материалом в комнате медтехников, в генератоной, в гардеробе, в помещении теплоузла, на выходе из подвала, в складе ГО, дверь эвакуационного выхода закрыта на замок, допускается захламление путей эвакуации, огнетушители содержатся не в соответствии с требованиями нормативных документов, отсутствуют знаки пожарной безопасности, отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией, на лампах накаливания, расположенных в гладильной, в складе, в комнате медиков, на выходе из подвала, в помещении теплоузла, допускается хранение посторонних предметов и мебели в комнате медтехников, в помещении теплоузла, объект не обеспечен огнетушителями в соответствии с требованиями, допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, не оборудована АУПС помещение медтехников, пожарный извещатель установлен близко к стене у эвакуационного выхода, в гардеробе, в подвальном помещении допускается устройство генераторной и складских помещений, допускается установка штепсельных розеток в помещениях складов, использование нестандартных электронагревательных приборов в складе. Подвал под детским отделением- помещение подвала не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, допускается эксплуатация осветительных приборов с лампами накаливания со снятыми защитными плафонами, предусмотренными их конструкцией, допускается хранение посторонних предметов и мебели, электрощитовая не отделена от остальных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, технологические проемы в стенах в местах прохода инженерных коммуникаций не заделаны огнезащитным и дымогазонепроницаемым материалом в электрощитовой и в других помещениях подвала, допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, дверь эвакуационного выхода заблокирована. Детское отделение- на лестничной клетке 1-го этажа и в приемной электропроводка с видимыми нарушениями изоляции, двери, отделяющие лестничные клетки и коридоры на 1-ом и 2-ом этажах, не оборудованы доводчиками и уплотнителями в притворах, не предоставлены сертификаты на отделочные материалы, которыми отделаны стены и полы на путях эвакуации 1 и 2 этажей, под лестницей допускается складирование различных материалов, не оборудованы АУПС помещения склада на 1 и 2 этажах, технический этаж, отсутствует плафон, предусмотренный конструкцией, на лампах накаливания, расположенный в раздевалке, на складе 2 этажа, планы эвакуации на объекте не соответствуют ГОСТ, пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, в раздевалке 1 этажа пожарный извещатель располагается вплотную к потолку, двери эвакуационного выхода открываются не по направлению движения, система автоматической пожарной сигнализации не имеет дублирования светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта или транслирующей этот сигнал организации, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, отсутствуют знаки пожарной безопасности, система оповещения о пожаре не соответствует требованиям, объект не обеспечен огнетушителями в соответствии с требованиями. 1-ый этаж Стационара- пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, допускается захламление путей эвакуации, двери, отделяющие лестничные клетки, не оборудованы доводчиками и уплотнителями в притворах, при эксплуатации эвакуационных путей не соблюдаются проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности, двери эвакуационного выхода открываются не по направлению движения, система оповещения о пожаре не в полном объеме, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, высота дверей на путях эвакуации не соответствует требованиям, планы эвакуации на объекте не соответствуют ГОСТ, не предоставлены сертификаты на отделочные материалы, которыми отделаны стены в приемном отделении, на вахте приемного отделения используется розетка с повреждениями, на путях эвакуации устроены перегородка из горючего материала, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения. 2-ой этаж Стационара- пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, двери, отделяющие лестничные клетки, не оборудованы доводчиками и уплотнителями в притворах, при эксплуатации эвакуационных путей не соблюдаются проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности, допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции на мед посту, отсутствуют знаки пожарной безопасности, часть дымовых пожарных извещателей автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) установлена на расстоянии менее 50 см от электросветильников, система автоматической пожарной сигнализации не имеет дублирования светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта или транслирующей этот сигнал организации, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 3-ий этаж Стационара 1 Гинекологическое и терапевтическое отделения- система автоматической пожарной сигнализации не имеет дублирования светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта или транслирующей этот сигнал организации, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, двери, отделяющие лестничные клетки, не оборудованы доводчиками и уплотнителями в притворах, допускается загромождение путей эвакуации, отсутствуют знаки пожарной безопасности, пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности. 4-ый этаж Стационара 1 хирургия и гнойное отделение- пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, не представлены сертификаты на напольное покрытие, двери, отделяющие лестничные клетки, не оборудованы доводчиками и уплотнителями в притворах, допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, у обслуживающего персонала средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения и эл. фонарей имеются в недостаточном количестве, система автоматической пожарной сигнализации не имеет дублирования светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта или транслирующей этот сигнал организации, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 5-ый этаж Стационара 1 травматология- пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, у обслуживающего персонала средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения и эл. фонарей имеются в недостаточном количестве, двери, отделяющие лестничные клетки, не оборудованы доводчиками и уплотнителями в притворах, система автоматической пожарной сигнализации не имеет дублирования светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта или транслирующей этот сигнал организации, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Тех. этаж- отсутствует АУПС в помещениях тех. этажа. Поликлиника, подвал - отсутствует АУПС в помещениях подвала, объект не обеспечен огнетушителями в соответствии с требованиями, пожарные шкафы не укомплектованы и не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, отсутствуют плафоны, допускается хранение посторонних предметов, предусмотренные конструкцией, на лампах накаливания, отсутствуют знаки пожарной безопасности, допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой 1-го типа. Поликлиника- помещения 1,2,3 и технических этажей не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности на 4-ом этаже, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, пожарные краны не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности на всех этажах, двери эвакуационных выходов закрыты на замки на 1 этаже, на путях эвакуации устроены помещения регистратуры, допускается захламление путей эвакуации, в тамбуре эвакуационного выхода, на лестничной клетке между техническим этажом и 4-ым этажом, в тех. этаже отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией, на лампах накаливания, двери, отделяющие лестничные клетки, не оборудованы доводчиками и уплотнителями в притворах, отсутствуют планы эвакуации на всех этажах, отсутствуют знаки пожарной безопасности, из дневного стационара двери выхода открываются не по направлению движения, технологические проемы в стенах в местах прохода инженерных коммуникаций не заделаны огнезащитным и дымогазонепроницаемым материалом на лестничной клетке между тех. этажом и 4-ым этажом, допускается хранение посторонних предметов и мебели на техническом этаже, объект не обеспечен огнетушителями в соответствии с требованиями. Стационар 2 Роддом и женская консультация- автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в стерилизационной отсутствует система оповещения, допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции (в стерилизационной, в женской консультации, в подвале роддома), система автоматической пожарной сигнализации не имеет дублирования светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта или транслирующей этот сигнал организации, на путях эвакуации устроена деревянная перегородка между роддомом и женской консультацией, отсутствует план эвакуации на 1 этаже, в женской консультации на путях эвакуации допускается складирование посторонних предметов, двери, отделяющие лестничные клетки, не оборудованы доводчиками и уплотнителями в притворах в роддоме и в женской консультации, использование нестандартных электронагревательных приборов в регистратуре женской консультации, выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой 1-го типа совмещен с лестничной клеткой в роддоме, отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией, на лампах накаливания в роддоме, в подвале, допускается хранение посторонних предметов мебели в подвале, в электрощитовой подвала, подвальное помещение не обеспечено огнетушителями в соответствии с требованиями, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. Красное здание стационар неврологии и детская поликлиника- дверь эвакуационного выхода напротив подвала открываются не по направлению движения, на 2 этаже в неврологии, на 1 этаже в детском отделении, отсутствует АУПС и СОУЭ в помещениях подвала и в статистическом отделе, в чердачном помещении, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией, на лампах накаливания в подвале, допускается хранение посторонних предметов мебели в подвале, подвальное помещение не обеспечено огнетушителями в соответствии с требованиями, детская поликлиника (на 2 этаже отсутствует), в регистратуре, косоуры лестниц выполнены с ненормированным пределом огнестойкости, в неврологическом отделении у обслуживающего персонала средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения отсутствуют на 1 этаже и Эл. фонари имеются в недостаточном количестве, на 2 этаже имеются в недостаточном количестве, не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции (в статистическом отделении, в картотеке детского отделения), система автоматической пожарной сигнализации не имеет дублирования светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта или транслирующей этот сигнал организации, допускается захламление путей эвакуации в статистическом отделе, под лестницей на 1 этаже в детской поликлинике, дверь эвакуационного выхода закрыта на замок в статистическом отделе, на 1 этаже в детской поликлинике, отсутствуют планы эвакуации на 1 этаже в детской поликлинике, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности в детской поликлинике, отсутствуют дымовые пожарные извещатели в коридоре за подвесным потолком. Пищеблок- допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции (в тамбуре у входа), помещение не обеспечено огнетушителями (у входа отсутствует огнетушитель), дверь эвакуационного выхода открываются не по направлению движения. Общие мероприятия- направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, декларация пожарной безопасности подлежит уточнению, не проведены эксплуатационные испытания на водоотдачу наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (л.д.22-44). С актом проверки Врио главного врача ГБУЗ ЯО «Переславская Центральная Районная больница» ФИО1 ознакомлена, копию акта получила, о чем имеется личная подпись (л.д.44).Предписание № 45/1/45 от 23.08.2017г по устранению нарушений требований пожарной безопасности Врио главного врача ГБУЗ ЯО «Переславская Центральная Районная больница» ФИО1 для исполнения получила 23.08.2017г. (л.д.45-58).

Согласно акта проверки органом государственного пожарного надзора юридического лица от 08.02.2019г. №1 выявлены нарушения обязательных требований, указанные в предписании 45/1/45 от 23.08.2017г.: подвал под стационаром 1- пожарные шкафы не укомплектованы и не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, допускается захламление путей эвакуации, допускается хранение посторонних предметов и мебели в комнате медтехников, в подвальном помещении допускается устройство генераторной и складских помещений. Подвал под детским отделением- помещение подвала не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, электрощитовая не отделена от остальных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Детское отделение- не предоставлены сертификаты на отделочные материалы, которыми отделаны стены и полы на путях эвакуации 1 и 2 этажей, не оборудованы АУПС помещения склада на 1 и 2 этажах, технический этаж, планы эвакуации на объекте не соответствуют ГОСТ, пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, в раздевалке 1 этажа пожарный извещатель располагается вплотную к потолку, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, система оповещения о пожаре не соответствует требованиям, объект не обеспечен огнетушителями в соответствии с требованиями. 1-ый этаж Стационара- пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, при эксплуатации эвакуационных путей не соблюдаются проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности, система оповещения о пожаре не в полном объеме, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, высота дверей на путях эвакуации не соответствует требованиям, планы эвакуации на объекте не соответствуют ГОСТ, не предоставлены сертификаты на отделочные материалы, которыми отделаны стены в приемном отделении, на путях эвакуации устроены перегородка из горючего материала, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения. 2-ой этаж Стационара- пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, при эксплуатации эвакуационных путей не соблюдаются проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности, часть дымовых пожарных извещателей автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) установлена на расстоянии менее 50 см от электросветильников, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 3-ий этаж Стационара 1 Гинекологическое и терапевтическое отделения- в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности. 4-ый этаж Стационара 1 хирургия и гнойное отделение- пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, не представлены сертификаты на напольное покрытие, у обслуживающего персонала средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения и эл. фонарей имеются в недостаточном количестве, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 5-ый этаж Стационара 1 травматология- пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, у обслуживающего персонала средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения и эл. фонарей имеются в недостаточном количестве, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Тех. этаж- отсутствует АУПС в помещениях тех. этажа. Поликлиника, подвал - отсутствует АУПС в помещениях подвала, пожарные шкафы не укомплектованы и не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, отсутствуют плафоны, допускается хранение посторонних предметов, предусмотренные конструкцией, на лампах накаливания, допускается хранение посторонних предметов мебели, допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой 1-го типа. Поликлиника- помещения 1,2,3 и технических этажей не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности на 4-ом этаже, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, пожарные краны не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности на всех этажах, на путях эвакуации устроены помещения регистратуры, допускается захламление путей эвакуации, в тамбуре эвакуационного выхода, на лестничной клетке между техническим этажом и 4-ым этажом, в тех. этаже отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией, на лампах накаливания, двери, отделяющие лестничные клетки, не оборудованы доводчиками и уплотнителями в притворах, отсутствуют планы эвакуации на всех этажах, из дневного стационара двери выхода открываются не по направлению движения, допускается хранение посторонних предметов и мебели на техническом этаже. Стационар 2 Роддом и женская консультация- автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в стерилизационной отсутствует система оповещения, допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции (в стерилизационной, в женской консультации, в подвале роддома), система автоматической пожарной сигнализации не имеет дублирования светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта или транслирующей этот сигнал организации, на путях эвакуации устроена деревянная перегородка между роддомом и женской консультацией, отсутствует план эвакуации на 1 этаже, в женской консультации на путях эвакуации допускается складирование посторонних предметов, двери, отделяющие лестничные клетки, не оборудованы доводчиками и уплотнителями в притворах в роддоме и в женской консультации, выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой 1-го типа совмещен с лестничной клеткой в роддоме, отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией, на лампах накаливания в роддоме, в подвале, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. Красное здание стационар неврологии и детская поликлиника- дверь эвакуационного выхода напротив подвала открываются не по направлению движения, на 2 этаже в неврологии, на 1 этаже в детском отделении, отсутствует АУПС и СОУЭ в помещениях подвала и в статистическом отделе, в чердачном помещении, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией, на лампах накаливания в подвале, косоуры лестниц выполнены с ненормированным пределом огнестойкости, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. Пищеблок- допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции (в тамбуре у входа), помещение не обеспечено огнетушителями (у входа отсутствует огнетушитель), дверь эвакуационного выхода открываются не по направлению движения. Общие мероприятия- направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, декларация пожарной безопасности подлежит уточнению, не проведены эксплуатационные испытания на водоотдачу наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (л.д.60-73). С актом проверки И.о. главного врача ГБУЗ ЯО «Переславская Центральная Районная больница» ФИО2 ознакомлен, копию акта получил, о чем имеется личная подпись (л.д.73).

Предписание №1/1/1 от 11.02.2019г по устранению нарушений требований пожарной безопасности И.о. главного врача ГБУЗ ЯО «Переславская Центральная Районная больница» ФИО2 для исполнения получил (л.д.74-81).

Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ответчиком Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Доказательств обратного суду не представлено.

Постановлением мирового судьи судебного участка №2 Переславского судебного района Ярославской области по делам об административном нарушении от 03.04.2019г. ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 75 000 рублей (л.д.82-84, л.д.86-92). 

Согласно акта проверки органом государственного пожарного надзора юридического лица от 07.02.2020г. № 6 выявлены нарушения обязательных требований, указанные в предписании 1/1/1 от 11.02.2019г.: подвал под стационаром 1- пожарные шкафы не укомплектованы и не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, в подвальном помещении допускается устройство генераторной и складских помещений. Подвал под детским отделением- помещение подвала не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, электрощитовая не отделена от остальных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Детское отделение- не оборудованы АУПС помещения склада на 1 и 2 этажах, технический этаж, планы эвакуации на объекте не соответствуют ГОСТ, пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, в раздевалке 1 этажа пожарный извещатель располагается вплотную к потолку, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, система оповещения о пожаре не соответствует требованиям. 1-ый этаж Стационара- пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, отсоединены рукава в ПШ 13,14, не полностью укомплектованы, система оповещения о пожаре не в полном объеме, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, высота дверей на путях эвакуации не соответствует требованиям, планы эвакуации на объекте не соответствуют ГОСТ, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения. 2-ой этаж Стационара- пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, при эксплуатации эвакуационных путей не соблюдаются проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности, часть дымовых пожарных извещателей автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) установлена на расстоянии менее 50 см от электросветильников, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 3-ий этаж Стационара 1 Гинекологическое и терапевтическое отделения- в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности. 4-ый этаж Стационара 1 хирургия и гнойное отделение- пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 5-ый этаж Стационара 1 травматология- пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Тех. этаж- отсутствует АУПС в помещениях тех. этажа. Поликлиника, подвал - отсутствует АУПС в помещениях подвала, пожарные шкафы не укомплектованы и не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой 1-го типа. Поликлиника- помещения 1,2,3 и технических этажей не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности на 4-ом этаже, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, пожарные краны не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности на всех этажах, на путях эвакуации устроены помещения регистратуры, отсутствуют планы эвакуации на всех этажах, из дневного стационара двери выхода открываются не по направлению движения. Стационар 2 Роддом и женская консультация- автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в стерилизационной отсутствует система оповещения, система автоматической пожарной сигнализации не имеет дублирования светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта или транслирующей этот сигнал организации, отсутствует план эвакуации на 1 этаже, выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой 1-го типа совмещен с лестничной клеткой в роддоме, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. Красное здание стационар неврологии и детская поликлиника- дверь эвакуационного выхода напротив подвала открываются не по направлению движения, отсутствует АУПС и СОУЭ в помещениях подвала и в статистическом отделе, в чердачном помещении, в помещении с приемно- контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения, освещение путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, косоуры лестниц выполнены с ненормированным пределом огнестойкости, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. Общие мероприятия- декларация пожарной безопасности подлежит уточнению, не проведены эксплуатационные испытания на водоотдачу наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (л.д.93-102). С актом проверки. главный врач ГБУЗ ЯО «Переславская Центральная Районная больница» ФИО2 ознакомлен, копию акта получил, о чем имеется личная подпись (л.д.102 оборотная сторона).

В соответствии со ст.1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В силу положений ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии со ст.38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Таким образом, судом установлено наличие правовых оснований для возложения обязанности по устранению нарушений требований пожарной безопасности в помещениях по адресу: 

<

...>, а именно: привести 1 пожарный шкаф в подвале под стационаром в соответствии с требованиями норм по пожарной безопасности; из подвального помещения убрать помещение генераторной и складские помещения; помещение подвала под детским отделением оборудовать АУПС и СОУЭ; отделить электрощитовую от остальных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; оборудовать помещения склада на первом и втором этажах, технический этаж детского отделения АУПС; разместить на первом и втором этаже планы эвакуации, имеющиеся планы эвакуации привести в соответствие с требованиями ГОСТ, указав места расположения огнетушителей; привести пожарные шкафы в соответствие с требованиями норм по пожарной безопасности; разместить пожарный извещатель в раздевалке первого этажа в соответствии с требованиями НПБ 110-03, НПБ 104-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3,4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, п. 7 ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.8 СП 6.13130.2013; п. 4.4 СП 3.13130.2009; привести освещение путей эвакуации (административно-бытовая часть) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; установить в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения; привести систему оповещения о пожаре в соответствии с требованиями (один речевой оповещатель), установить пожарные извещатели и звуковые оповещатели по количеству и уровню сигнала в соответствии с требованиями НПБ 110-03, НПБ 104-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3,4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, п. 7 ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.8 СП 6.13130.2013; п. 4.4 СП 3.13130.2009; укомплектовать полностью и присоединить рукава в шланговых противогазах ПШ 13 и ПШ 14 в 1 пожарном шкафу на первом этаже стационара; установить световые оповещатели на эвакуационных выходах; привести высоту дверей на путях эвакуации у рентген кабинета в соответствие с требованиями ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3,4 ст. 5 ч. 1 и ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; установить в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС (приемное отделение) аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения; привести пожарные шкафы на втором этаже стационара в отделении кардиологии в соответствии с требованиями норм по пожарной безопасности; поставить двери в коридоре на эвакуационных путях; установить дымовые пожарные извещатели АУПС на расстоянии более 50 см. от электросветильников; установить в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС (на третьем этаже стационара в отделении терапии, отделении гинекологии) аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения; привести пожарные шкафы на четвертом этаже стационара (отделение хирургии и гнойное отделение) в соответствие с требованиями норм по пожарной безопасности; привести пожарные краны на пятом этаже стационара (отделение травматологии) в соответствие с требованиями норм по пожарное безопасности; установить в помещениях технического этажа АУПС; установить в подвале поликлиники АУПС; изолировать выход из подвала от общей лестничной клетки противопожарной преградой первого типа; оборудовать помещения первого, второго, третьего и технического этажей поликлиники АУПС и СОУЭ; привести АУПС и СОУЭ на четвертом этаже в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (выполнить кабельные линии и электропроводку систем противопожарной защиты кабелем, сохраняющим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону); привести пожарные краны на всех этажах в соответствие с требованиями норм по пожарное безопасности; убрать помещения регистратуры с путей эвакуации; обеспечить открывание дверей выхода из дневного стационара по направлению движения;

привести АУПС и СОУЭ в стационаре 2 (роддом и женская консультация) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (выполнить кабельные линии и электропроводку систем противопожарной защиты кабелем, сохраняющим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону); установить в стерилизационной систему оповещения; обеспечить систему автоматической пожарной сигнализации дублированием светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; разместить на первом этаже планы эвакуации; изолировать выход из подвала от общей лестничной клетки противопожарной преградой первого типа; провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения; обеспечить открывание двери эвакуационного выхода напротив подвала в здании стационара (отделение неврологии и детская поликлиника) по направлению движения; установить в помещении подвала и статистического отделения АУПС и СОУЭ; установить в чердачном помещении в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения; выполнить косоуры лестниц с нормированным пределом огнестойкости; провести эксплуатационные испытания на водоотдачу наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения; осуществить уточнение Декларации пожарной безопасности в рамках общих мероприятий. 

Обязанность по выполнению указанных работ необходимо возложить, по мнению суда, на ответчиков ГБУЗ ЯО "Переславская ЦРБ", Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области. 

В соответствии со ст.210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 296 ГК РФ государственное учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Статьями 296, 298 ГК РФ, определяющими права и обязанности собственника учреждения в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении, не предусмотрено сохранение обязанности собственника по содержанию переданного в оперативное управление имущества, поэтому собственник, передав во владение имущество на данном ограниченном вещном праве, возлагает на него и обязанности по его содержанию.

Согласно ч. 1 ст. 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если иное не предусмотрено федеральным законом, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо.

Таким образом, при государственной регистрации права оперативного управления ГБУЗ ЯО "Переславская ЦРБ" на помещения по адресу: 

<

...>, у собственника (Ярославской области) прекращена обязанность нести расходы по содержанию указанного имущества, такая обязанность переходит к государственному учреждению, владеющему указанным имуществом (зданием больницы) на праве оперативного управления, т.к. в силу ст. 216, п. 1 ст. 296 ГК РФ лицо, владеющее имуществом на праве оперативного управления, обременено обязанностями по содержанию такого имущества, аналогичными обязанностям собственника.

В соответствии с положениями Постановления Правительства Ярославской области от 27.01.2011г. №14-П «О порядке осуществления органами исполнительной власти Ярославской области функций и полномочий учредителей и собственника имущества государственного казенного учреждения Ярославской области, государственного бюджетного учреждения Ярославской области» Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, осуществляя функции и полномочия собственника имущества казенного учреждения осуществляет контроль за деятельностью казенного учреждения в установленном действующем законодательством порядке. 

В силу п. 4.4 Устава ГБУЗ ЯО "Переславская ЦРБ", Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, выполняя функции и полномочия собственника имущества бюджетного учреждения, осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления. 

Учитывая изложенное, на Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области также надлежит участвовать в работах путем осуществления контрольных функций за его проведением. 

В силу положений ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

При этом свою деятельность бюджетные учреждения осуществляют в соответствии с государственными (муниципальными) заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию. Государственное (муниципальное) задание формируется для бюджетных учреждений, определенных в соответствии с решением органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетными учреждениями осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Учитывая изложенное, Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, осуществляющий от имени Ярославской области функции и полномочия учредителя ГБУЗ ЯО "Переславская ЦРБ" и бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, при формировании расходов областного бюджета на здравоохранение обязан обеспечить финансирование ремонтных работ, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности в помещениях по адресу: Ярославская область, г. Переславль- Залесский, ул. Свободы, д. 42 А.

Согласно ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, в случае принятия решения суда, обязывающее ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что в силу разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении", решение суда не должно вызывать затруднений при исполнении, суд полагает возможным установить срок в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать ГБУЗ ЯО "Переславская ЦРБ", Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: 

<

...>, а именно: привести 1 пожарный шкаф в подвале под стационаром в соответствии с требованиями норм по пожарной безопасности;

из подвального помещения убрать помещение генераторной и складские помещения; 

помещение подвала под детским отделением оборудовать АУПС и СОУЭ;

отделить электрощитовую от остальных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

оборудовать помещения склада на первом и втором этажах, технический этаж детского отделения АУПС;

разместить на первом и втором этаже планы эвакуации, имеющиеся планы эвакуации привести в соответствие с требованиями ГОСТ, указав места расположения огнетушителей;

привести пожарные шкафы в соответствие с требованиями норм по пожарной безопасности;

разместить пожарный извещатель в раздевалке первого этажа в соответствии с требованиями НПБ 110-03, НПБ 104-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3,4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, п. 7 ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.8 СП 6.13130.2013; п. 4.4 СП 3.13130.2009;

привести освещение путей эвакуации (административно-бытовая часть) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

установить в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения;

привести систему оповещения о пожаре в соответствии с требованиями (один речевой оповещатель), установить пожарные извещатели и звуковые оповещатели по количеству и уровню сигнала в соответствии с требованиями НПБ 110-03, НПБ 104-03, п. 61 ППР, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3,4 ст. 5, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, п. 7 ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.8 СП 6.13130.2013; п. 4.4 СП 3.13130.2009;

укомплектовать полностью и присоединить рукава в шланговых противогазах ПШ 13 и ПШ 14 в 1 пожарном шкафу на первом этаже стационара;

установить световые оповещатели на эвакуационных выходах;

привести высоту дверей на путях эвакуации у рентген кабинета в соответствие с требованиями ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3,4 ст. 5 ч. 1 и ч. 3 ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009;

установить в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС (приемное отделение) аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения;

привести пожарные шкафы на втором этаже стационара в отделении кардиологии в соответствии с требованиями норм по пожарной безопасности;

поставить двери в коридоре на эвакуационных путях;

установить дымовые пожарные извещатели АУПС на расстоянии более 50 см. от электросветильников;

установить в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС (на третьем этаже стационара в отделении терапии, отделении гинекологии) аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения;

привести пожарные шкафы на четвертом этаже стационара (отделение хирургии и гнойное отделение) в соответствие с требованиями норм по пожарной безопасности;

привести пожарные краны на пятом этаже стационара (отделение травматологии) в соответствие с требованиями норм по пожарное безопасности;

установить в помещениях технического этажа АУПС;

установить в подвале поликлиники АУПС;

изолировать выход из подвала от общей лестничной клетки противопожарной преградой первого типа;

оборудовать помещения первого, второго, третьего и технического этажей поликлиники АУПС и СОУЭ;

привести АУПС и СОУЭ на четвертом этаже в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (выполнить кабельные линии и электропроводку систем противопожарной защиты кабелем, сохраняющим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону);

привести пожарные краны на всех этажах в соответствие с требованиями норм по пожарное безопасности;

убрать помещения регистратуры с путей эвакуации;

обеспечить открывание дверей выхода из дневного стационара по направлению движения;

привести АУПС и СОУЭ в стационаре 2 (роддом и женская консультация) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (выполнить кабельные линии и электропроводку систем противопожарной защиты кабелем, сохраняющим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону);

установить в стерилизационной систему оповещения;

обеспечить систему автоматической пожарной сигнализации дублированием светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

разместить на первом этаже планы эвакуации;

изолировать выход из подвала от общей лестничной клетки противопожарной преградой первого типа;

провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения;

обеспечить открывание двери эвакуационного выхода напротив подвала в здании стационара (отделение неврологии и детская поликлиника) по направлению движения;

установить в помещении подвала и статистического отделения АУПС и СОУЭ;

установить в чердачном помещении в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения;

выполнить косоуры лестниц с нормированным пределом огнестойкости; 

провести эксплуатационные испытания на водоотдачу наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

осуществить уточнение Декларации пожарной безопасности в рамках общих мероприятий. 

Решение может быть обжаловано в Ярославский областной суд через Переславский районный суд в течение одного месяца со дня изготовления мотивированного решения суда. 

Судья: Калиновская В.М.

Мотивированное решение изготовлено 30.07.2020 года.