ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар 19 февраля 2019 г.

Судья Советского районного суда г. Краснодара Греков Ф.А., рассмотрев административный материал в отношении ООО «Кубанская Нефтегазовая компания» ИНН: №, номер регистрационного свидетельства: № в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

установил

ООО «Кубанская Нефтегазовая компания» вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ: повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор (ч. 12); невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания (ч. 13).

В судебном заседании старший инспектор –государственный инспектор г. Краснодара по пожранному надзору ФИО1 считал вменяемое ООО «Кубанская Нефтегазовая компания» нарушение доказанным. Пояснил, что явка представителя со стороны ООО «Кубанская Нефтегазовая компания» при составлении административного материала обеспечена не была. 24.12.2018 г. при проведении внеплановой, выездной проверки повторно не были выполнены пункты предписания №378/1/5 от 30.11.2018 г. Просил назначить наказание в соответствии с санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Явка представителя ООО «Кубанская Нефтегазовая компания» в судебное заседание не обеспечена. Ходатайство об отложении слушания либо мотивированное возражение не поступали.

Суд, выслушав участника судебного разбирательства, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор (ч. 12 приведенной нормы).

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживании (ч. 13 приведенной нормы).

Из протокола №5/235 по делу об административном правонарушении от 28.12.2018 г., акта №417 от 28.12.2018 г., предписания №287/1/8 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 27.09.2018 г., предписания №378/15 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 30.11.2018 г. следует, что 24.12.2018 г. в 11:00 час., при проведении внеплановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности по адресу: 

<

адрес>, повторно не выполнены пункты законного предписания №378/15 от 30.11.2018 г.:

-на двери складского помещения, а также у наружных установках отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390);

-у водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), на которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника (п.8.6 СП8.13130.2009). (НПБ160-97);

-не представлена техническая документация на технологическую систему АЗС которая должна содержать требования к технологическому оборудованию, зданиям и сооружениям АЗС, их пожаробезопасной эксплуатации (в том числе к проведению регламентных и ремонтных работ, действиям персонала в случае возникновения пожароопасных ситуаций и пожаров), сведения о конструкции технологической системы, технологических параметрах, организационнотехнических условиях интеграции с технологически связанными производственными объектами (при наличии), сроке службы и гарантийных обязательствах поставщика технологической системы АЗС. Требования должны быть сформулированы с учетом специфики используемого технологического оборудования (п.6.2 СП 156.13130.2014 Свод правил станции автомобильные заправочные требования пожарной безопасности);

-на въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, отсутствуют пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения (п.6.21 СП 156.13130.2014 Свод правил станции автомобильные заправочные требования пожарной безопасности);

-запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390);

Осведомленность ООО «Кубанская Нефтегазовая компания» о предстоящем составлении должностным лицом административного материала по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ подтверждается наличием сообщения, датированного 24.12.2018 г., подписанного представителем по доверенности.

Учитывая, что ООО «Кубанская Нефтегазовая компания» будучи извещенным о времени и месте слушания административного материала явку представителя не обеспечило, как и не представлено мотивированное возражение, доказательств, то выводы должностного лица о совершении ООО «Кубанская Нефтегазовая компания» правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ обоснованны.

Санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ установлено наказание: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Оснований считать, что пропуск срок привлечения к административной ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ), не имеется.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, то суд считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере.

Руководствуясь ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд,

постановил:

ООО «Кубанская Нефтегазовая компания» №, номер регистрационного свидетельства: №, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: наименование получателя платежа: УФК по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю), л/с 

<

***>, наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, БИК: 040349001, р/сч: 

<

***> КБК: 17711607000016000140, ИНН получателя: 2309090290, КПП: 230901001, ОКТМО: 03701000.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Советский районный суд города Краснодара в течение 10 суток. 

Судья: