Дело № 2-2153/2023

25RS0002-01-2023-000011-29

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 сентября 2023 года г. Владивосток

Фрунзенский районный суд города Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Богут Е.Б., при секретаре Макарян А.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Фрунзенского района г. Владивостока в защиту интересов неопределенного круга лиц к КГАУ «Центр спортивной подготовки Приморского края» (третье лицо Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку УНДиПР Главное управление МЧС России по Приморскому краю) о возложении обязанности, 

УСТАНОВИЛ:

Определением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от дата отменено заочное решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от дата.

Уточнив исковые требования, прокурор просит обязать КГАУ «Центр спортивной подготовки Приморского края» устранить нарушения требований пожарной безопасности в течение 3 месяцев момента вступления решения суда в законную силу, а именно: 

-провести перекатку пожарных рукавов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 

- укомплектовать пожарный кран в блоке раздевалок у бассейна пожарным стволом; 

- разместить пожарные краны в блоке бытовых помещений игрового зала и блоке раздевалок у бассейна в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы фиксации в закрытом положении; 

- обеспечить наличие технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; 

- привести в исправное, функционирующее состояние в соответствии с требованиями п. 54 ППР РФ автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

В обоснование заявленных требований указал, что прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока с привлечением специалистов Отдела надзорной деятельности Фрунзенского района г. Владивостока УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности ответчиком КГАУ «Центр спортивной подготовки Приморского края», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которой, выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

В судебном заседании старший помощник прокурора ФИО3 поддержала заявленные требования, ссылаясь на доводы и основания, изложенные в иске.

Представитель ответчика ФИО1 уточненные требования признала в полном объеме. Ответчику разъяснены правовые последствия признания иска, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ. 

Представитель третьего лица Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку УНДиПР Главное управление МЧС России по Приморскому краю, будучи извещенным надлежащим образом, в судебное заседания не явился, причина неявки суду не известна, ходатайств в адрес суда не поступало. 

Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело при данной явке. 

Выслушав стороны, изучив материалы дела, принимая во внимание признание иска ответчиком, которое не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы третьих лиц, суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению в заявленном требовании. 

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора Фрунзенского района г. Владивостока в защиту интересов неопределенного круга лиц удовлетворить.

Обязать КГАУ «Центр спортивной подготовки Приморского края» (№) устранить нарушения требований пожарной безопасности в течение 3 месяцев момента вступления решения суда в законную силу, а именно: 

-провести перекатку пожарных рукавов с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 

- укомплектовать пожарный кран в блоке раздевалок у бассейна пожарным стволом; 

- разместить пожарные краны в блоке бытовых помещений игрового зала и блоке раздевалок у бассейна в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы фиксации в закрытом положении; 

- обеспечить наличие технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; 

- привести в исправное, функционирующее состояние в соответствии с требованиями п. 54 ППР РФ автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Фрунзенский районный суд г. Владивостока в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме – 04.09.2023.

Судья Е.Б. Богут