Гражданское дело № 2-784/2024 (публиковать)

УИД 18RS0002-01-2023-002575-78

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ижевск 19 марта 2024 года

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Дергачевой Н.В., 

при секретаре Санниковой Н.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Первомайского района г. Ижевска в интересах неопределенного круга лиц к АО «Санаторий-Профилакторий «Энергетик» о понуждении к устранению нарушений противопожарного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Первомайского района г. Ижевска УР обратился в суд с исковым заявлением в интересах Российской федерации и неопределенного круга лиц к АО «Санаторий-Профилакторий «Энергетик» о понуждении к устранению нарушений противопожарного законодательства. Исковые требования мотивированы тем, что в июле 2022 года прокуратурой района проведена проверка исполнения АО «Санаторий-Профилакторий «Энергтетик» требований законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой в адрес ответчика внесено представление №96-2022/ПРДП 295 от 08.07.2022г. В частности, проверкой установлено, что в нарушение требований противопожарного законодательства уровень звукового давления речевого оповещения в комнатах на 3-ем этаже составляет менее 50 дБА, не исправна система речевого оповещения в пристрое 3-ем этажа, в коридоре у лифта 2-го этажа, в лечебном корпусе 1-го этажа, в подвале, столовой, в основном подвале, в бассейне и спортзале, в боксах отсутствует речевое и световое оповещение людей о пожаре, в спортзале не исправны извещатели пожарные дымовые линейные (отсутствует корпус извещателя), проводка шлейфов пожарной сигнализации выполнена кабелем КСВВнг-LS 2х0,5, автоматическая пожарная сигнализация переходит в режим «ПОЖАР» при срабатывании 1 дымового пожарного извещателя. 

С учетом уточнения исковых требований, просит обязать ответчика в срок до 31.01.2024 года устранить выявленные прокуратурой района нарушения противопожарного законодательства, а именно: привести в нормативное состояние систему речевого оповещения в комнатах на 3-ем этаже, в пристрое 3-го этажа, в коридоре у лифта 2-го этажа, в лечебном корпусе 1 этажа, в подвале, столовой, в основном подвале, в бассейне и спортзале; оснастить боксы речевым и световым оповещением детей о пожаре; привести в нормативное состояние пожарные дымовые линейные извещатели в спортзале санатория; заменить проводку шлейфов пожарной сигнализации; привести в нормативное состояние автоматическую пожарную сигнализацию.

В судебном заседании старший помощник прокурора Первомайского района г.Ижевска Митюкова Р.З. на уточненных требованиях иска настаивала, дав пояснения аналогичные изложенным в иске.

В соответствии со ст.167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика АО «Санаторий-Профилакторий «Энергетик», о дате и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Выслушав пояснения помощника прокурора, изучив материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд находит требования прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В части 3 статьи 131 ГПК РФ закреплено, что в исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право нарушено, а также должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающие способы защиты этих интересов.

В судебном заседании установлено, что в июле 2022 года прокуратурой района во исполнение указания прокуратуры республики от 05.04.2019 № 30/21 «О дополнительных мерах по организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних» проведена проверка исполнения санаторием-профилакторием «Энергетик» требований законодательства о пожарной безопасности. По итогам проверки выявлены многочисленные нарушения требований противопожарного законодательства, внесено представление от 96-2022/Прдп295 от 08.07.2022г. по результатам рассмотрения которого часть нарушений осталась неустранённой.

Согласно СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»(далее по тексту - СП 3.13130.2009), п.4.2, п.4.3, п.4.8. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п.3.15, п.3.16., п. 3.22. п. 54 Правил противопожарного режима, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - Закон № 123) звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола; в спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБ А. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.

Ответчиком данные требования не выполняются, а именно уровень звукового давления речевого оповещения в комнатах на 3-ем этаже составляет менее 50дБА.

Согласно п. 54. Правил противопожарного режима, пункту 7, таблице №2 раздел 4. (3 тип СОУЭ) СП 3.13130.2009 руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В нарушение указанных требований, в АО «СП «Энергетик»не исправна система речевого оповещения в пристрое 3-го этажа, в коридоре у лифта 2-го этажа, в лечебном корпусе 1 этажа, в подвале, столовой, в основном подвале, в бассейне и спортзале; в боксах отсутствует речевое и световое оповещение людей о пожаре; в спортзале не исправны извещатели пожарные дымовые линейные (отсутствует корпус извещателя); проводка шлейфов пожарной сигнализации выполнена кабелем КСВВнг-LS 2x0,5; автоматическая пожарная сигнализация переходит в режим «ПОЖАР» при срабатывании 1 дымового пожарного извещателя.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности АО «Санаторий-Профилакторий «Энергетик» является санаторно-курортная деятельность. В летний период на базе санатория проводятся также детские оздоровительные смены.

Предъявление искового заявления прокурором вызвано защитой прав и законных интересов неопределенного круга лиц, чьи права и законные интересы на безопасные условия жизнедеятельности нарушены, защитой прав и законных интересов работников и посетителей санатория, в том числе, несовершеннолетних, которые в силу возраста не могут самостоятельно защищать свои права и законные интересы, а также в целях предупреждения наступления негативных последствий нарушения закона.

Для устранения этих нарушений прокурор просил возложить на ответчика обязанность выполнить требования пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Срок, заявленный прокурором, в течение которого ответчик должен исполнить возложенные на него обязанности, суд находит разумным.

На основании вышеизложенного, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Прокурора Первомайского района г. Ижевска в интересах неопределенного круга лиц к АО «Санаторий-Профилакторий «Энергетик» о понуждении к устранению нарушений противопожарного законодательства - удовлетворить.

Обязать АО «Санаторий-Профилакторий «Энергетик» в срок до 31.12.2024 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- привести в нормативное состояние систему речевого оповещения в комнатах на 3-ем этаже, в пристрое 3-го этажа, в коридоре у лифта 2-го этажа, в лечебном корпусе 1 этажа, в подвале, столовой, в основном подвале, в бассейне и спортзале; 

- оснастить боксы речевым и световым оповещением детей о пожаре;

- привести в нормативное состояние пожарные дымовые линейные извещатели в спортзале санатория; 

- заменить проводку шлейфов пожарной сигнализации; 

- привести в нормативное состояние автоматическую пожарную сигнализацию.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Удмуртской Республики, через Первомайский районный суд г. Ижевска в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

Мотивированное решение изготовлено 10 июня 2024 года.

Судья: Н.В. Дергачева