Дело № 2-243/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

пос. Кадый 29 мая 2018 года

Макарьевский районный суд Костромской области в составе председательствующего Кондратенковой Т.С., при секретаре Аникиной Е.Н., с участием помощника прокурора Кадыйского района Грачевой О.О., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Кадыйского района в интересах неопределенного круга лиц к администрации Кадыйского муниципального района Костромской области об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Кадыйского района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к администрации Кадыйского муниципального района Костромской области об обязании в срок до 30 декабря 2018 года устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а именно, в административном здании, расположенном по адресу: 

<

...>: в соответствии с п.61 Правил противопожарного режима обеспечить исправное состояние системы противопожарной сигнализации помещений 2-го этажа; переоборудовать двери эвакуационного выхода 2 этажа в соответствии с требованиями подп. «ж» п. 36 Правил противопожарного режима, т.е. с их открытием по направлению эвакуации; провести работы по покрытию пола и обработке стен в общих коридорах 1-го и 2-го этажей с применением материалов, соответствующих требованиям п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; организовать в соответствии с п. 24 Правил противопожарного режима проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет. Свои требования мотивировал тем, что прокуратурой района 30.03.2018 совместно с инспектором ТО НД Макарьевского и Кадыйского районов ФИО1 проведена проверка исполнения противопожарного законодательства в административном здании, принадлежащем администрации Кадыйского муниципального района Костромской области, расположенного по адресу: 

<

...>, являющимся объектом с массовым пребыванием людей. В силу п. 6.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района относится к вопросам местного значения муниципального района. В ходе проверки в административном здании, принадлежащем администрации Кадыйского муниципального района, расположенном по адресу: 

<

...>, установлено, что на момент проверки в нарушение п. 61, п. 478, п.п. «ж» п. 36, п.п. «ж» п. 23, п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» на объекте не обеспечено исправное состояние системы противопожарной сигнализации помещений 2-го этажа; не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей; учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в специальном журнале произвольной формы; двери эвакуационного выхода 2-го этажа открываются не по направлению эвакуации; в коридорах 1-го этажа, являющихся эвакуационными выходами, расположены стулья; для покрытий пола и обработки стен в общих коридорах 1-го и 2-го этажей применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2; не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний. По результатам проверки 06.04.2018 прокурором района главе администрации Кадыйского муниципального района внесено обобщенное представление об устранении нарушений законодательства. Согласно ответу на представление прокурора № 1369 от 07.05.2018 администрацией района приняты меры по устранению выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности. На 21 мая 2018 года не устранены следующие нарушения: не обеспечено исправное состояние системы противопожарной сигнализации помещений 2-го этажа; двери эвакуационного выхода 2-го этажа открываются не по направлению эвакуации; для покрытий пола и обработки стен в общих коридорах 1-го и 2-го этажей применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2; не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний. В срок, установленный ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, не приняты, нарушения не устранены.

В судебном заседании помощник прокурора Кадыйского района Грачева О.О. исковые требования поддержала в полном объеме по указанным в исковом заявлении основаниям.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился.

При подготовке дела к судебному разбирательству глава администрации Кадыйского муниципального района ФИО2 исковые требования признал в полном объеме, что отразил в письменном заявлении, и просил рассмотреть дело без участия представителя администрации (л.д. №). 

Последствия признания иска, предусмотренные ч.3 ст.173 ГПК РФ, ответчику разъяснены.

На основании ст.167 ГПК РФ, дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Согласно ч.3 ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Представитель истца Грачева О.О. полагает возможным принять признание иска ответчиком.

Суд принимает признание иска ответчиком, так как оно не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов иных лиц, поэтому иск подлежит удовлетворению.

На основании ч.4 ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

На основании изложенного, руководствуясь ч.3 ст.173, ст. ст. 194, 198 ГПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Иск прокурора Кадыйского района к администрации Кадыйского муниципального района Костромской области об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать администрацию Кадыйского муниципального района Костромской области в срок до 30 декабря 2018 года устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а именно: в административном здании, расположенном по адресу: 

<

...>, в соответствии с п.61 Правил противопожарного режима, обеспечить исправное состояние системы противопожарной сигнализации помещений 2-го этажа; переоборудовать двери эвакуационного выхода 2 этажа в соответствии с требованиями подп. «ж» п. 36 Правил противопожарного режима, т.е. с их открытием по направлению эвакуации; провести работы по покрытию пола и обработке стен в общих коридорах 1-го и 2-го этажей с применением материалов, соответствующих требованиям п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; организовать в соответствии с п. 24 Правил противопожарного режима проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет.

Решение в течение месяца может быть обжаловано в Костромской областной суд через Макарьевский районный суд.

Председательствующий Т.С.Кондратенкова