дело № 2 – 915/2024

УИД 03RS0068-01-2024-001137-24

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

17 сентября 2024 года село Чекмагуш

Чекмагушевский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Исхаковой Е.А.

при секретаре Галимовой Л.М.

с участием зам. прокурора Уварова В.В.,

представителя ответчика ГБУЗ Чекмагушевская ЦРБ – ФИО3, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной сроком до ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Чекмагушевского района Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в порядке ст. 45 ГПК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Чекмагушевского района РБ обратился в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц, просит обязать ответчика устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации зданий, расположенных по адресу: 

<

адрес>, а именно: В административном корпусе (литер Б) здание 1962 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- декоративную отделку стены на путях эвакуации в коридоре выполнить из материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности;

- установить противопожарные двери в помещение склада (архива);

- в приемном покое установить два пожарных извещателя;

В лечебном корпусе 1 этажа (литер А1) здание 1981 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию в приемном покое;

- привести в исправное состояние установку противопожарной защиты (приборов управления речевого оповещения);

- установить противопожарные перегородки и двери, в коридорах длиной более 60 м. между лечебным и главным корпусом первого этажа;

В лечебном корпусе 2 этажа (литер А1) здание 1981 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- установить противопожарные перегородки и двери, в коридорах длиной более 60 м. между лечебным и главным корпусом второго этажа;

В терапевтическом корпусе 1 этажа (литер А2) здания 1991 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- декоративную отделку стены на путях эвакуации в коридоре выполнить из материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности;

- установить противопожарные перегородки и двери, в коридорах длиной более 60 м. между терапевтическим и лечебным корпусом первого этажа;

В терапевтическом корпусе 2 этажа (литер А2) здания 1991 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- установить противопожарные двери, в коридорах длиной более 60 м. между вторым и первым этажами;

В терапевтическом корпусе 3 этажа (литер А2) здания 1991 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- оборудовать вторым эвакуационным выходом шириной не менее 1,2 м.;

В терапевтическом корпусе подвала (литер А2) здание 1991 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- установить в помещении электрощитовой противопожарную дверь;

- отделить лестничную клетку, ведущую в подвал, глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

В терапевтическом корпусе лестничной клетки № 1 (литер А2) здание 1991 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- в лестничной клетке на путях эвакуации ступени с различной шириной проступи и различной высоты привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности;

В терапевтическом корпусе лестничной клетки № 2 (литер А2) здание 1991 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- в лестничной клетке перепад высот ступеней привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности;

В главном корпусе первого этажа (литер А) здание 1962 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- ширину основного эвакуационного выхода из детской поликлиники увеличить до 1,2 м.;

- в пищеблоке установить противопожарные двери;

- установить противопожарные перегородки и двери, в коридорах длиной более 60 м. между детской поликлиникой и коридором пищеблока первого этажа;

В главном корпусе второго этажа (литер А) здание 1962 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- в лестничной клетке родильного отделения на путях эвакуации ступени с различной шириной проступи и различной высоты привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности;

- декоративную отделку стен тамбура и холла родильного отделения выполнить из материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности;

- установить ограждение с поручнями наружной лестницы родильного отделения;

- установить противопожарные перегородки и двери в коридорах длиной более 60 м. между родильным отделением и хирургическим отделением второго этажа;

- в лестничной клетке №1 хирургического отделения перепад высот ступеней привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности;

- ширину эвакуационного выхода с лестничной клетки №3 хирургического отделения увеличить до 1,2 м.;

В хозяйственном корпусе (литер Д) здание 2001 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- установить ограждение с поручнями высоты наружной лестницы.

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Чекмагушевская центральная районная больница (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 1-го года со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации зданий и помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, а именно:

Оптическую ось извещателя установить от стены в помещении №132 здания поликлиники на расстоянии не более 4,5 м.;

В коридоре третьего этажа оповещатель установить на расстоянии не менее 150 мм. от потолка;

В тамбуре третьего этажа оповещатель установить на расстоянии не менее 150 мм. от потолка.

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Чекмагушевская центральная районная больница (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 1-го года со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения общих требований законодательства о пожарной безопасности, а именно:

Установить автоматические пожарные сигнализации в чердачном помещении всего здания;

Разработать декларацию пожарной безопасности на объект защиты;

Обозначить на объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

Обеспечить наличие на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ и систем передачи сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

Обеспечить на объекте защиты проведение работ по техническому обслуживанию планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ и систем передачи сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны);

Разработать регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты;

Обеспечить обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения здания, а также провести их проверку в части водоотдачи;

Установить в коридорах на путях эвакуации аварийное освещение;

В здании с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров, установить ограждения на кровле в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Истец свои требования мотивирует тем, что в ходе проведенной проверки в ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес Ответчика 29 сентября 2023 года внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму и о пожарной безопасности, которое удовлетворено частично.

Представитель третьего лица Дюртюлинский МО НД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ в судебное заседание не явился, оповещен своевременно и надлежащим образом.

В соответствии со статьёй 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие третьего лица.

В судебном заседании прокурор ФИО2 иск поддержал, просил его удовлетворить.

Представитель ответчика ГБУЗ Чекмагушевская ЦРБ – ФИО3 в судебном заседании с исковым заявлением согласилась, просила увеличить срок для устранения недостатков. 

Выслушав лиц участвующих в деле, изучив и оценив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.

В соответствии со ст.ст. 2, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

На территории Российской Федерации действует Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее по тексту - Правила).

Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества.

В соответствии со ст. 20 ФЗ «О пожарной безопасности», техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Из ч. 2, 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» следует, что к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации.

В судебном заседании установлено, что в ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница, расположенном по адресу: 

<

адрес> выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес ответчика ДД.ММ.ГГГГ внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму и о пожарной безопасности, которое удовлетворено частично.

До настоящего времени на объектах учреждения, расположенных по адресу: РБ, 

<

адрес>, не устранены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

Для декоративной отделки стены на путях эвакуации в коридоре применен материал (пластиковые панели) с неизвестным классом пожарной опасности, отсутствует сертификат и техническая документация (при требуемой КМ1 -Г1, В1, Д2, Т2), предусматриваемые в составе объекта класса Ф 4.3 помещение склада (архива), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделенные противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа, не имеют соответствующих заполнений проемов (отсутствуют противопожарные двери), возле входа в приемный покой имеется балка, выступающая от потолка более 0,4 м (фактически 0,46 м) при которой образовался отсек установлен один пожарный извещатель, при требуемых не менее двух, в приемном покое система автоматической пожарной сигнализации неисправна, дымовой пожарный извещатель находится в режиме пожар, горит индикатор, в здании допущен перевод установки противопожарной защиты (приборов управления речевого оповещения) с автоматического пуска на ручной. (С системы управления речевого оповещения дополнительно установлен выключатель), коридоры длиной более 60 м между лечебным и главным корпусом первого этажа не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м и не имеют соответствующих заполнений проемов (отсутствуют противопожарные двери), коридоры длиной более 60 м между лечебным и главным корпусом второго этажа не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м и не имеют соответствующих заполнений проемов (отсутствуют противопожарные двери), для декоративной отделки стены коридора на путях эвакуации первого этажа применен материал (пластиковые панели) с неизвестным классом пожарной опасности, отсутствует сертификат и техническая документация (при требуемой КМ1 - Г1, В1, Д2, Т2), коридоры длиной более 60 м между терапевтическим и лечебным корпусом первого этажа разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, не имеют соответствующих заполнений проемов (отсутствуют противопожарные двери), коридоры длиной более 60 м между вторым и первым этажом разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, не имеют соответствующих заполнений проемов (отсутствуют противопожарные двери), ширина второго эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м (фактически 0,87 м), помещение электрощитовой не имеет соответствующее заполнение проема (отсутствует противопожарная дверь), лестничная клетка, ведущая в подвал, не отделена от основной части глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, в лестничной клетке на путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах лестничной клетки, в лестничной клетке допускается перепад высот ступеней, ширина основного эвакуационного выхода из детской поликлиники составляет менее 1,2 м (фактически 0,98 м), предусматриваемые в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок за исключением помещений категорий В4 и Д, выделенные противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа, не имеют соответствующих заполнений проемов (отсутствуют противопожарные двери), коридоры длиной более 60 м между детской поликлиникой и коридором пищеблока первого этажа не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м и не имеют соответствующих заполнений проемов (отсутствуют противопожарные двери), в лестничной клетке родильного отделения на путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах лестничной клетки, для декоративной отделки стен тамбура и холла родильного отделения применен материал (пластиковые панели) с неизвестным классом пожарной опасности отсутствует сертификат и техническая документация (при требуемой КМ1 - Г1, В1, Д2, Т2), при высоте наружной лестницы с родильного отделения более 45 см (фактически 46 см) отсутствует ограждение с поручнями, коридоры длиной более 60 м между родильным отделением и хирургическим отделением второго этажа не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м и не имеют соответствующих заполнений проемов (отсутствуют противопожарные двери), в лестничной клетке №1 хирургического отделения допускается перепад высот ступеней, ширина эвакуационного выхода с лестничной клетки №3 хирургического отделения составляет менее 1,2 м (фактически 0,77 м), при высоте наружной лестницы более 45 см (фактически 52 см) отсутствует ограждение с поручнями, в чердачном помещении всего здания отсутствуют система автоматической пожарной сигнализации, на объект защиты не разработана декларация пожарной безопасности на объект защиты, на объекте защиты не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, на объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ и систем передачи сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, на объекте защиты не обеспечены проведение работ по техническому обслуживанию планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ и систем передачи сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны). Не представлены договора, акт технического обслуживания и журнал эксплуатации противопожарной защиты, Не разработан регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения здания и не организовал проведение их проверки в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в коридорах на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, в здании с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров не предусмотрены ограждения на кровле в соответствии с требованиями.

В здании поликлиники (новый корпус) расположенной по адресу: 

<

адрес>/б, до настоящего времени не устранены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

Расстояние между оптической осью извещателя и стеной в помещении № здания поликлиники составляет более 4,5 м (фактически 5,5 м), Расстояние от потолка до верхней части оповещателя, установленного в коридоре 3-го этажа менее чем 150 мм (фактически – 130 мм), Расстояние от потолка до верхней части оповещателя, установленного в тамбуре 3-го этажа менее чем 150 мм (фактически – 80 мм)

ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО4 и ГБПОУ БАТК заключен договор поставки № на огнетушителей, пожарных рукавов, пожарных стволов, самоспасателей, знаков пожарной безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ между ГБУ Чекмагушевская центральная районная больница и ИП ФИО5 заключен договор на техническое обслуживание систем противопожарной безопасности.

Поскольку указанные нарушения свидетельствует о несоблюдении ответчиком установленных законом требований о пожарной безопасности и создают потенциальную угрозу жизни и здоровью учащихся, работников и иных посетителей указанного объекта, требования прокурора являются обоснованными и подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 204 ГПК РФ в случае, если суд устанавливает определенные порядок и срок исполнения решения суда, обращает решение суда к немедленному исполнению или принимает меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной части решения суда.

Учитывать, что для исполнения решения требуются временные и финансовые затраты, срок исполнения решения устанавливается в 1 год со дня вступления решения суда в законную силу, поскольку устранение нарушений требует определенного времени, в течение которого ответчиком должны быть совершены действия.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора Чекмагушевского района Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц – удовлетворить. 

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Чекмагушевская центральная районная больница (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 1-го года со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации зданий и помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес> Республики Башкортостан, а именно:

В административном корпусе (литер Б) здание 1962 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- декоративную отделку стены на путях эвакуации в коридоре выполнить из материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности;

- установить противопожарные двери в помещение склада (архива);

- в приемном покое установить два пожарных извещателя;

В лечебном корпусе 1 этажа (литер А1) здание 1981 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию в приемном покое;

- привести в исправное состояние установку противопожарной защиты (приборов управления речевого оповещения);

- установить противопожарные перегородки и двери, в коридорах длиной более 60 м. между лечебным и главным корпусом первого этажа;

В лечебном корпусе 2 этажа (литер А1) здание 1981 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- установить противопожарные перегородки и двери, в коридорах длиной более 60 м. между лечебным и главным корпусом второго этажа;

В терапевтическом корпусе 1 этажа (литер А2) здания 1991 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- декоративную отделку стены на путях эвакуации в коридоре выполнить из материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности;

- установить противопожарные перегородки и двери, в коридорах длиной более 60 м. между терапевтическим и лечебным корпусом первого этажа;

В терапевтическом корпусе 2 этажа (литер А2) здания 1991 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- установить противопожарные двери, в коридорах длиной более 60 м. между вторым и первым этажами;

В терапевтическом корпусе 3 этажа (литер А2) здания 1991 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- оборудовать вторым эвакуационным выходом шириной не менее 1,2 м.;

В терапевтическом корпусе подвала (литер А2) здание 1991 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- установить в помещении электрощитовой противопожарную дверь;

- отделить лестничную клетку, ведущую в подвал, глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

В терапевтическом корпусе лестничной клетки № 1 (литер А2) здание 1991 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- в лестничной клетке на путях эвакуации ступени с различной шириной проступи и различной высоты привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности;

В терапевтическом корпусе лестничной клетки № 2 (литер А2) здание 1991 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- в лестничной клетке перепад высот ступеней привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности;

В главном корпусе первого этажа (литер А) здание 1962 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- ширину основного эвакуационного выхода из детской поликлиники увеличить до 1,2 м.;

- в пищеблоке установить противопожарные двери;

- установить противопожарные перегородки и двери, в коридорах длиной более 60 м. между детской поликлиникой и коридором пищеблока первого этажа;

В главном корпусе второго этажа (литер А) здание 1962 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- в лестничной клетке родильного отделения на путях эвакуации ступени с различной шириной проступи и различной высоты привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности;

- декоративную отделку стен тамбура и холла родильного отделения выполнить из материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности;

- установить ограждение с поручнями наружной лестницы родильного отделения;

- установить противопожарные перегородки и двери в коридорах длиной более 60 м. между родильным отделением и хирургическим отделением второго этажа;

- в лестничной клетке №1 хирургического отделения перепад высот ступеней привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности;

- ширину эвакуационного выхода с лестничной клетки №3 хирургического отделения увеличить до 1,2 м.;

В хозяйственном корпусе (литер Д) здание 2001 года постройки ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница:

- установить ограждение с поручнями высоты наружной лестницы.

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Чекмагушевская центральная районная больница (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 1-го года со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации зданий и помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, а именно:

Оптическую ось извещателя установить от стены в помещении №132 здания поликлиники на расстоянии не более 4,5 м.;

В коридоре третьего этажа оповещатель установить на расстоянии не менее 150 мм. от потолка;

В тамбуре третьего этажа оповещатель установить на расстоянии не менее 150 мм. от потолка.

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Чекмагушевская центральная районная больница (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 1-го года со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения общих требований законодательства о пожарной безопасности, а именно:

Установить автоматические пожарные сигнализации в чердачном помещении всего здания;

Разработать декларацию пожарной безопасности на объект защиты;

Обозначить на объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

Обеспечить наличие на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ и систем передачи сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

Обеспечить на объекте защиты проведение работ по техническому обслуживанию планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ и систем передачи сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны);

Разработать регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты;

Обеспечить обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения здания, а также провести их проверку в части водоотдачи;

Установить в коридорах на путях эвакуации аварийное освещение;

В здании с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров, установить ограждения на кровле в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение одного месяца со дня его изготовления в окончательной форме через Чекмагушевский межрайонный суд Республики Башкортостан.

Судья Исхакова Е.А.