ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2017г. г.Махачкала.

Судья Ленинского районного суда г.Махачкалы Магомедрасулов Б.М.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении ФИО2 ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца, 

<

адрес>, проживающего, 

<

адрес>, по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ,

установил:

16 декабря 2016г. гос. инспектором г. Махачкалы по пожарному надзору ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении на заместителя главного врача ГБУ РД «Городская клиническая больница №1» по ГО и ЧС ФИО2 за неисполнение пунктов от 30.09.2016г. № т.е.:

из 5-го мансардного этажа здания устроенный криволинейный лестничный марш привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности (Криволинейные лестницы не допускаются)(п.33 ППР №; п.4.3.4 СП 1.13130.2009; ФЗ № Тех. регламент);

лестничные клетки отделить от примыкающих поэтажных коридоров, дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (административное здание с поликлиниками и Лечебный корпус) (ст. 89 ФЗ № Тех. регламент; СП 1.13130.2009 п.4.2.7.);

в помещениях конференцзалов, с единовременным пребыванием 50 и более человек, предусмотреть запасной эвакуационный выход. (Административное здание с поликлиникой)(п.25 ППР №; ФЗ № Тех. регламент);

предусмотренная в здании система внутреннего противопожарного водоснабжения в новом 3-х этажном здании выполнить в соответствии действующим требованиям пожарной безопасности (п.61 ППР №; ФЗ 3123 Тех. регламент);

-в терапевтическом отделении, в отделении колопроктологии, в отделении хирургии, возле окон коридоров демонтировать устроенные подсобные помещения закрывающие инсоляционное освещение этажей здания (Лечебный корпус со стационаром)(п.ЗЗ ППР №);

лестничные клетки отделить от поэтажных коридоров противопожэарными дверьми с уплотнениями в притворах и доводчиками (Лечебный корпус со стационаром)(ст. 89 ФЗ № Тех. регламент; п.4.2.7 СП 1.13130.2009);

оборудовать помещения гаражей автоматической пожарной сигнализацией(ФЗ № Тех. регламент; НПБ 110-03; СП 5.13130.2009);

на дверях складских помещений и боксов вывесить указатели обозначающие категории помещений по ПУЭ (п.33 ППР №).

Не исполнением вышеуказанных пунктов ФИО2 совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

ФИО2, надлежаще извещенный о времени месте рассмотрения дела на судебное заседание не явился в связи с чем суд считает возможным в соответствии ч.2 ст.25.1 КоАП РФ рассмотреть дело в его отсутствие.

Исследовав представленные материалы, суд считает вину ФИО2 в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания и эти его действия суд квалифицирует по ст.19.5 ч.13 КоАП РФ. 

При назначении наказания суд учитывает, что допущенные нарушения непосредственно влияют на время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала эвакуации людей, а также на возможность тушения пожара в начальной стадии. 

В связи с изложенным, суд считает ФИО2 необходимым подвергнут административному наказанию виде штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья, 

постановил:

Признать ФИО2 ФИО6 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.13 КРФ об АП и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5000 /пять тысяч/ рублей.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья Магомедрасулов Б.М.