Дело №5-19/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

7 июня 2018 года п. Кетченеры

Судья Сарпинского районного суда Республики Калмыкия Манджиев С.А., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) в отношении юридического лица – акционерного общества «Сарпа»,

у с т а н о в и л :

10 мая 2018 г. в 10 час. 30 мин. в результате проведенной административным органом проверки установлено, что АО «Сарпа» в здании кузнечного цеха расположенного на территории гаража по ул. Парковая, 2, п. Сарпа Кетченеровского района Республики Калмыкия нарушило правила устройства и эксплуатации электроустановок, что явилось основанием для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11. КоАП РФ от 14 мая 2018 г., возбуждения дела об административном правонарушении и передачи материалов для рассмотрения в суд.

Представитель АО «Сарпа» в суд не явился. В письменном заявлении генеральный директор АО «Сарпа» ФИО1 просит рассмотреть административный материал в отсутствие представителя. Вину в совершении административного правонарушения признает полностью, с материалами административного производства согласен. Кроме того, при возбуждении дела об административном правонарушении ему были разъяснены права, предусмотренные ст. 25.1., 30.1. КоАП РФ и ст. 51 Конституции РФ. При таких обстоятельствах, считаю возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя юридического лица.

Изучив материалы дела, полагаю, что вина АО «Сарпа» в совершении административного правонарушения, полностью установлена и подтверждается следующими доказательствами.

Как следует из представленных материалов, в ходе проведенной государственным инспектором отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия в 10 час. 30 мин. 10 мая 2018 г. АО «Сарпа» в здании кузнечного цеха расположенного на территории гаража по ул. Парковая, 2, п. Сарпа Кетченеровского района Республики Калмыкия нарушило правила устройства и эксплуатации электроустановок. А именно: внутренняя и внешняя электропроводка подающая напряжение (электрический ток) на электроустановки и освещение данного помещения, не соответствует требованиям электробезопасности и пожарной безопасности, требуется реконструкция заземляющих устройств, демонтаж и замена старой электропроводки (обрывы, многочисленные неизолированные скрутки), что представляет реальную угрозу жизни и здоровью работающего персонала, п.1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Кроме того, на данный объект отсутствуют протокола испытаний и измерений электротехнической лабораторией сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, п.2.12.17 ПТЭЭП.

Изложенные обстоятельства подтверждаются: протоколом №22-077 об административном правонарушении от 14 мая 2018 г., распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 16 апреля 2018 г., актом проверки №22/012-НС от 10 мая 2018 г., предписанием об устранении выявленных нарушений №22/012-НС от 10 мая 2018 г.Факт указанных нарушений генеральным директором АО «Сарпа» не отрицался при составлении административного материала и признается в письменном заявлении.

Статьей 9.11. КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Объектом правонарушения являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность использования энергетических ресурсов, устройств и объектов, их потребляющих или связанных с энергоносителями, а объективная сторона заключается в нарушении установленных норм и правил, в том числе правил эксплуатации электроустановок.

В этом случае ответственным является лицо, осуществляющее функции по обслуживанию, содержанию, эксплуатации электроустановок

При таких обстоятельствах в действиях АО «Сарпа» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11. КоАП РФ – нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

В соответствии с ч. 1, 3 ст. 4.1. КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение. При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Согласно ст. 4.2. КоАП РФ обстоятельствами, смягчающими административную ответственность юридического лица, являются совершение административного правонарушения впервые, незначительный характер вредных последствий правонарушения.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотренные ст. 4.3. КоАП РФ по делу не установлены.

Учитывая наличие смягчающих ответственность обстоятельств и отсутствие отягчающих, характер деятельности юридического лица, характер совершенного им административного правонарушения и особенности объекта, на котором выявлены нарушения, считаю необходимым назначить наказание в пределах санкции статьи в виде административного приостановлении деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9., 29.10. КоАП РФ,

п о с т а н о в и л :

признать юридическое лицо – акционерное общество «Сарпа» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 (девяносто) суток.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Калмыкия в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления через Сарпинский районный суд Республики Калмыкия.

Судья: подпись.

Копия верна. Судья Манджиев С.А.