Дело № 2-178/2026

59RS0027-01-2025-006452-97

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

город Кунгур Пермского края 19 февраля 2026 года

Кунгурский городской суд Пермского края в составе:

председательствующего судьи Зыковой Е.И.,

при секретаре Суминой С.Н.,

с участием прокурора ФИО2,

представителя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Кунгурская больница» – ФИО3, действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кунгурского городского прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ГБУЗ ПК «Кунгурская больница», Министерству здравоохранения Пермского края об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Кунгурский городской прокурор, действующий в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ГБУЗ ПК «Кунгурская больница», Министерству здравоохранения Пермского края об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, с учетом уточнения исковых требований от 19.02.2026.

В обоснование заявленных требований прокурор указал, что Кунгурской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, законодательства об антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологического законодательства. В рамках настоящей проверки с привлечением специалиста 13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю 13.08.2025 проведено обследование Комсомольской врачебной амбулатории, расположенной по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>, по результатам которого выявлены многочисленные нарушения. Аналогичное обследование проведено в отношении фельдшерско-акушерского пункта, по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...> (Истоковский ФАП). По результатам проверки установлено, что в нарушение абз. 2 п. 54 Правил № 1479 на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в т.ч. технические средства, функционирующие в составе указанных систем. Техническая документация не разработана. Нарушения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» выявлялись в ходе проверки, проведенной в ноябре 2023 года. По результатам проверочных мероприятий 22.11.2023 в адрес медицинской организации внесено представление. Акт прокурорского реагирования признан обоснованным, однако до настоящего времени нарушения не устранены в полном объеме. Кроме того, прокуратурой в период с 2021 - 2023 годах проведены проверки на предмет исполнения требований пожарной безопасности во отношении всех ФАПов и ВА, входящих в состав ГБУЗ ПК «Кунгурская больница», выявлен ряд нарушений, отраженный в представлениях. Представления ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» рассмотрены, признаны обоснованными, однако меры к устранению нарушений в полном объеме до настоящего времени не приняты. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в Исаковском ФАП, Каширинском ФАП, ФИО1, в Кинделинском ФАП, Зуятском ФАП, Змеевском, Мазунинском, Веслянском, Садоягодном, Бымовском, Жилинском, Ершовском, Семсовхозовском, Подъельничном, Бажуковском, Осташатском, Юговском и Насадском ФАП, в Неволинской, Тихановской, ФИО4, в ФАП д. Черепахи и д. Кужлево.

В ходе проверки в отношении вышеуказанных структурных подразделений ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» с привлечением специалиста Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (далее - ЦТО РПН) проведены санитарно-эпидемиологические обследования, в результате которой выявлены многочисленные нарушения. Допущенные ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» нарушения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства влекут, угрозу жизни и здоровью пациентов, в том числе несовершеннолетних, посещающих фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории медицинской организации для получения квалифицированной медицинской помощи. Учредителем ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» является Министерство здравоохранения Пермского края. Таким образом, обязанность по финансированию мероприятий, связанных с исполнением требований федерального законодательства возложена на Министерство.

Прокурор в судебном заседании на уточненных исковых требованиях настаивал, поддержал доводы, изложенные в иске.

Представитель ответчика ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» ФИО3 в судебном заседании исковые требования не признала по доводам, изложенным в письменном отзыве, пояснила, что многие выявленные нарушения связаны с конструктивными особенностями зданий, объекты пущены в эксплуатацию до принятых требований либо являются приспособленными. Для устранения нарушений требуется проведение капитальных ремонтных работ с расширением дверных проемов, заменой дверных коробок и т.д. На объектах требуется замена АПС с подготовкой необходимой технической документации, т.к. прежней более 10 лет. ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» является некоммерческой бюджетной организацией, осуществляющей медицинскую деятельность. Учреждение действует в соответствии с государственным заданием и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (обязательному медицинскому страхованию). В связи с этим финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет средств бюджет Пермского края и средств обязательного страхования (далее - ОМС). Средства ОМС являются финансовым обеспечением государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи. Они носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Согласно Тарифному соглашению на 2026 год и ранее, денежные средства на поведение капитальных ремонтов, установку АПС, проведение мероприятий по устранению пожарной безопасности не входит в тарифы обязательного медицинского страхования. Средства, полученные учреждением для выполнения государственного задания, также носят целевой характер и не могут быть затрачены на необходимые мероприятия. Учреждение ежегодно направляют заявки на выделение средств в Министерство здравоохранения Пермского края, однако денежные средства не выделяются либо выделенных средств не хватает. В 2026 году планируется направление новой заявки в срок с 15.03.2026 по 15.05.2026. Нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии в зданиях Комсомольской ВА и Истоковском ФАПе не устранены, в связи с отсутствием денежных средств на проведение текущих ремонтов. Указанные объекты планируется заменить на модульные конструкции в 2027, 2030 годах.

Представитель Министерства здравоохранения Пермского края в судебном заседании участия не принимал, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представителя не направил, возражений, относительно заявленных требований не заявлял.

Представители ЦТО Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю, Кунгурского отдела вневедомственной охраны - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» в судебном заседании участия не принимали, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, возражений, относительно заявленных требований не представили.

Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы гражданского дела, изучив и оценив представленные доказательства, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению.

В силу статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) предусмотрено право прокурора обратиться в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации.

В силу статьи 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов публичной власти федеральных территорий, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Помимо указанного Федерального закона требования об обеспечении пожарной безопасности устанавливаются Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила № 1479) и иными нормативными правовыми актами.

Согласно статье 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации среди прочего обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона № 123-ФЗ, каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Судом установлено:

ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» зарегистрировано в качестве юридического лица, основным видом деятельности является деятельность больничных организаций, в том числе детских.

В структуру ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» входят врачебные амбулатории (далее - ВА) и фельдшерско-акушерские пункты (далее - ФАП), расположенные на территории Кунгурского муниципального округа.

В рамках проверки с привлечением специалиста 13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю 13.08.2025 проведено обследование Комсомольской врачебной амбулатории, расположенной по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>, по результатам которого выявлены следующие нарушения:

1. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в т.ч. технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, что нарушает абз. 2, п. 54 Правил № 1479. Указанная документация не разработана медицинским учреждением;

2. Ширина эвакуационного выхода из помещения хранения мед. отходов в коридор менее 0,7 м (составляет 0,54 м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Закона № 123-ФЗ, а также п. 6.27 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

3. Дверь кабинета архива категории В-2 не имеет требуемого предела огнестойкости (выполнена из дерева, и не является противопожарной не ниже 1-го типа), что является нарушением ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ, а также п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

4. Помещение туалета используется как склад, при этом не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ. Также на двери помещения отсутствует соответствующее обозначение, что нарушает п. 12 Правил № 1479;

5. Помещения туалетов, используемые как складские, не оборудованы системой пожарной сигнализации в нарушение п. 3 приложения № 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464, ст. 54 Закона № 123-ФЗ;

6. Дверь в кабинет хранения категории В-2 не имеет требуемого предела огнестойкости (выполнена из металла, и не является противопожарной не ниже 1-го типа), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

7. В помещении прачечной имеются встроенные помещения, стены, выполненные из пластиковых панелей с пустотами, документы по пределам огнестойкости перегородок данного помещения не представлены, что нарушает ч. 6, 9 ст. 87; ч. 2, 3, ст. 88; ч. 1 ст. 137 Закона № 123-ФЗ;

8. Дверь в кабинет прачечной категории В-3 не имеет требуемого предела огнестойкости (выполнена из металла, и не является противопожарной не ниже 2-го типа) вопреки ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ, п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Аналогичное обследование проведено в отношении фельдшерско- акушерского пункта, по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...> (Истоковский ФАП). По результатам проверки установлено, что в нарушение абз. 2 п. 54 Правил № 1479 на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в т.ч. технические средства, функционирующие в составе указанных систем. Техническая документация не разработана.

Недостатки деятельности медицинской организации в сфере пожарной безопасности подтверждаются информацией 13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю от 15.08.2025 № ИВ-168-4-22-807 (л.д. 117-118).

Указанные нарушения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» выявлялись в ходе проверки, проведенной в ноябре 2023 года. По результатам проверочных мероприятий 22.11.2023 в адрес медицинской организации внесено представление № 2-19- 441-2023 (л.д 90-100).

Кроме того, прокуратурой в период с 2021 года по 2023 год проведены проверки на предмет исполнения требований пожарной безопасности во отношении всех ФАПов и ВА, входящих в состав ГБУЗ ПК «Кунгурская больница», выявлен ряд нарушений, отраженный в представлениях № 2-19-254-2021 от 15.09.2021, № 2-19-158-2022 от 25.04.2022, № 2-19-162-2022 от 27.04.2022, № 2-19-191-2022 от 10.06.2022, № 2-19-294-2022 от 01.09.2022, № 2-19- 312-2022 от 16.09.2022, № 2-19-263-2023 от 06.07.2023, № 2-19-441-2023 от 22.11.2023 (л.д. 32-35, 36-40, 42-55, 58-66, 69-77, 80-86, 90-100).

Указанные представления ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» признавались обоснованными (л.д. 56-57, 67-68, 78-79, 87-89, 101-108, 128-129).

Из информации 13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю от 21.07.2025 № ИВ-168-4-22-707 следует, что в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

В Исаковском ФАП в д.Исаковка:

1. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, что противоречит пп. 2, п. 54 Правил № 1479;

2. Ширина эвакуационного выхода из туалета в коридор менее 0,7 м (составляет 0,56 м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Закона № 123-ФЗ, п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

В Каширинском ФАП, расположенном по адресу: ул. Рождественская, 43а, с.Каширино:

1. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в нарушение пп. 2, п. 54 № 1479,

В ФИО1, расположенной по адресу: 

<

...>:

1. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей’ при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, что не соответствует пп. 2, п. 54 Правил № 1479;

2. Ширина эвакуационного выхода из туалета в коридор менее 0,7м (составляет 0,575 м), что противоречит ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 53 Закона № 123-ФЗ, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

3. Ширина эвакуационного выхода из служебного туалета в коридор менее 0,7 м (составляет 0,55 м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 53 Закона № 123-ФЗ, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

4. Ширина эвакуационного выхода из кабинета № 8 (забор мочи) в коридор менее 0,7м (составляет 0,55 м) в нарушение ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

5. Ширина эвакуационного выхода из раздевалки в коридор менее 0,7 м (составляет 0,55 м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Закона № 123-ФЗ, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

6. Ширина эвакуационного выхода из кабинета хранения оборудования, коробок менее 0,7 м (составляет 0,55 м),что противоречит ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст 53 Закона № 123-ФЗ, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

7. Ширина эвакуационного выхода из холла в коридор менее 0,7м (составляет 0,55 м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Закона № 123-ФЗ, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

В Кинделинском ФАП по адресу: 

<

...>:

1. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, что противоречит пп. 2, п. 54 Правил № 1479;

2. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в помещениях ФАП не сопряжена с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) административного здания, что не соответствует п. 14.1 СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ст. 84 Закона № 123-ФЗ;

В Зуятском ФАП по адресу: 

<

...>:

1. Ширина эвакуационных выходов из складских помещений категории В4 в коридор менее 0,7м (составляет 40,58м), что противоречит п. 6.27 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 4 ст. 4, ч. 2. ст. 6, ст. 53 Закона № 123-ФЗ,

2. Ширина эвакуационного выхода из склада категории В2 в коридор менее 0,7м (составляет 0,58м), что не соответствует п. 6.27 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 4 ст. 4, ч. 2. ст. 6, ст. 53 Закона № 123-ФЗ;

3. Ширина коридора в узкой части менее требуемой ширины 1 м (ширина коридора составляет 1 м, при этом двери, открывающиеся из помещений в коридор, выполнены односторонним расположением, ширина дверного полотна составляет 0,6 м, соответственно расчетная ширина коридора принимается из расчета 0,7 м);

4. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, что противоречит пп. 2, п. 54 Правил № 1479;

В Осташатском ФАП по адресу: 

<

...>:

1. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, что противоречит пп. 2, п. 54 Правил № 1479;

В Насадском ФАП по адресу: 

<

...>:

1. Ширина эвакуационного выхода процедурного кабинета в коридор менее 0,8м (составляет 0,72м), что противоречит п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 4 ст. 4,ч. 2. ст. 6, ст. 53 Закона № 123-ФЗ;

2. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в помещениях ФАП не сопряжена с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) административного здания, что не соответствует п. 14.1 СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ст. 84 Закона№ 123-ФЗ;

3. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в нарушение пп. 2, п. 54 Правил № 1479;

В ФИО5 по адресу: 

<

...>:

1. Запоры на дверях эвакуационных выходов из коридора № 1 непосредственно наружу не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, что противоречит п. 26 Правил № 1479;

2. Ширина эвакуационного выхода из помещения № 11 в помещение №1 менее 0,8м (составляет 0,585 м), что не соответствует п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 6 Закона № 123-ФЗ;

3. Ширина эвакуационного выхода из помещения № 2 в помещение № 1 менее 0,8 м (составляет 0,585 м), что не соответствует п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 6 Закона № 123-ФЗ;

4. Ширина эвакуационного выхода из физкабинета в помещение № 5 менее 0,8 м (составляет 0,78 м), что не соответствует п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 6 Закона № 123-ФЗ;

5. Запоры на дверях эвакуационных выходов из встроенного помещения в помещение № 5 не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, что противоречит п. 26 Правил № 1479;

6. Запоры на дверях эвакуационных выходов из помещения лит. А непосредственно наружу не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа в нарушение п. 26 Правил № 1479;

7. На путях эвакуации в помещении лит. А размещены различные предметы (стеллаж с коробками, хозяйственный инвентарь), что противоречит пп. «ж» п. 16 Правил № 1479;

8. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в части объемно-планировочных решений эвакуационных путей (в коридор встроено помещение физкабинета), что противоречит п. 23 Правил № 1479;

В Семсовхозовском ФАП по адресу: 

<

...>:

1. Запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (снаружи двери расположены петли навесного замка), что не соответствует п. 26 Правил № 1479;

2. Для служебного помещения, которое используется как склад, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ. На двери помещения отсутствует соответствующее обозначение, что не соответствует п. 12 Правил № 1479;

3. Служебное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, что не соответствует прил. А п. А44, п. А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 5 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464, ч. 1. ст. 6, ст. 54 Закона № 123-ФЗ;

4. После двери эвакуационного выхода из коридора в тамбур на пути эвакуации допускается перепад высот 17 см., при этом в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6, как предусмотрено п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 6 Закона № 123-ФЗ

В Жилинском ФАП по адресу: 

<

...>:

1. Для служебного помещения, которое используется как склад хозяйственного инвентаря и медицинского оборудования, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ. На двери помещения отсутствует соответствующее обозначение, что не соответствует п. 12 Правил № 1479;

2. В месте установки приемно-контрольного прибора пожарного нет информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, что противоречит п.10 Правил № 1479;

3. Руководителем организации не проводятся работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (АПС находится в неработоспособном состоянии) в нарушение п. 54 Правил № 1479;

4. Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей (дата выпуска огнетушителя № 1мая 2020 г., не перезаряжен, срок перезарядки огнетушителя не реже 1 раза в 5 лет), что не соответствует п. 60 Правил № 1479;

В ФАП 

<

...>:

1. Запоры на дверях эвакуационных выходов из веранды непосредственно наружу не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, что не соответствует п. 26 Правил № 1479;

2. Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей (дата выпуска огнетушителя № 1 мая 2020 г., не перезаряжен, срок перезарядки огнетушителя не реже 1 раза в 5 лет), что противоречит п. 60 Правил № 1479;

в ФАП д. Кужлево, по адресу: ул. Школьная, 4:

1. Запор на двери основного эвакуационного выхода непосредственно наружу не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа в нарушение п. 26 Правил № 1479;

2. Запор на двери запасного эвакуационного выхода непосредственно наружу не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа, что не соответствует п. 26 Правил № 1479;

3. Категория складского помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, которая определена как В4, не является актуальной (фактически помещение полностью заполнено твердыми горючими предметами), что не соответствует п. 12 Правил № 1479;

В Ершовском ФАП по адресу: 

<

...>:

В помещениях с правой и левой сторон от главного входа отсутствует автоматическая пожарная сигнализация; прил. А п. А.4, п. А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 5 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 (далее – Требования № 1464), ч. 1. ст. 6, ст. 54 Закона № 123-ФЗ;

2. В коридоре на путях эвакуации расположен деревянный порог в нарушение пп. «А» п. 27 Правил № 1479;

3. Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей (дата выпуска огнетушителя № 1 мая 2020 г., не перезаряжен, срок перезарядки огнетушителя не реже 1 раза в 5 лет), что противоречит п. 60 Правил № 1479;

4. Объект защиты не оснащен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее СОУЭ 2-го типа, что не соответствует п. 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464;

В Бымовском ФАП по адресу: с Бым, ул. Пролетарская, 8:

1. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, что противоречит п. 54 Правил № 1479;

2. Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей (дата выпуска огнетушителя № 1 апреля 2020 г., не перезаряжен, срок перезарядки огнетушителя не реже 1 раза в 5 лет), что противоречит п. 60 Правил № 1479;

3. Руководителем организации не проводятся работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (не проводится ежемесячная проверка работоспособности АПС и СОУЭ) в нарушение п. 54 Правил № 1479;

В ФИО4 по адресу: 

<

...>:

1. Кабинет старшей медсестры не оборудован автоматической пожарной сигнализацией - прил. А п. А.4, п. А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной — защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 5 Требования № 1464, ч. 1. ст. 6, ст. 54 Закона № 123-ФЗ;

2. Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков замены огнетушителей (огнетушитель № 2 2011 г.в., срок службы 10 лет), что не соответствует п. 60 Правил № 1479;

В Садоягодном ФАП по адресу: 

<

...>:

1. Запор на двери основного эвакуационного выхода непосредственно наружу не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа, что противоречит п. 26 Правил № 1479;

2. Для помещения сан. узла, которое используется как склад, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ. На двери помещения отсутствует соответствующее обозначение, что противоречит п. 12 Правил № 1479;

3. Помещение сан. узла не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с прил. А п. А.4, п. А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 5 Требования № 1464, ч. 1. ст. 6, ст. 54 Закона № 123-ФЗ;

4. Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей (дата выпуска огнетушителя № 1 февраль 2019 г., не перезаряжен, срок перезарядки огнетушителя не реже 1 раза в 5 лет) в нарушение п. 60 Правил № 1479;

5. Для складского помещения, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ. На двери помещения отсутствует соответствующее обозначение, что противоречит п. 12 Правил № 1479;

6. Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, что не соответствует п. 37 Правил № 1479;

В ФИО6 по адресу: 

<

...>:

На путях эвакуации в пристрое размещена различная мебель (шкаф, коробки, контейнеры) в нарушение пп. «Ж» п. 16 Правил № 1479;

2. Ширина эвакуационного выхода из кабинета врача в коридор менее 0,8 м (составляет 0,76 м), что не соответствует пп. «В» п. 35 Правил №1479, п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», ч. 4 ст. 4, ч. 2. ст. 6, ст. 53 Закона № 123-ФЗ;

в Веслянском ФАП по адресу: 

<

...>:

1. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, что не соответствует п. 54 Правил № 1479;

2. В помещении приемной имеются встроенные помещения, стены которых выполнены из пластиковых панелей с пустотами, документы по пределам огнестойкости перегородок данных помещений не представлены, что свидетельствует о нарушении ч. 6,9 ст. 87, ч. 2, 3, ст. 88, ч. 1 ст. 137 Закона № 123-ФЗ, п. 25 Правил № 1479;

3. Запор на дверях эвакуационного выхода из холла непосредственно наружу не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа в нарушение п. 26 Правил № 1479;

В Змеевском ФАП по адресу: 

<

...>:

1. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, что противоречит п. 54 Правил № 1479;

2. В помещении приемной имеются встроенные помещения, стены которых выполнены из пластиковых панелей с пустотами, документы по пределам огнестойкости перегородок данных помещений не представлены, что не соответствует ч. 6, 9 ст. 87; ч. 2, 3, ст. 88; ч. 1 ст. 137 Закона № 123-ФЗ, п. 25 Правил № 1479;

3. Запор на дверях эвакуационного выхода из холла непосредственно наружу не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа, что противоречит п. 26 Правил № 1479;

В Мазунинском ФАП по адресу: 

<

...>:

1. Запоры на дверях эвакуационных выходов из коридора непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа в нарушение п. 26 Правил № 1479;

2. В помещении пристроя встроено помещение склада при этом не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определены класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ - на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте, что противоречит п. 12 Правил № 1479;

3. Запоры на дверях эвакуационных выходов из коридора в пристрой не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа в нарушение п. 26 Правил № 1479;

В Юговском ФАП по адресу: 

<

...>:

1. Ширина эвакуационного выхода из служебного туалета в коридор менее 0,8 м (составляет 0,67 м), что не соответствует п. 4.6 «СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы», ч. 4 ст. 4. ч 2. ст. 6, ст. 53 Закона № 123-ФЗ;

Ширина эвакуационного выхода из туалета в коридор менее 0,8 м (составляет 0,67 м), что противоречит п. 4.6 «СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы», ч. 4 ст. 4, ч 2. ст. 6, ст. 53 Закона № 123-ФЗ;

На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, что не соответствует п. 54 Правил № 1479;

В Бажуковском ФАП по адресу: 

<

...>:

1. На наружном знаке со светоотражающей поверхностью для обозначения направления к источнику противопожарного водоснабжения отсутствуют четко нанесенные цифры расстояния до их местоположения в нарушение п. 48 Правил № 1479;

В Подъельничном ФАП по адресу: д. Подъельничная:

1.Замок на входной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа, что не соответствует п. 26 Правил № 1479 (л.д. 109-116).

Согласно статье 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; осуществлять гигиеническое обучение работников.

На основании части 3 статьи 39 Закона № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В силу статьи 3 Закона № 52-ФЗ законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории «Сириус».

В ходе проверки в отношении структурных подразделений ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» с привлечением специалиста Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (далее - ЦТО РПН) проведены санитарно-эпидемиологические обследования.

Согласно справке ЦТО РПН от 22.08.2025 № 59-01-17/03-13564-2025 в ходе обследования Комсомольской амбулатории выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

В основных помещениях имеются дефекты внутренней отделки, не обеспечивающие возможность проведения влажной уборки и дезинфекции, что не соответствует требованиям п. 2.7 Главы II, п. 4.3.3 Главы IV Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20), а именно:

- в физиотерапевтическом кабинете, кабинете УВЧ, пункте забора анализов, помещении для хранения уборочного инвентаря поверхность стен и потолка имеет неровную поверхность, нарушена целостность линолеума;

- в процедурном кабинете, в физиотерапевтическом кабинете, автоклавной на подоконниках имеются трещины и слущивание краски;

- в кабинете приема педиатра на потолке следы протекания и отшелушивания краски, на стенах трещины;

- в кабинете приема фельдшера, стены оклеены бумажными обоями (часть обоев отклеилась), неустойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушение целостности линолеума (дыры);

2. На момент обследования в физиотерапевтическом кабинете, смотровом кабинете, пункте забора анализов, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения не проложены в закрытые короба, что не соответствует требованиям п. 4.4.10 Главы IV СП 2.1.3678-20.

3. На момент обследования в холодильниках для хранения иммунобиологических препаратов отсутствует средства для выявления нарушений температурного режима, что не соответствует п. 4320 СП 3.3686-21.

По результатам обследования Истоковского ФАП установлено следующее:

Покрытия пола и стен помещений имеют дефекты и повреждения, а именно: трещины и слущивание краски на стенах в ожидальной, на полу в кабинете приема и кабинете здорового ребенка стыки линолеума не закрыты, в коридоре на стене имеются дефекты в виде отсутствия покрытия, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требования п. 2.7 главы II СП 2.1.3678-20;

На потолке в процедурном кабинете, совмещенном с прививочным, краска отслоилась от штукатурного слоя, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию и противоречит п. 4.4.3 главы IV СП 2.1.3678-20 (л.д. 152-153, 154-156).

Указанные нарушения являлись предметом прокурорского реагирования, что было отражено в представлении № 2-19-441-2023 от 22.11.2023 (л.д. 90-100).

Допущенные ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» нарушения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства с учетом их частичного устранения, в ходе рассмотрения дела нашли свое подтверждение, влекут, угрозу жизни и здоровью пациентов, в том числе несовершеннолетних, посещающих фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории медицинской организации для получения квалифицированной медицинской помощи.

Самим ответчиком не оспаривается факт выявления нарушений, вместе с тем представитель ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» указывает на недостаточность финансирования, необходимого для устранения нарушений.

Учредителем ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» является Министерство здравоохранения Пермского края.

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Пермского края (далее - Министерство), утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 18.09.2012 № 880-п (далее - Положение), Министерство является исполнительным органом власти Пермского края.

Министерство является главным распорядителем и получателем средств бюджета Пермского края, главным администратором доходов и главным распорядителем средств федерального бюджета и бюджета Пермского края (п. 1.3,1.4 Положения).

Министерство для реализации поставленных задач осуществляет утверждение бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений (п. 3.1.9.4 Положения).

Таким образом, обязанность по финансированию мероприятий, связанных с исполнением требований федерального законодательства возложена на Министерство.

Согласно части 2 статьи 206 ГПК РФ в случае, если судом на ответчика возлагается обязанность по совершению определенных действий, которые могу быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

Сроки исполнения решения, предложенный прокурором, суд считает обоснованным, разумным и считает возможным определить данный срок для исполнения решения суда.

На основании изложенного суд находит требования прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Министерству здравоохранения Пермского края о возложении обязанности выделить ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» финансирование на устранение нарушений законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, возложении обязанности на ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» обязанности в течение 6 месяцев с момента поступления необходимого финансирования от Министерства здравоохранения Пермского края устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь статьей 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Возложить на Министерство здравоохранения Пермского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обязанность выделить Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края «Кунгурская больница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) финансирование на устранение нарушений законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в срок до 01.07.2026.

Возложить на Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Кунгурская больница» обязанность в течение 6 месяцев с момента поступления необходимого финансирования от Министерства здравоохранения Пермского края устранить нарушения законодательства в области пожарной безопасности:

В Комсомольской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в т.ч. технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в соответствии с абз. 2, п. 54 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Привести ширину эвакуационного выхода из помещения хранения медицинских отходов в коридор в соответствие ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 6.27 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

3. Установить дверь кабинета архива категории В-2 с требуемым пределом огнестойкости (противопожарной не ниже 1-го типа) в соответствии с ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

4. Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны помещения туалета, используемого как склад, в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Разместить на двери помещения соответствующее обозначение согласно п. 12 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

5. Помещения туалетов, используемые как складские, оборудовать системой пожарной сигнализации в соответствии с п. 3 приложения № 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

6. Установить дверь кабинета хранения категории В-2 с требуемым пределом огнестойкости (противопожарной не ниже 1-го типа) в соответствии с ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

7. Обеспечить выполнение перегородок встроенных помещений стен помещения прачечной в соответствии с пределами огнестойкости, установленными ч. 6, 9 ст. 87; ч. 2, 3, ст. 88; ч. 1 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

8. Установить дверь в кабинет прачечной категории В-3 с требуемым пределом огнестойкости (противопожарной не ниже 2-го типа) в соответствии с ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

В Истоковском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>, обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в т.ч. технические средства, функционирующие в составе указанных систем, в соответствии с абз. 2 п. 54 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В Исаковском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, д.Исаковка:

1. Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в соответствии с пп. 2, п. 54 правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из туалета в коридор не менее 0,7 м в соответствии с ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В Зарубинской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>;

1. Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей’ при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в соответствии с пп. 2, п. 54 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из туалета в коридор не менее 0,7м в соответствии с ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

3. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из служебного туалета в коридор не менее 0,7 м в соответствии с ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

4. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из кабинета № 8 (забор мочи) в коридор не менее 0,7м в соответствии с ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

5. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из раздевалки в коридор не менее 0,7 м в соответствии с ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

6. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из кабинета хранения оборудования, коробок не менее 0,7 м в соответствии с ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

7. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из холла в коридор не менее 0,7 м в соответствии с ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

В Кинделинском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>;

1. Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, согласно пп. 2, п. 54 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». ;

2. Обеспечить сопряжение системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в помещениях ФАП с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) административного здания в соответствии с п. 14.1 СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В Зуятском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Обеспечить ширину эвакуационных выходов из складских помещений категории В4 в коридор не менее 0,7м согласно п. 6.27 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 4 ст. 4, ч. 2. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из склада категории В2 в коридор не менее 0,7м в соответствии п. 6.27 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 4 ст. 4, ч. 2. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Обеспечить ширину коридора в узкой части не менее требуемой ширины 1 м с учетом ширины дверного полотна двери открывающейся из помещений в коридор;

4. Обеспечить на объекте защиты хранение технической документации на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в соответствии с пп. 2, п. 54 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В Осташатском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Обеспечить на объекте защиты не хранение технической документации на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в соответствии с пп. 2, п. 54 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В Насадском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Обеспечить ширину эвакуационного выхода процедурного кабинета в коридор не менее 0,8м в соответствии с п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 4 ст. 4,ч. 2. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2. Обеспечить сопряжение системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в помещениях ФАП с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) административного здания в соответствии п. 14.1 СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в соответствии с пп. 2, п. 54 Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В Неволинской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров на дверях эвакуационных выходов из коридора № 1 непосредственно наружу согласно п. 26 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения № 11 в помещение №1 не менее 0,8 м в соответствии с п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения № 2 в помещение № 1 не менее 0,8 м в соответствии п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из физкабинета в помещение № 5 не менее 0,8 м в соответствии п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

5. Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров на дверях эвакуационных выходов из встроенного помещения в помещение № 5 в соответствии с п. 26 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

6. Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров на дверях эвакуационных выходов из помещения лит. А непосредственно наружу в соответствии с п. 26 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

7. Освободить пути эвакуации в помещении лит. А от различных предметов (стеллаж с коробками, хозяйственный инвентарь) согласно пп. «ж» п. 16 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

8. Обеспечить соблюдение проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей и выходов в части объемно-планировочных решений эвакуационных путей (демонтировать встроенное в коридор помещение физкабинета), согласно п. 23 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В Семсовхозовском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Для служебного помещения, которое используется как склад, определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; на двери помещения разместить соответствующее обозначение согласно п. 12 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Исключить перепад высот 17 см после двери эвакуационного выхода из коридора в тамбур на пути эвакуации, в местах перепада высот предусмотреть лестницы с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6 как предусмотрено п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В Жилинском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Для служебного помещения, которое используется как склад хозяйственного инвентаря и медицинского оборудования, определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ. На двери помещения разместить соответствующее обозначение согласно п. 12 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В фельдшерско – акушерском пункте д.Черепахи по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров на дверях выходов из веранды непосредственно наружу в соответствии с п. 26 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В фельдшерско – акушерском пункте д. Кужлево, по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, д.Кужлево, ул. Школьная, 4:

1. Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запора на двери основного эвакуационного выхода непосредственно наружу в соответствии с п. 26 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запора на двери запасного эвакуационного выхода непосредственно наружу в соответствии с п. 26 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3. Актуализировать категорию складского помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (фактически помещение полностью заполнено твердыми горючими предметами) в соответствии с п. 12 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В Ершовском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Помещения с правой и левой сторон от главного входа обеспечить автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с прил. А п. А.4, п. А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 5 Требований утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», ч. 1. ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2. В коридоре на путях эвакуации демонтировать деревянный порог согласно пп. «А» п. 27 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3. Обеспечить объект защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее СОУЭ 2-го типа согласно п. 8 Требований утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

В Бымовском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с Бым, ул. Пролетарская, 8 обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, согласно п. 54 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В Шадейской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Оборудовать кабинет старшей медсестры автоматической пожарной сигнализацией согласно прил. А п. А.4, п. А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной — защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 5 Требований утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», ч. 1. ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

В Садоягодном фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запора на двери основного эвакуационного выхода непосредственно наружу согласно п. 26 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Для помещения сан. узла, которое используется как склад, определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На двери помещения разместить соответствующее обозначение, что противоречит п. 12 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3. Помещение сан. узла оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с прил. А п. А.4, п. А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 5 Требований утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», ч. 1. ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В Тихановской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Освободить пути эвакуации в пристрое согласно пп. «Ж» п. 16 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из кабинета врача в коридор не менее 0,8 м в соответствии с пп. «В» п. 35 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.6 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», ч. 4 ст. 4, ч. 2. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

В Веслянском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в соответствии с п. 54 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Обеспечить выполнение перегородок помещений, встроенных в приемную, отвечающими пределам огнестойкости материалами в соответствии с ч. 6,9 ст. 87, ч. 2, 3, ст. 88, ч. 1 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3. Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запор на дверях эвакуационного выхода из холла непосредственно наружу согласно п. 26 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В Змеевском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в соответствии с п. 54 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Обеспечить выполнение перегородок помещений, встроенных в приемную, отвечающими пределам огнестойкости материалами в соответствии с ч. 6,9 ст. 87, ч. 2, 3, ст. 88, ч. 1 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В Мазунинском фельдшерской – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров на дверях эвакуационных выходов из коридора непосредственно наружу согласно п. 26 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Для встроенного в помещение пристроя склада определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на входных дверях помещений с наружной стороны разместить соответствующую информацию в соответствии с п. 12 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3. Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров на дверях эвакуационных выходов из коридора в пристрой в соответствии с п. 26 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В Юговском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из служебного туалета в коридор не менее 0,8 м в соответствии с п. 4.6 «СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы», ч. 4 ст. 4. ч 2. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из туалета в коридор не менее 0,8 м в соответствии с п. 4.6 «СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы», ч. 4 ст. 4, ч 2. ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Обеспечить на объекте защиты хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в соответствии с п. 54 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В Подъельничном фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, д. Подъельничная обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа замка на входной двери в соответствии с п. 26 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (в ред. от 03.02.2025) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Возложить на Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Кунгурская больница» обязанность в течение 6 месяцев с момента поступления необходимого финансирования от Министерства здравоохранения Пермского края устранить нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

В Комсомольской врачебной амбулатории по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>:

1. В основных помещениях устранить дефекты внутренней отделки, не обеспечивающие возможность проведения влажной уборки и дезинфекции, что не соответствует требованиям п. 2.7 Главы II, п. 4.3.3 Главы IV Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», а именно:

- в физиотерапевтическом кабинете, кабинете УВЧ, пункте забора анализов, помещении для хранения уборочного инвентаря обеспечить ровную поверхность стен и потолка, устранить нарушение целостности линолеума;

- в процедурном кабинете, в физиотерапевтическом кабинете, автоклавной на подоконниках устранить трещины и слущивание краски;

- в кабинете приема педиатра на потолке устранить следы протекания и отшелушивания краски, на стенах устранить трещины;

- в кабинете приема фельдшера стены оклеить обоями, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, устранить нарушение целостности линолеума (дыры);

2. В физиотерапевтическом кабинете, смотровом кабинете, пункте забора анализов, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения проложить в закрытые короба в соответствии с требованиями п. 4.4.10 Главы IV Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

3. В холодильниках для хранения иммунобиологических препаратов установить средства для выявления нарушений температурного режима в соответствии с п. 4320 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (ред. от 25.06.2025) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...").

В Истоковском фельдшерско – акушерском пункте по адресу: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, 

<

...>, а именно:

1. Устранить дефекты и повреждения покрытия пола и стен помещений, а именно: устранить трещины и слущивание краски на стенах в ожидальной, на полу в кабинете приема и кабинете здорового ребенка закрыть стыки линолеума, в коридоре на стене устранить дефекты в виде отсутствия покрытия для обеспечения качественного проведения влажной уборки и дезинфекции с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.7 Главы II Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

2. На потолке в процедурном кабинете, совмещенном с прививочным, устранить дефекты отслоений краски от штукатурного слоя для обеспечения качественного проведения влажной уборки и дезинфекции в соответствии с п. 4.4.3 главы IV Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Кунгурский городской суд Пермского края в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено - 27.02.2026.

Председательствующий Е.И. Зыкова